Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Чайковская СОШ

УТВЕРЖДАЮ
          Директор МБОУ ЦО № 8
             Г.К.Измалкова
                                                                                            Приказ № 34 от 19.03.2021

Регламент 
технического обслуживания системы противопожарной защиты «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией» Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чайковская СОШ

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает требования к техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, введенных в эксплуатацию в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Чайковская СОШ (далее – АПС и СОУЭ).
1.2. Регламент составлен в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе АПС и СОУЭ.

2. Перечень профилактических и регламентных работ в рамках технического обслуживания
2.1. При внешнем осмотре средств АПС и СОУЭ проверяется:
•	надежность крепления пожарных извещателей по месту их установки, приемных станций и пультов на панелях, в шкафах;
•	состояние уплотнений дверок шкафов, крышек соединительных коробок, приемных станций и пультов, отсутствие механических повреждений аппаратуры, установок;
•	состояние окраски шкафов, панелей, соединительных коробок, ящиков, зажимов и т. п., отсутствие грязи и пыли;
•	состояние автоматических выключателей питания, рубильников, переключателей, кнопок сигнальных лампочек на пультах и приемных станциях, световых табло, аварийных звонков, сирен и т. д.;
•	состояние монтажа проводов и кабелей, контактных соединений на рядах зажимов, в распределительных коробках, шкафах, на панелях и т. д.
2.2. При внутреннем осмотре проверяется:
•	состояние уплотнений кожухов, целостность кожуха и передних панелей приемной аппаратуры;
•	наличие и целостность деталей, правильность их установки и надежность крепления;
•	наличие пыли и посторонних предметов на деталях аппаратуры;
•	состояние контактных поверхностей разъемов, штекеров, гнезд, качество паек;
•	наличие люфтов, зазоров, прогибов, натяжений и т. п. различных элементов.
2.3. Проверка технического состояния всех элементов систем АПС, СОУЭ включает в себя:
•	проверку контактов;
•	проверку центральной панели средств охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые, др.) в диагностическом режиме работы согласно инструкции на оборудование;
•	проверку работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запыленности и задымленности), тепловых и ручных пожарных извещателей (выборочная сработка);
•	проверку всех шлейфов средств автоматической пожарной сигнализации на срабатывание дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей;
•	контроль основного и резервного источника питания;
•	проверку автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;
•	проверку работоспособности и заряда аккумуляторных батарей.
2.4. При проверке электрических параметров аппаратуры выполняется измерение:
•	значений напряжения питания приемных станций, концентраторов, выпрямительных блоков, извещателей;
•	значений напряжения и тока в сигнальных линиях;
•	параметров электрических схем приемной аппаратуры и извещателей в контрольных точках по паспортным данным.
2.5. При определении работоспособности систем АПС и СОУЭ поверяется:
•	работоспособность электрической схемы приемных станций и пультов в дежурном режиме, имитация сигналов «Повреждение», «Тревога» и «Пожар»;
•	одновременно в этих режимах составляется карта распределения потенциалов по основным узлам и элементам электрической схемы приемной аппаратуры;
•	работоспособность каждого пожарного извещателя установки;
•	исправность работы выносной сигнализации во всех режимах работы средств автоматической пожарной сигнализации, а также при переходе с основного питания на резервное и обратно.
2.6. Устранение неисправностей производится:
•	при возникновении сбоев и неисправностей в работе аппаратуры;
•	при срабатываниях систем, ложных срабатываниях;
•	в случаях ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических или производственных условий.
Перечень и периодичность работ 
№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания	
1	Внешний осмотр установок и составных частей систем (приемных станций, приемно-контрольных приборов, усилителей, концентраторов, промежуточных устройств, контактных соединений, извещателей, оповещателей, сигнальных линий и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; прочности крепления	Ежемесячно
	
2	Внутренний осмотр приборов систем		
3	Проверка работоспособности оконечных устройств сигнализации, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, ­исправности световой индикации, наличия пломб на приемных устройствах		
4	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. Измерение напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи		
5	Проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах		
6	Проверка работоспособности составных частей установки приемных станций, пультов, извещателей, измерение параметров сигнальных линий и т. д.		
7	Проверка электрических параметров аппаратуры		
8	Проверка приема сигналов		
9	Проверка формирования сигнала «неисправность», проверка формирования и прохождения адресной команды на пуск оповещения		
10	Проверка состояния блоков, соединительных цепей, регулирующих и управляющих элементов		
11	Проверка состояния элементов технических средств методом тестирования работоспособности с применением контрольно-измерительной аппаратуры при необходимости дополнительных тестовых операций (шлейфов сигнализации, извещателей, приемно-контрольных приборов, объектовых устройств системы передачи извещений, приборов-сигнализаторов)		
12	Осуществление проверки работоспособности дымовых и тепловых пожарных извещателей		
13	Осуществление контроля работоспособности приемно-контрольных приборов по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения при нагрузке, переход на резервный режим, оповещение звуковым сигналом		
14	Проверка технического состояния всех элементов комплекса		
15	Очистка и протирка всех компонентов оборудования		
16	Измерение параметров аппаратуры	Ежегодно	
17	Устранение неполадок в технических средствах путем замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные	По необходимости