Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Степано-Савченская основная общеобразовательная школа

| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профсоюзного комитета МБОУ Степано-Савченской ООШ ___________________ Л.А.Бровко «_____»__________________ . | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ Степано-Савченской ООШ _____________/Т.Н.Буряченко «____» ___________________ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для машиниста (кочегара) котельной

ИОТ-0030-2024

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- К выполнению работы по профессии машинист (кочегар) котельной (далее – машинист котельной), допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение по специальной программе, аттестованные квалификационной комиссией и получившие допуск к самостоятельной работе.

- Машинист котельной должен периодически, не реже одного раза в год проходить проверку знаний требований охраны труда и получить допуск к работам повышенной опасности.

- В случае нарушения машинистом котельной требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

- Машинист котельной, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: устройство применяемого оборудования и механизмов. Правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы устранения недостатков в его работе. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка организации.

- Машинист котельной должен знать, что для проверки состояния котлов,  обеспечивающего их безопасную работу, все котлы должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию, которое состоит из наружного, внутреннего осмотров (не реже одного раза в 4 года) и гидравлического испытания (не реже одного раза в 8 лет), а также могут быть подвергнуты внеочередному освидетельствованию.

- После каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов котлов, но не реже чем через 12 месяцев, должен быть произведен наружный и внутренний осмотры котлов.

- Машинист котельной, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по охране труда выполнению предстоящих работ.

- Машинисту котельной запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

- Машинист котельной имеет право обслуживать только котлы, работающие на твердом топливе.

- Во время работы на машиниста котельной могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные  производственные факторы:

- нагретые до высокой температуры поверхности котельного оборудования, горячая вода, пар;

- неудовлетворительные микроклиматические условия (повышенная температура, пониженная влажность воздуха);

- истекающие струи горячей воды, пара из трубопроводов, находящихся под давлением;

- повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны (например, продуктов сгорания топлива);

- опасность взрыва и пожара;

- разлетающиеся осколки, элементы, детали котельного оборудования (например, в результате взрыва);

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

- падающие инструменты, детали;

- повышенное скольжение (вследствие замасливания, увлажнения поверхностей, по которым передвигается машинист);

- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности инструментов, котельного оборудования, узлов и др.;

- повышенный уровень инфракрасной радиации, шума;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека.

- Машинист котельной во время работы должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

- Для предупреждения возможности возникновения пожара машинист котельной должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

- Машинист котельной обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.

- Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо немедленно оказать первую помощь, сообщить о случившемся непосредственному руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

- Машинист котельной, при необходимости должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

- Для предупреждения возможности заболеваний машинисту котельной следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.

- Машинист котельной, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Перед тем как приступить к дежурству, машинист котельной должен ознакомиться с записями в сменном журнале и проверить исправность обслуживаемых котлов и относящегося к ним оборудования, а также исправность аварийного освещения.

- Прием и сдача дежурства должны оформляться записью в сменном журнале с указанием результатов проверки котлов и вспомогательного оборудования, водоуказательных приборов, сигнализаторов предельных уровней воды, манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов и средств автоматики.

- Перед началом проведения каких-либо работ внутри котла, соединенного с  другими работающими котлами общими трубопроводами (паропроводом, питательной, дренажной, спускной линией и т.п.), а также перед осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением, при наличии опасности ожога людей паром или водой котел должен быть отделен от всех трубопроводов заглушками.

- Перед открытием люков и лючков, расположенных в пределах водяного пространства, вода из элементов котлов и экономайзеров должна быть удалена; открытие люков и лючков, а также ремонт элементов котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления.

- Перед началом работ внутри топки котла должен быть оформлен наряд-допуск; при этом температура воздуха внутри должна быть не выше 50-60 0С; пребывание одного и того же работника внутри котла при этих температурах не должна превышать 20 мин.

- Перед началом работ топка должна быть хорошо провентилирована и освещена, а на вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов должны быть вывешены таблички: «Не включать, работают люди».

- Перед началом работы в котле следует убедиться в том, что переносные светильники питаются напряжением не выше 12 В.

- Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить, нет ли внутри котла людей или посторонних предметов.

- В процессе подготовки к растопке котельного агрегата машинисту котельной следует выполнить следующее:

- Убедиться в том, что топливо и питательная вода имеются в достаточном количестве.

- Произвести осмотр котла и убедиться в отсутствии опасных повреждений.

- Проверить исправность контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, а также наличие естественной тяги.

- Заполнить (через экономайзер) котел питательной водой.

- Убедиться в том, что сняты заглушки перед и после предохранительных  клапанов.

- Убедиться в отсутствии в топке людей или посторонних предметов.

- Перед растопкой котла должна быть произведена вентиляция топки в течение 10-15 минут путем открытия дверец топки, поддувала, шиберов для регулирования подачи воздуха и включения дымососов и вентиляторов.

- Непосредственно перед растопкой котла еще раз следует проверить правильность открытия и закрытия вентилей, задвижек, заслонок (шиберов).

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Машинист котельной во время дежурства не должен отвлекаться от выполнения возложенных на него обязанностей и требований настоящей инструкции.

- Растопка котлов должна производиться при слабом огне, уменьшенной тяге, закрытом паровом вентиле и открытом предохранительном клапане или воздушнике для выпуска воздуха.

- Прежде чем растопить котел, нужно обязательно проверить наличие воды в котле по водоуказательным стеклам и провентилировать топку и газоходы.

- Выполнив все мероприятия по подготовке котла к растопке, нужно забросить уголь в топку и разжечь его горящим углем, взятым из топки работающего котла, или сухими дровами.

- Применение при растопке котла легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина и т.п.) не допускается.

- Растопку котла всегда следует производить при слабом огне с уменьшенной тягой.

- При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей и заблаговременно включить устройство для подогрева воды в нижнем барабане котла.

- Во все время растопки необходимо проверять, не нагревается ли вода в экономайзере.

- Когда из открытого предохранительного клапана или воздушного вентиля начнет выходить пар, необходимо привести в нормальное рабочее состояние предохранительный клапан, закрыть воздушный вентиль (кран) и включить продувку пароперегревателя, затем следует увеличить тягу, усилить горение в топке, проверить исправное действие арматуры, продуть водоуказательные приборы и следить за уровнем воды в котле.

- Подтягивание болтов, шпилек, лазов, люков, лючков во время растопки котла должно производиться с большой осторожностью, только нормальным ключом, без применения удлиняющих рычагов.

- Растопку котла ведут до момента достижения в котле разрешенного рабочего давления, т.е. достижения стрелкой манометра красной черты, затем растапливаемый котел подготавливают для включения в общую паровую магистраль.

- Перед включением котла в работу должны быть произведены следующие действия:

- Продувка котла.

- Проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов), манометра, водоуказательных приборов и питательных устройств.

- Проверка показаний сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия, установленных на барабане котла.

- Проверка и включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом.

- Запрещается пуск в работу котлов с неисправными водоуказательными приборами, манометрами, питательными устройствами, арматурой, предохранительными клапанами, автоматикой безопасности и средствами противоаварийной защиты и сигнализации.

- Включение котла в паропровод, находящийся в нерабочем состоянии, должно производиться медленно, после тщательного прогрева и продувки паропровода.

- При включении котла в находящийся в работе паропровод давление в котле должно быть равно или несколько ниже (не более 0,5 кгс/см2) давления в паропроводе,  при этом горение в топке следует уменьшить; если при этом в паропроводе будут возникать толчки или гидравлические удары, необходимо немедленно приостановить включение котла и увеличить продувку паропровода.

- По мере повышения нагрузки котла продувку пароперегревателя следует уменьшить, а при достижении примерно половины нормальной нагрузки - прекратить.

- Во время дежурства машинист котельной должен следить за исправностью котла и всего оборудования котельной и соблюдать установленный режим работы котла; выявленные в процессе работы оборудования неисправности следует записывать в сменный журнал.

- Машинист котельной должен принимать немедленные меры к устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования; если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

- Особое внимание во время работы следует обращать на:

- Режим работы топок.

- Поддержание нормального уровня воды в котле и равномерное питание его водой; при этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался  выше допустимого высшего уровня.

- Поддержание нормального давления пара и питательной воды; повышение давления в котле выше разрешенного не допускается.

- Поддержание температуры перегретого пара и питательной воды после водяного экономайзера.

- Предохранительные клапаны и обслуживание их.

- Продувку котла.

- При использовании ручной топки необходимо забрасывание твердого топлива на колосниковую решетку производить быстро, не оставляя долго открытыми топочные дверцы.

- Частота забросок и количество забрасываемого топлива зависит от нагрузки котла, рода топлива и размера его кусков.

- Заброску следует делать чаще, но малыми порциями.

- По мере работы топки слой шлака постепенно увеличивается, поэтому необходимо прорезать шлак, проходя ломом по колосниковой решетке.

- Если шлака накопилось так много, что прорезка уже не помогает то необходимо приступить к чистке топки.

- Продолжительность периода между чистками топки зависит от зольности топлива, конструкции топки и от предельной силы тяги или дутья.

- При ручной очистке топки шлак и зола, поступающие из топки в бункер, должны заливаться водой в самом бункере или в вагонетке.

- Выпуск из бункера незалитых шлака и золы, вывоз их с огнем на свалку запрещаются.

- Работа котлов с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами запрещается; запрещается заклинивать предохранительные клапаны или дополнительно нагружать их.

- Запрещается производить продувку котла при неисправной продувочной  арматуре, открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов, а также при помощи удлиненных рычагов.

- Запрещается производить во время работы котла подчеканку заклепочных швов, заварку элементов котла и т.п.

- Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в  исправном  состоянии  и  регулярно проверяться.

- Остановка котла во всех случаях, за исключением аварийной остановки,  должна производиться по письменному распоряжению непосредственного руководителя.

- При остановке котла следует выполнить следующие операции:

- Поддерживать уровень воды в котле выше среднего рабочего положения.

- Прекратить подачу топлива в топку.

- Отключить его от паропроводов после полного прекращения горения в топке и прекращения отбора пара; если после отключения котла от паропровода давление в котле повышается, следует усилить продувку пароперегревателя; разрешается также произвести небольшую продувку  котла и пополнение его водой.

- Произвести расхолаживание котла и спуск воды из него.

- Во время работы машинист котельной должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

- Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Не разрешается принимать и сдавать дежурство во время ликвидации аварии в котельной.

- Машинист котельной обязан в аварийных случаях немедленно остановить котел и сообщить об этом непосредственному руководителю.

- Машинист котельной обязан  аварийно остановить котел в следующих случаях:

- Если перестало действовать более 50 % предохранительных клапанов или других заменяющих их предохранительных устройств.

- Если давление поднялось выше разрешенного более чем на 10 %  и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшение тяги и усиленное питание котла водой.

- Если произошел упуск воды из котла (ниже нижней кромки водоуказательного стекла); подпитка котла водой при этом запрещается.

- Если уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой.

- Если уровень воды поднялся выше верхней кромки водоуказательного стекла и продувкой котла не удается снизить его.

- Если прекращено действие всех питательных устройств.

- Если прекращено действие всех водоуказательных приборов.

- Если в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных швах, обрывы двух и более находящихся рядом связей.

- Если прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге, а также повреждены элементы котла и его обмуровки, создающие опасность для обслуживающего персонала или угрозу разрушения котла.

- Если возник пожар в котельной.

- Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.

- При появлении тяги в заклепочных швах или в местах вальцовки труб, свищей на трубах, поверхностях нагрева  котла, а также при других повреждениях и неисправностях котла, арматуры, манометров, приборов безопасности и вспомогательного оборудования, не требующих немедленной остановки котла, машинист котельной обязан срочно сообщить об этом начальнику участка.

- В случае возникновения в котельной пожара машинист котельной должен немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101 (мобильный) или 9-31-17 и принять меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами; если пожар угрожает котлам и невозможно потушить его быстро, необходимо остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар в атмосферу (вне помещения).

- При несчастном случае, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить непосредственному руководителю о случившемся.

- При термических ожогах нужно поливать пораженные участки тела струей холодной воды или обложить снегом на 15-20 минут; это уменьшает боль и глубину перегрева тканей, предотвращает их отек; на обожженный участок кожи следует наложить стерильную повязку, используя бинт или марлю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- По окончании работы машинист котельной должен привести в порядок рабочее место, инструмент.

- Машинист котельной должен сдать дежурство и сделать соответствующую запись в сменном журнале.

- По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения.

- Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

- По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____20___г. ______________ /_______________________/

«___»_____20___г. ______________ /_______________________/

«___»_____20___г. ______________ /_______________________/

«___»_____20___г. ______________ /_______________________/