МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт осмотра технического состояния АПС 

15 июня 2021 г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 04.06.2021  №___ в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер
Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре на 1 и на 2 этажах здания МБДОУ.
1. По результатам осмотра установлено следующее:
̶  системные ошибки  приёмно – контрольного  прибора
̶  нарушение  шлейфов (обрыв провода, несоответствие провода) 
̶  нарушения  в  работе  пожарных  извещателей
- несоответствие количества дымовых, тепловых извещателей
- нерабочее сигнальное табло (7 шт.)
1. Требуется произвести замену кабеля 150 метров
2. Требуется произвести замену извещателей дымовых в количестве 30 шт., и извещателей тепловых в количестве 6 шт.
[bookmark: _GoBack]3. Требуется произвести замену сигнального табло в количестве 7 шт.,

подписи членов комиссии:
_________ Н.В. Суханова
_________ Е.А. Мурару
_________ Н.А. Мотаева
_________ М.Ю. Корниенко

