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	ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе с углекислотными, порошковыми огнетушителями


1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Порошковые и углекислотные огнетушители относятся к первичным средствам пожаротушения и применяются для тушения пожаров и загорания в самом начале их возникновения. Порошковые огнетушители имеют марку ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5 и т.д. углекислотные ОУ-1,ОУ-2, ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5, ОУ-8 и т.д..
1.2. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.
1.3. Технические  характеристики порошковых огнетушителей:
	Марка
огнетушителя
	Кол-во
ОТВ, кг
	Время подачи ОТВ, сек
	Длина выброса, м
	Масса,
кг

	ОП-1
	1,0
	5
	3
	2,5

	ОП-2
	2,0
	5
	3
	4,5

	ОП-3
	3,0
	8
	3
	5

	ОП-5
	5
	8
	3,5
	8,2


1.4. Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя.
1.5. Технические  характеристики углекислотных огнетушителей:
 
	Марка
огнетушителя
	Вместимость,
л
	Массса заряда,
кг
	Время подачи ОТВ, сек
	Масса,
кг

	ОУ-1
	1
	1
	6
	4,5

	ОУ-2
	2
	1,4
	8
	6,2

	ОУ-3
	3
	2,1
	10
	7,6

	ОУ-5
	5
	3,5
	10
	13,5

	ОУ-8
	8
	5,7
	15
	20


 
2. ТРЕБОВАНИЯ  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
2.1. Все огнетушители должны находиться в постоянной готовности к использованию.
2.2. Заряженный огнетушитель должен быть подвешен или установлен в строго вертикальном положении и верх огнетушителя должен располагаться не выше 1,5м от пола.
2.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать огнетушитель вблизи отопительных приборов и на солнце.
2.4. Места размещения огнетушителя не должны загромождаться.
2.5. Огнетушители, расположенные на открытом воздухе, должны быть защищены от атмосферных осадков. В зимнее время огнетушители хранить в отапливаемых помещениях, где должна быть надпись: "Здесь находятся огнетушители".
2.6. Каждый огнетушитель необходимо осматривать, вытирать сухой тряпкой, а вспрыск прочищать шпилькой не реже одного раза в 10 дней.
2.7. Ответственность за сохранность пожарного инвентаря и средств пожаротушения, находящихся в учебном корпусе, мастерских, общежитиях, в гаражах, складах, а также повседневное наблюдение и уход за ними возлагается на заведущих хозяйством и филиалами.
2.8. Учет наличия огнетушителей осуществляется лицом, ответственным за противопожарное состояние объектов.
2.9. Каждый углекислотный огнетушитель необходимо взвешивать один раз в год. Утечка углекислоты в течение гарантийного срока (гарантийный срок-2 года) не должна превышать 250гр.
 
3. ТРЕБОВАНИЯ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения  пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
3.2. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска. Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью руки пистолета распылителя, при этом огнетушащий порошок, через гибкий рукав и пистолет-распылитель, подается на очаг пожара. Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3-4 метра.
3.10. Углекислотные огнетушители используются в качестве первичного средства тушения  пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
3.11. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку, направить раструб на очаг пожара, в запорно-пусковом устройстве нажимного типа - нажать на рычаг, а в устройстве рычажного типа - повернуть рычаг до отказа на 180 град. При тушении пожара не допускается подводить раструб ближе 1 м до пламени, а также до электроустановки, находящейся под напряжением.
 
4. ТРЕБОВАНИЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
4.1. При обнаружении очага пожара отключить оборудование и освещение от сети питания. После обесточивания цепей питания и освещения принять меры к ликвидации очага возгорания с помощью огнетушителя (в случае, если очаг возгорания локальный).
4.2. Если самостоятельно ликвидировать пожар невозможно, вызвать пожарную часть, сообщить о возгорании администрации колледжа, покинуть помещение.
 
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ
 
5.1. После работы огнетушитель должен быть сдан на зарядку.
5.2. Сообщить ответственному за противопожарное состояние объекта о количестве и типах использованных огнетушителей.
 
