## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2026г.
| Наименование компетенции |  | Сантехника и отопление
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Установка застенных модулей, монтаж системы водоотведения | [6 empty] | 7.8
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля А? |  | Конкурсант использовал защитные перчатки от механических воздействий согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля А? |  | Конкурсант использовал защитные очки, согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.3
2 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Конкурсанту потребовались дополнительные трубы |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся Конурсанту в метрах, например, 0,75 0 м = полная оценка / 0,5-1,0 м суммарно для всех диаметров труб = половина оценки / более 1,0 м = 0 оценка | 0 | 2 | 0.2
|  | И | Конкурсанту потребовались дополнительные фитинги |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных Конурсанту 0 = полная оценка / 1 фитинг = половина оценки / 2 и более = 0 оценка. | 0 | 2 | 0.2
3 | Чистота
|  | И | На рабочем посту инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На рабочем посту отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
4 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Своевременное завершение модуля |  | Модуль завершен в отведенное время, все элементы предусмотренные спецификацией смонтированы и соединены, обеспечивая работоспособность системы. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.4
5 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежами
|  | И 1 | Система смонтирована в соответствии с чертежом, все необходимые элементы присутствуют? |  | Все элементы и основные узлы установлены и соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность. Монтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов. Количество и тип фитингов соответствуют чертежу. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И 2 | Раструбные соединения установлены в направлении потока жидкости? |  | Все раструбные соединения установлены раструбом по направлению потока. Исключением являются фасонные части раструб-раструб (двухраструбные и надвижные муфты и т.п.). Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.5
6 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Все узлы труб системы К1 выполнены в соответствии с эскизами узлов? |  | Количество и местоположение узлов системы К1 соответствует указанным на чертежах и эскизах. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.5
7 | Размеры
|  | И | Размер 1 (ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 2 (ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 3 (ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
8 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Уклон (ПП) |  | Уклон трубы Ду 100 в пределах 0,57° ≤ х ≤1,72° = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 0,57°ᵒ…1,72° < = 0 оценка Уклон трубы Ду 50 в пределах 1,15° ≤ х ≤2,29° = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 1,15° …2,29° < = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 2. Уклон (ПП) |  | Уклон трубы Ду 100 в пределах 0,57° ≤ х ≤1,72° = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 0,57°ᵒ…1,72° < = 0 оценка Уклон трубы Ду 50 в пределах 1,15° ≤ х ≤2,29° = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 1,15° …2,29° < = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 3. Вертикаль (ПП) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 4. Вертикаль (ПП) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
9 | Соединения
|  | С | Соединение 1 (ПП) разрушающий контроль |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Резиновое уплотнительное кольцо отсутствует или вставлено неправильно (деформировано) и не обеспечивает герметичность соединения и/или Присутствуют три из следующих дефектов: -труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза; -отсутствует наружная фаска; -не удален внутренний грат; -отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).
|  |  |  | 1 | Присутствуют два из следующих дефектов: -труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза; -отсутствует наружная фаска; -не удален внутренний грат; -отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).
|  |  |  | 2 | Присутствует один из следующих дефектов: -труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза; -отсутствует наружная фаска; -не удален внутренний грат; -отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).
|  |  |  | 3 | Отсутствуют все возможные дефекты. Труба отрезана под прямым углом(90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза. Удален внутренний грат трубы. Снята наружная фаска трубы Выполнен зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).
|  | С | Соединение 2 (ПП) разрушающий контроль |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Резиновое уплотнительное кольцо отсутствует или вставлено неправильно (деформировано) и не обеспечивает герметичность соединения и/или Присутствуют три из следующих дефектов: -труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза; -отсутствует наружная фаска; -не удален внутренний грат; -отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).
|  |  |  | 1 | Присутствуют два из следующих дефектов: -труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза; -отсутствует наружная фаска; -не удален внутренний грат; -отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).
|  |  |  | 2 | Присутствует один из следующих дефектов: -труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза; -отсутствует наружная фаска; -не удален внутренний грат; -отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).
|  |  |  | 3 | Отсутствуют все возможные дефекты. Труба отрезана под прямым углом(90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза. Удален внутренний грат трубы. Снята наружная фаска трубы Выполнен зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).
Б | Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения с установкой встраиваемых элементов | [6 empty] | 27.35
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля Б? |  | Конкурсант использовал защитные перчатки от механических воздействий согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
|  | И | Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля Б? |  | Конкурсант использовал защитные очки, согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
2 | Средства индивидуальной защиты - длинные рукава и огнеупорные перчатки
|  | И | Конкурсант использовал одежду с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами? |  | Конкурсант использовал одежду с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами, согласно инструкции по ОТ при сварке полипропиленовых труб (PPR). (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Конкурсант использовал ХБ перчатки (без ПВХ покрытия) при проведении работ с высокими температурами, при сварке полипропиленовых труб (PPR)? |  | Конкурсант использовал огнеупорные перчатки при проведении работ с высокими температурами, согласно инструкции по ОТ при сварке полипропиленовых труб (PPR). (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Конкурсант использовал огнеупорные перчатки для работы с высокими температурами, при пайке медных труб (Cu)? |  | Конкурсант использовал огнеупорные перчатки при проведении работ с высокими температурами, согласно инструкции по ОТ при пайке медных труб (Cu). (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.3
3 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Конкурсанту потребовались дополнительные трубы? |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся Конурсанту в метрах, например, 1,25 0 м = полная оценка / 0,5 м - 1,0 м суммарно для всех диаметров и материалов труб = половина оценки / более 1,0 м = 0 оценка | 0 | 2 | 0.2
|  | И | Конкурсанту потребовались дополнительные фитинги? |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных Конурсанту 0 = полная оценка / 1 фитинг = половина оценки / 2 и более = 0 оценка. | 0 | 2 | 0.2
4 | Чистота
|  | И | На рабочем посту инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конкурсантом. По завершению модуля Конкурсант должен убрать тот инструмент, который ему в дальнейшем не понадобиться. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На рабочем посту отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Оцениваются излишки труб, остатки и отрезки труб, а также фитинги и пустые коробки от оборудования, оставленные Конкурсантом на рабочем посту. Трубные узлы и готовые заготовки не учитываются, если они находяться акуратно сложенными у рабочих стен поста. Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конкурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
5 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Своевременное завершение модуля |  | Модуль завершен в отведенное время, все элементы предусмотренные спецификацией модуля Б установлены и соединены, обеспечивая работоспособность системы. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.7
6 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Система холодного водоснабжения В1 смонтирована в соответствии с чертежом, все необходимые элементы присутствуют? |  | Все элементы и основные узлы установлены и соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность. Монтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов. Количество и тип фитингов соответствуют чертежу. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Система холодного водоснабжения Т3 смонтирована в соответствии с чертежом, все необходимые элементы присутствуют? |  | Все элементы и основные узлы соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность. Монтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов. Количество и тип фитингов соответствуют чертежу. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Трубы системы холодного водоснабжения В1 расположены в соответствии с чертежом? |  | Расположение всех трубопроводов системы холодного водоснабжения В1 соответствует представленному на чертеже. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Трубы системы горячего водоснабжения Т3 расположены в соответствии с чертежом? |  | Расположение всех трубопроводов системы горячего водоснабжения Т3 соответствует представленному на чертеже. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.25
7 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Узел учета ХВС смонтирован в соответствии чертежом? |  | Узел учета смонтирован в соответствии с чертежом, установлены все элементы (кран шаровой, фильтр, счетчик/расходомер) согласно спецификации узла? Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Элементы узла учета ХВС установлены в соответствии с направлением потока? |  | Элементы узла учета (счетчик с монтажным комплектом, фильтр грубой очистки, обратный клапан, редуктор) установлены по направлению потока, в соответствии указателям на корпусах. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Узел учета ГВС смонтирован в соответствии чертежом? |  | Узел учета смонтирован в соответствии с чертежом, установлены все элементы (кран шаровой, фильтр, счетчик/расходомер) согласно спецификации узла? Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Элементы узла учета ГВС установлены в соответствии с направлением потока? |  | Элементы узла учета (счетчик с монтажным комплектом, фильтр грубой очистки, обратный клапан, редуктор) установлены по направлению потока, в соответствии указателям на корпусах. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы холодного водоснабжения В1 выполнены в соответствии эскизам узлов на чертеже? |  | Количество и расположение изгибов (узлов) труб системы Т3 соответствует представленнным на чертежах и эскизах. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.75
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы горячего водоснабжения Т3 выполнены в соответствии эскизам узлов на чертеже? |  | Количество и расположение изгибов (узлов) труб системы В1 соответствует представленнным на чертежах и эскизах. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.75
8 | Размеры
|  | И | Размер 1 (PE-Xc/Al/PE, акс.пресс) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 2 (PE-Xc/Al/PE, акс.пресс) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 3 (PE-X/Al/PE-X, рад.пресс) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 4 (PE-X/Al/PE-X, рад.пресс) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 5 (PE-X/Al/PE-X, рад.пресс) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 6 (PРR) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 7 (PРR) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 8 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 9 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 10 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
9 | Соединения
|  | И | Пресс-соединение 1 (Аксиальная запресовка PE-Xc/Al/PE) |  | Пресс-втулка запресованна правильной стороной. Зазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм Труба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 6 | 0.25
|  | С | Пресс-соединение 2 (Радиальная запресовка PE-X/Al/PE-X) |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг запрессован неправильно или не запрессован Трубу не видно в смотровых окнах.
|  |  |  | 1 | Трубу не полностью видно в двух или более смотровых окнах
|  |  |  | 2 | Трубу не полностью видно в одном смотровом окне. Индикатор обжима все еще находится на фитинге.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Cварное соединение 3 (Нагретым инструментом в раструб PPR) |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с дефектом охвата. Не допустимый, если L≥1мм
|  |  |  | 1 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с незначительным дефектом Допустимый, если L≤1мм
|  |  |  | 2 | Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка)
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Cварное соединение 4 (Нагретым инструментом в раструб PPR) Разрушающий контроль |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Непровар или видны полости образовавшиеся в результате поворота фитинга в процессе кристаллизации. И/ИЛИ Полное отсутствие проходного сечения
|  |  |  | 1 | Сдавленно или зауженно проходное сечение трубы. Длина зоны сварки превышает номинальное значение. Труба вставлена в фитинг во время нагрева или сварки
|  |  |  | 2 | Неполное введение трубы Недостаточная длина зоны сварки Допускается в случаях незначительного уменьшения длины зоны сварки от номинального значения и отсутствия надрезов внутреннего шва, не более 2 мм от глубины муфты
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пайка 5 |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Припой не видно по всей окружности трубы/фитинга и/или видно слишком много припоя или более одной точки приложения припоя. (Внимание: не допускается удаление излишнего припоя или точек приложения!) и/или труба и/или фитинг не очищены от флюса.
|  |  |  | 1 | Ø15-22 мм видно более 1 стартовой точки или Ø28-35 мм видно более 2 стартовых точек или при пайке припой приложен по окружности фитинга
|  |  |  | 2 | Ø15-22 мм видно более 1 стартовой точки или Ø28-35 мм видно более 2 стартовых точек или при пайке припой приложен по окружности фитинга или 1 капля припоя на трубе/фитинге. Внимание: плоская стартовая точка может быть как на трубе, так и на фитинге! Это не ошибка.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Внимание: 15-22 мм: допускается только одна стартовая точка. 28-35 мм: допускается 2 стартовые точки. Не допускается при пайке приложения припоя по окружности.
|  | С | Пайка 6 разрушающий контроль |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Труба не полностью вставлена в фитинг. Виден зазор между концом трубы и сужением раструба
|  |  |  | 1 | Внутри соединения сужен конец трубы - на трубе не удален грат (внутренний и наружный) И Внутри раструба фитинга/трубы припой виден не по всей окружности конца трубы
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы - на трубе не удален грат (внутренний и наружный) ИЛИ Внутри раструба фитинга/трубы припой виден не по всей окружности конца трубы
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 7 PE-X/Al/PE-X |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
10 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль 1 PE-X/Al/PE-X |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль 2 PE-X/Al/PE-X |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 3 PE-X/Al/PE-X |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 4 PE-X/Al/PE-X |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль 5 PPR |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 6 PPR |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль 7 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 8 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 9 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня | 0 | 6 | 0.5
11 | Гибы и углы
|  | И | Гиб 1 PE-X/Al/PE-X |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня |  | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 2 PE-X/Al/PE-X |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня |  | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 3 PE-X/Al/PE-X |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня |  | 6 | 0.5
|  | С | Гибка ручным инструментом 3 PE-X/Al/PE-X |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну складку или вмятину
|  |  |  | 2 | Присутствуют маркировка и разметка, нанесенные во время рабочего процесса
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | И | Гиб 4 Cu |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня |  | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 5 Cu |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня |  | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 6 Cu |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня |  | 6 | 0.5
|  | С | Гибка ручным иснтрументом 6 Cu |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну складку или вмятину
|  |  |  | 2 | Присутствуют маркировка и разметка, нанесенные во время рабочего процесса
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
12 | Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время
|  | И | Трубы/трубопроводные системы В1 герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 7 | 1
|  | И | Трубы/трубопроводные системы Т3 герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 7 | 1
13 | Настройка и регулирование оборудования систем
|  | И | Конкурсант открыл необходимую запорную арматуру системы ХВС для проверки системы на герметичность? |  | Конурсант обязан открыть необходимую запорную арматуру системы ХВС для полноценной проверки системы на герметичность. Экспертная группа имеет право попросить Конурсанта продемонстрировать открытие запорной арматуры для оценки данного аспекта. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | После проведения испытания системы ХВС на герметичность, Конкурсант снизил давление до минимума и закрыл необходимую запорную арматуру? |  | После проверки системы ХВС на герметичность, Конурсант должен плавно спустить давление из системы и закрыть необходимую запорную арматуру. Конурсант плавно спустил давление из системы и закрыл необходимую запорную арматуру = полная оценка / Конурсант плавно спустил давление из системы, но не закрыл необходимую запорную арматуру (либо наоборот) = половина оценка / Конурсант не спустил давление из системы и не закрыл необходимую запорную арматуру = 0 оценка |  | 8 | 0.5
|  | И | Конкурсант открыл необходимую запорную арматуру системы ГВС для проверки системы на герметичность? |  | Конурсант обязан открыть необходимую запорную арматуру системы ГВС для полноценной проверки системы на герметичность. Экспертная группа имеет право попросить Конурсанта продемонстрировать открытие запорной арматуры для оценки данного аспекта. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | После проведения испытания системы ГВС на герметичность, Конкурсант снизил давление до минимума и закрыл необходимую запорную арматуру? |  | После проверки системы ГВС на герметичность, Конурсант должен плавно спустить давление из системы и закрыть необходимую запорную арматуру. Конурсант плавно спустил давление из системы и закрыл необходимую запорную арматуру = полная оценка / Конурсант плавно спустил давление из системы, но не закрыл необходимую запорную арматуру (либо наоборот) = половина оценка / Конурсант не спустил давление из системы и не закрыл необходимую запорную арматуру = 0 оценка |  | 8 | 0.5
14 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1. Фитинги / вентили (PE/Al/PE) |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Проверяется 3 фитинга / вентиля. 3 фитинга / вентиля, имеющие гранные элементы, не имеют повреждений = полная оценка / 2 из 3 фитингов / вентилей, имеющие гранные элементы, не имеют повреждений = половина оценка / 3 фитинга / вентиля, имеющие гранные элементы, имеют повреждения = 0 оценка |  | 9 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2. Трубы (PE/Al/PE) |  | Трубы не имеют повреждений? Проверяется 3 участка трубы. 3 трубы не имеют повреждений = полная оценка / 2 из 3 участков труб не имеют повреждений = половина оценка / 3 трубы имеют повреждения = 0 оценка |  | 9 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 3. Фитинги PPR |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? На фитинге PPR, не имеющим гранные элементы, оценивается целостность корпуса. Проверяется 3 фитинга. 3 фитинга не имеют повреждений = полная оценка / 2 из 3 фитингов не имеют повреждений = половина оценка / 3 фитинга имеют повреждения = 0 оценка |  | 9 | 0.5
В | Установка санитарно-технических приборов | [6 empty] | 8
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля Б? |  | Конкурсант использовал защитные перчатки от механических воздействий согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
|  | И | Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля Б? |  | Конкурсант использовал защитные очки, согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
2 | Чистота
|  | И | Удалены все этикетки и отсутствуют вспомогательные линии на поверхности сантехприборов? |  | На всех сантехприборах удалены этикетки, отсутствуют вспомогательные линии на поверхности прибора = полная оценка / На одном из сантехприборов не удалены этикетки, или присутствуют вспомогательные линии на поверхности = половина оценка / На двух и более сантехприборах присутствуют этикетки, или имеются вспомогательные линии на поверхности = 0 оценка | 0 | 2 | 0.2
3 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Своевременное завершение модуля |  | Модуль завершен в отведенное время, установлены все сантехприборы, оборудование и декоративные элементы. В оценке не учитывается правильность установки приборов. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.4
4 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Оборудование установлено в соответствии сопроводительной документацией? |  | Все оборудование, декоративные элементы и заглушки, указанные в сопроводительной документации установлены Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.2
5 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Гибкая подводка смесителя установлена правильно? |  | Гибкая подводка смесителя соединена с запорной арматурой правильно (при включении смесителя справа ХВС, слева ГВС), гайки затянуты, нет скручивания по оси, замятия и заужения прохода . Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Все элементы сифона и донного клапана установлены правильно? |  | При перемещении рычага и других элементов, обеспечивается открытие/закрытие клапана. Сифон подключен к системе канализации. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Смеситель установлен правильно? |  | Смеситель должен быть установлен и закреплен ровно по центу посадочного отверстия. Зазор между основанием смесителя и монтажным отверстием не допускается. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Кнопка смыва установлена и работает правильно? |  | Работа кнопки соответствует большому и малому смыву воды. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
6 | Размеры
|  | И | Размер 1 (Прибор 1 Унитаз) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 2 (Прибор 2 Умывальник) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 3 (Прибор 3 Душевой комплект) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
7 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Горизонталь (Прибор 1 Унитаз) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 2. Горизонталь (Прибор 2 Умывальник) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 3. Горизонталь (Прибор 3 Смеситель душевого комплекта) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
8 | Настройка и регулировка оборудования систем
|  | И | Участник проводил регулировку и настройку работы элементов оборудования? |  | Конкурсант должен закрепить и отрегулировать сидение унитаза, кнопку бачка, смеситель и донный клапан (наблюдение в процессе работы) Да = полная оценка / 1-2 элемента не закреплены или не настроены= половина оценки / 3 элемента и более = 0 оценка |  | 8 | 2
9 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1. Сантехприборы и оборудование установлено без повреждений? |  | Унитаз, кнопка смыва, умывальник, смесители, декоративные элементы установлены без повреждений. Учитываются повреждения: сколы, трещины, глубокие вмятины, хорошо видимые царапины (испортившие покрытие оборудования) Нет повреждений = полная оценка / 1-2 повреждения = половина оценки / 3 и более = 0 оценка |  | 9 | 0.5
Г | Монтаж системы автономного отопления | [6 empty] | 27.45
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля Г? |  | Конкурсант использовал защитные перчатки от механических воздействий согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
|  | И | Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля Г? |  | Конкурсант использовал защитные очки, согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
2 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Конкурсанту потребовались дополнительные трубы |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся Конурсанту в метрах, например, 1,25 0 м = полная оценка / 1-2 м суммарно для всех систем = половина оценки / более 2 м = 0 оценка | 0 | 2 | 0.2
|  | И | Конкурсанту потребовались дополнительные фитинги |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных Конурсанту 0 = полная оценка / 1 фитинг = половина оценки / 2 и более = 0 оценка. | 0 | 2 | 0.2
3 | Чистота
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет всомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных Конкурсантом |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных Конурсантом Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На рабочем посту инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На рабочем посту отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
4 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Своевременное завершение модуля |  | Модуль завершен в отведенное время, все элементы предусмотренные спецификацией модуля Г установлены и соединены, обеспечивая работоспособность системы. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.7
5 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | В системе все необходимые элементы присутствуют в соответствии с чертежом и спецификации? |  | Все элементы и основные узлы установлены и соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность. Монтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов. Количество и тип фитингов соответствуют чертежу. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.4
|  | И | Направление потока во всех трубопроводах системы в соответствует чертежу? |  | Направления потока во всех трубопроводах смонтированной системы соответствуют подающим и обратным линиям (трубопроводам) представленным на чертеже. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.4
|  | И | Подключение отопительных приборов соответствует чертежу? |  | Подключение трубопроводов подающей и обратной линий к отопительным приборам (радиаторам) соответствуют представленному на чертеже. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.4
|  | И | Подключение труб системы теплого пола к коллектору соответствует чертежу? |  | Подключение труб системы теплого пола к подающей и обратной "линий" коллекторной группы соответствует представленному на чертеже Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.4
6 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Все трубы подающей и обратной линий (трубопроводов) системы отопления установлены в соответствии с чертежом? |  | Расположение всех трубопроводов подающей и обратной линий системы отопления соответствуют представленному на чертеже. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Элементы насосных групп установлены в соответствии с направлением потока? |  | Все элементы насосных групп (насос, 3-х клапан, запорные краны, термометры) установлены в соответствии с направлением потока Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы Т1 и Т2 выполнены в соответствии с эскизами узлов? |  | Количество и местоположение изгибов (узлов) труб системы отопления соответствует указанным на чертежах и эскизах. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.75
|  | И | Схема укладки трубы системы теплого пола соответствует проекту? |  | Количество и местоположение изгибов (узлов) труб системы "теплого пола" соответствует указанным на чертежах и эскизах. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.75
7 | Размеры
|  | И | Размер 1 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 2 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 3 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 4 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 5 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 6 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 7 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 8 (PEX) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 9 (PEX) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 10 (PEX) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
8 | Соединения
|  | С | Пресс-соединение 1 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины вставки не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Отметка маркером глубины входа трубы частично в глубине пресс- фитинга или имеет отступ от края пресс-фитинга, но не более 1 мм; и присутствуют другие отметки кроме глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 2 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины вставки не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Отметка маркером глубины входа трубы частично в глубине пресс- фитинга или имеет отступ от края пресс-фитинга, но не более 1 мм; и присутствуют другие отметки кроме глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 3 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины вставки не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Отметка маркером глубины входа трубы частично в глубине пресс- фитинга или имеет отступ от края пресс-фитинга, но не более 1 мм; и присутствуют другие отметки кроме глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 5 разрушающий контроль (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм и Внутри соединения сужен конец трубы – на трубе не удален грат (внутренний и наружный)
|  |  |  | 1 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы – на трубе не удален грат (внутренний и наружный)
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 6 разрушающий контроль (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм и Внутри соединения сужен конец трубы – на трубе не удален грат (внутренний и наружный)
|  |  |  | 1 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы – на трубе не удален грат (внутренний и наружный)
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 7 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы или Не видно наличия уплотнительного материала
|  |  |  | 1 | Видно более 2 витков резьбы
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 8 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы или Не видно наличия уплотнительного материала
|  |  |  | 1 | Видно более 2 витков резьбы
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Соединение PEX с коллектором 9 (Разрушающий контроль) |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Отсутствует зажимное или уплотнительное кольцо Труба вставлена не до упора
|  |  |  | 1 | Не удален грат и конец трубы отрезан не перпендикулярно
|  |  |  | 2 | Не удален грат или конец трубы отрезан не перпендикулярно
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
9 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль 1 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль 2 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль 3 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль 4 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 5 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 6 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 7 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 8 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Горизонталь 9 Коллектор (PEX) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
10 | Гибы и углы
|  | И | Гиб 1 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка | 45 | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 2 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка | 45 | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 3 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 4 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 5 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 6 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 7 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | С | Гибка ручным инструментом 8 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну складку или вмятину
|  |  |  | 2 | Присутствуют маркировки, нанесенные во время рабочего процесса
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Гибка ручным инструментом 9 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну складку или вмятину
|  |  |  | 2 | Присутствуют маркировки, нанесенные во время рабочего процесса
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Гибка ручным инструментом 10 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну складку или вмятину
|  |  |  | 2 | Присутствуют маркировки, нанесенные во время рабочего процесса
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | И | Целостность трубы 11 (PEX) |  | Да = На поверхности трубы нет заломов и трещин (полная оценка)/ Нет = На поверхности трубы имеются заломы и трещины ( 0 - оценка) | Да/Нет | 6 | 0.5
11 | Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 7 | 2
12 | Настройка и регулирование оборудования систем
|  | И | Конкурсант открыл все необходимые вентили для правильной проверки системы? |  | Конурсант обязан открыть запорную арматуру, клапаны для полноценной проверки системы. Экспертная группа имеет право попросить Конурсанта продемонстрировать открытие всех клапанов для оценки данного аспекта | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | После проведения испытания давлением Конкурсант закрыл "подачу" (все вентили)? |  | После сдачи гидравлического/пневматического испытания Конурсант должен плавно спустить давление из системы Конурсант закрыл входной вентиль или кран. | Да/Нет | 8 | 0.5
13 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Проверяется 3 фитинга / вентиля. 3 фитинга / вентиля, имеющие гранные элементы, не имеют повреждений = полная оценка / 2 из 3 фитингов / вентилей, имеющие гранные элементы, не имеют повреждений = половина оценка / 3 фитинга / вентиля, имеющие гранные элементы, имеют повреждения = 0 оценка | Да/Нет | 9 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2 (Тонкостенные оцинкованные стальные трубы) |  | Трубы не имеют повреждений? (Проверяется не мене 3 -х трубных участка) 3 трубы не имеют повреждений = полная оценка / 2 из 3 участков труб не имеют повреждений = половина оценка / трубы имеют повреждений = 0 оценка | Да/Нет | 9 | 0.5
Д | Монтаж системы центрального отопления (скоростной тест) | [6 empty] | 12.6
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля Д? |  | Конкурсант использовал защитные перчатки согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
|  | И | Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля Д? |  | Конкурсант использовал защитные согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
3 | Чистота
|  | И | На стенах нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет всомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных участником |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных Конкурсантом Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На рабочем посту инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конкурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На рабочем посту отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конкурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
4 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Своевременное завершение модуля |  | Модуль завершен в отведенное время, все элементы предусмотренные спецификацией модуля Д установлены и соединены, обеспечивая работоспособность системы. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.7
5 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Система смонтирована в соответствии с чертежом, все необходимые элементы присутствуют? |  | Все элементы и основные узлы установлены и соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность. Монтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов. Количество и тип фитингов соответствуют чертежу. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.4
6 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы выполнены в соответствии с эскизами узлов? |  | Количество и местоположение изгибов (узлов) труб системы отопления соответствует указанным на чертежах и эскизах. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.5
7 | Размеры
|  | И | Размер 1 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
8 | Соединения
|  | С | Резьба 1 |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы или Не видно наличия уплотнительного материала
|  |  |  | 1 | Видно более 2 витков резьбы
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 2 |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы или Не видно наличия уплотнительного материала
|  |  |  | 1 | Видно более 2 витков резьбы
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
9 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 2. Горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 0 | 6 | 0.5
10 | Гибы и углы
|  | И | Гиб 1 |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Гиб 2 |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже | 90 | 6 | 0.5
|  | С | Гибка гидравлическим инструментом 1 |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | На трубе имеется залом
|  |  |  | 1 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 2 | Присутствуют маркировки, нанесенные во время рабочего процесса
|  |  |  | 3 | Видно только одну складку или вмятины Нет маркировки процесса гибки
|  | С | Гибка гидравлическим инструментом 2 |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | На трубе имеется залом
|  |  |  | 1 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 2 | Присутствуют маркировки, нанесенные во время рабочего процесса
|  |  |  | 3 | Видно только одну складку или вмятины Нет маркировки процесса гибки
11 | Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 7 | 2
12 | Настройка и регулирование оборудования систем
|  | И | Конкурсант открыл все необходимые вентили для проверки системы? |  | Конкурсант обязан открыть запорную арматуру для полноценной проверки системы. Да, открыл = полная оценка / Нет, не открыл = 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | После проведения испытания давлением конкурсант закрыл "подачу" (все вентили)? |  | После проведения гидравлического/пневматического испытания конкурсант должен плавно сбросить давление в системе. после чего закрыть входной вентиль или кран. Да, выполнил все оперции в соответствии с их очередностью = полная оценка / Нет, не выполнил = 0 оценка |  | 8 | 0.5
13 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1 |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 9 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2 |  | Трубы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 9 | 0.5
Е | Монтаж противопожарного водопровода и производственной канализации | [6 empty] | 11.8
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля Е? |  | Конкурсант использовал защитные перчатки от механических воздействий согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
|  | И | Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля Е? |  | Конкурсант использовал защитные очки, согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.35
2 | Чистота
|  | И | На стенах нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий? |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет вспомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных Конурсантом? |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных Конурсантом Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На рабочем посту инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | На рабочем посту отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конурсантом. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.2
3 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Своевременное выполнение монтажа системы |  | Монтаж систем завершен в установленное время, все элементы предусмотренные спецификацией смонтированы и соединены, обеспечивая работоспособность системы. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.5
4 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежами
|  | И | Все элементы системы В2 присутствуют и смонтированы в соответствии с чертежом? |  | Все элементы и основные узлы установлены и соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность. Монтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов. Количество и тип фитингов соответствуют чертежу. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.4
|  | И | Все элементы системы К3 присутствуют и смонтированы в соответствии с чертежом? |  | Все элементы и основные узлы соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность. Монтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов. Количество и тип фитингов соответствуют чертежу. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 3 | 0.4
5 | Размеры
|  | И | Размер 1 В2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 2 В2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 3 В2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 4 К3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 5 К3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Размер 6 К3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 6 | 0.5
6 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Вертикаль В2 |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 3. Вертикаль К3 |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 6 | 0.5
7 | Соединения
|  | С | Соединение 1. К3 (Безраструбная чугунная канализация) разрушающий контроль |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Резиновая манжета отсутствует или установлена неправильно (деформирована) и не обеспечивает герметичность соединения, и/или, Присутствуют три из следующих дефектов: -неравномерно затянуты винты хомута, либо хомут не затянут (момент затяжки винтов хомута должен соответствовать требованиям производителя); -трубы/фитинги не вставлены до упора в дистанционное кольцо резинового уплотнения. -есть перекосы и зазоры между хомутом и поверхностью трубы/фитинга
|  |  |  | 1 | Присутствуют два из следующих дефектов: -неравномерно затянуты винты хомута, либо хомут не затянут (момент затяжки винтов хомута должен соответствовать требованиям производителя); -трубы/фитинги не вставлены до упора в дистанционное кольцо резинового уплотнения. -есть перекосы и зазоры между хомутом и поверхностью трубы/фитинга
|  |  |  | 2 | Присутствует один из следующих дефектов: -неравномерно затянуты винты хомута, либо хомут не затянут (момент затяжки винтов хомута должен соответствовать требованиям производителя); -трубы/фитинги не вставлены до упора в дистанционное кольцо резинового уплотнения. -есть перекосы и зазоры между хомутом и поверхностью трубы/фитинга
|  |  |  | 3 | Отсутствуют все возможные дефекты. Установлена резиновая манжета без деформации, обеспечивает герметичность соединения. Винты хомута затянуты полностью, без люфта, в соответствии с требованиями производителя. Трубы/фитинги вставлены до упора в дистанционное кольцо резинового уплотнения Осутствуют перекосы и зазоры между хомутом и поверхностью трубы/фитинга
|  | И | Грувлочные соединения 1 (разрушающий контроль) |  | Отсутствует любой из нижеперечисленных дефектов: -отсутствует или деформирована манжета; -болт вставлен не до конца, виден подголовок болта; -болт не затянут; -виден зазор более 1 мм между деталями соединительного хомута; -смещение деталей хомута Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 6 | 0.5
8 | Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время
|  | И | Трубы/трубопроводные системы В2 герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 7 | 2
9 | Настройка и регулирование оборудования систем
|  | И | Конкурсант открыл необходимую запорную арматуру системы В2 для проверки системы на герметичность? |  | Конурсант обязан открыть необходимую запорную арматуру системы ХВС для полноценной проверки системы на герметичность. Экспертная группа имеет право попросить Конурсанта продемонстрировать открытие запорной арматуры для оценки данного аспекта. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | После проведения испытания системы В2 на герметичность, Конкурсант снизил давление до минимума и закрыл необходимую запорную арматуру? |  | После проверки системы ХВС на герметичность, Конурсант должен плавно спустить давление из системы и закрыть необходимую запорную арматуру. Конурсант плавно спустил давление из системы и закрыл необходимую запорную арматуру = полная оценка / Конурсант плавно спустил давление из системы, но не закрыл необходимую запорную арматуру (либо наоборот) = половина оценка / Конурсант не спустил давление из системы и не закрыл необходимую запорную арматуру = 0 оценка |  | 8 | 0.5
10 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1. Хомуты В2 |  | Проверяются все крепежные хомуты Резиновые манжеты хомута без деформаций Винты хомута затянуты полностью, без люфта Осутствуют перекосы и зазоры между хомутом и поверхностью трубы Да =полная оценка/ Нет = 0 оценка |  | 9 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2. Хомуты К3 |  | Проверяются все крепежные хомуты Резиновые манжеты хомута без деформаций Винты хомута затянуты полностью, без люфта Осутствуют перекосы и зазоры между хомутом и поверхностью трубы Да =полная оценка/ Нет = 0 оценка |  | 9 | 0.5
Ж | Информирование руководства о выполненной работе | [6 empty] | 5
1 | Приветствие и вежливое общение
|  | И | Конкурсант начал информирование с приветствия? |  | Конкурсант должен начать обращение к экспертам с приветствия | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант представился? |  | Конкурсант должен представится экспертам после приветствия | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант рассказал о выполненных работах |  | Конкурсант должен представить все выполненые работы в соответствии с названиями модулей Перечислил все модули = полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / 3 и более = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Конкурсант передал судьям акт выполненных работ? |  | Конкурсант должен передать экспертам заполненный акт выполненных работ, паспорта на КИП. | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант закончив информирование попрощался? |  | Конкурсант должен закончив информирование попрощаться с группой оценки выразив слова благодарности за внимание. | Да/Нет | 4 | 0.25
2 | Сдача системы отопления заказчику
|  | И | Конкурсант объяснил / показал принцип работы системы отопления? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы системы отопления, показать направление потока теплоносителя в трубах Нет, ошибок = полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / 3 и более = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Конкурсант объяснил / показал все элементы/приборы системы отопления? |  | Конкурсант должен объяснить и показать все элементы/приборы системы отопления, назначение каждого из них в данной системе. | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант объяснил / показал насосы? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы/настройки насосов и правила их обслуживания. | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант объяснил / показал регулировку радиаторов? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы термостатической головки, способ подключения радиатора. | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант объяснил / показал принцип работы системы теплого пола? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы системы теплого пола, показать напрправление потоков жидкости, из каких материалов собрана система. | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант объяснил / показал принцип регулирования и балансировки системы теплого пола? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип настройки балансировки на ротометре коллектора теплого пола | Да/Нет | 4 | 0.25
3 | Сдача систем водоснабжения заказчику
|  | И | Конкурсант объяснил / показал принцип работы систем горячего и холодного водоснабжения? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы систем горячего и холодного водоснабжения водоснабжения, показать направление потоков воды системы водоснабжения Нет, ошибок = полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / 3 и более = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Конкурсант объяснил / показал принцип работы внутриквартирного узла учета? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы внутриквартирного узла учета системы водоснабжения, объяснить назначение каждого элемента узла, показать напрправление потоков воды в элементах. | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант объяснил / показал принцип работы распределительного коллектора? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы распределительного коллектора системы водоснабжения, объяснить его назначение. | Да/Нет | 4 | 0.25
4 | Сдача санитарно-технических приборов заказчику
|  | И | Конкурсант объяснил / показал клиенту регулировку настрооек арматуры смывного бачка? |  | Конкурсант должен объяснить и показать обслуживание и регулировку заливного и сливного (настроить на 6 л.) клапанов. | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант объяснил / показал клиенту принцип работы смесителя для раковины? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы смесителя для раковины, возможность перекрытия подачи воды, возможность проведения профилактических работ (замена аэратора), регулировка донного клапана (если есть). | Да/Нет | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант объяснил / показал клиенту, принцип работы смесителя для душа? |  | Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы смесителя для душа, возможность проведения профилактических работ (замена аэратора), возможность замены шланга и лейки. | Да/Нет | 4 | 0.25

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда
2 | Бережливое производство
3 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
4 | Коммуникация
5 | Менеджмент (дизайн)
6 | Технологии и ресурсы
7 | Испытания
8 | Настройка и регулировка оборудования систем
9 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
Перечень профессиональных задач соответствует таблице 1 Конкурсного задания