## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
| Наименование компетенции |  | Системы умного дома
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж и коммутация электрооборудования и элементов системы «умный дом» | [6 empty] | 37
А1 | Монтаж и коммутация. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.5
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.25
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С2. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.5
|  | И | С2. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.25
|  | И | С2. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | С2. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.25
|  | И | С3. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | С3. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Использование дополнительных расходных материалов |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | да/нет | 2 | 2
А2 | Монтаж и коммутация. Кабеленесущие системы.
|  | И | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 5 | 0.5
|  | С | Кабельные каналы |  | Учитываются: надежность крепления, зазоры, стыки. Отсутствуют стружка, доп.линии, защитная пленка, изломы, заусенцы, повреждения. Эстетика, коммерческий вид. |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Трубы ПВХ (гибкие, жесткие) |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, плавность поворотов, установка муфт, механические и термические повреждения, изломы, надежность стыковки, лишние отверстия, доп.линий, эстетика, коммерческий вид. |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
А3 | Монтаж и коммутация. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Элементы управления и сигнализации |  | Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 1
|  | И | Элементы управления и сигнализации |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл | дискрет | 5 | 2
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 1
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл | дискрет | 5 | 2
|  | И | Силовые и слаботочные сети |  | Разделены, отсутствует совместная прокладка | да/нет | 5 | 1
|  | И | Маркировка оборудования |  | Все элементы подписаны в соответствии с КЗ. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 1
|  | И | Ввод проводников внешнего оборудования в щит |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена защита проводников от механических повреждений. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Подключение проводников внешнего оборудования в щите |  | За каждое не подключенное внешнее оборудование (устройство) в НКУ минус 1 балл | дискрет | 5 | 2
А4 | Монтаж и коммутация. Низковольтные комплектные устройства (ЩК).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 5 | 1
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла | дискрет | 5 | 1
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 1
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
А5 | Монтаж и коммутация. Низковольтные комплектные устройства (Слаботочный щит).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 5 | 0.25
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 5 | 0.25
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Б | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 15
Б1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 1
Б2 | Пусконаладочные работы.Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Протоколы испытаний |  | Корректность заполнения протоколов. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 2
Б3 | Пусконаладочные работы. Коммуникация и навыки общения.
|  | С | Доклад участника о выполненных работах и методике проведения испытаний |  | Оценивается представление ЭУ, объем знаний по методикам проведения испытаний, |  | 4 | 2
виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз,
отстутствие жаргона, слов паразитов
|  |  |  | 0 | Доклад не раскрыл требований по выполненным работам и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по работе ЭУ и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 2 | Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ
|  |  |  | 3 | Даны четкая профессиональная информация превышающая требования КЗ
Б4 | Пусконаладочные работы. Приемо-сдаточные испытания.
|  | И | Измерение R изоляции |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 7 | 1
|  | И | Измерение R проводников |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 7 | 1
Б5 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации).
|  | И | Включение эл.аппарата 1 Включение QF1 питание на счетчике и реле напряжения |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 6 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 2 Включение QF2, QF3 питание на двухканальных реле |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 6 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 3 Включение QF4 питание на одноканальном реле |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 6 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 4 Включение QF5, QF6 питание на XS1, XS3 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 6 | 1
|  | И | Настройка реле напряжения |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 6 | 2
|  | И | Дополнительные попытки |  | Оценивается в случае подачи напряжения! Каждая попытка минус 1 балл. Не более 2 доп.попыток. | дискрет | 6 | 2
В | Настройка и отладка элементов системы умный дом | [6 empty] | 38
В1 | Работа с приложением
|  | И | Структурирование помещений |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Добавлены все элементы умного дома |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
В2 | Настройка и отладка элементов системы умный дом. Проверка сценариев работы.
|  | И | Включение/выключение EL1.1 с кнопки |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Включение/выключение EL1.2 с кнопки |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Включение/выключение EL2.1 с кнопки |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Включение/выключение EL2.2 с кнопки |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Включение/выключение EL1.1 с мобильного устройства |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Включение/выключение EL1.2 с мобильного устройства |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Включение/выключение EL2.1 с мобильного устройства |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Включение/выключение EL2.2 с мобильного устройства |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Включение/выключение XS2 с мобильного устройства |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Работа сценария 1. Включение EL1 и EL3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Работа сценария 2. Включение EL2 и EL4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Работа сценария 3. Включение EL1, EL2, EL3 и EL4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Работа сценария 4. Выключение EL1, EL2, EL3 и EL4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Работа сценария 5. Включение EL1, EL2, EL3, EL4 и XS2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Работа сценария 6. Выключение EL1, EL2, EL3, EL4 и XS2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Функция 1 сценарной кнопки |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Функция 2 сценарной кнопки |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Напряжение на электроустановке |  | Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний, специфичного запаха нагрева, посторонние шумы, поврежденного напряжением оборудования. | да/нет | 6 | 2
Г | Программирование ПЛК | [6 empty] | 10
Г1 | Программирование ПЛК
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 6 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 7 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 8 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 9 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 10 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 9 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда
2 | Бережливое производство
3 | Нормативная и сопроводительная документация
4 | Коммуникация и навыки общения
5 | Монтаж
6 | Коммутация
7 | Электрические измерения
8 | Настройка системы
9 | Программирование