	Наименование проверяющей организации (полное) / Дата проведения проверки
	Тема проверки
	Выявленные нарушения


	Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию  и даты, если нарушение уже устранено.

	09.09.2022 г. Главное управление МЧС России по Республике Карелия Управление надзорной деятельности и профилактической работы
	Внеплановая проверка в рамках п.3 ч.1 ст.57 ФЗ от 31.07.2020 г. № 248 – ФЗ «О государственном контроле  (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».
	 - Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.
 - Соединительные линии в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.

 - Отсутствует обеспечение автоматического контроля исправности линий связи между компонентами СОУЭ.

 - Кабельные линии СПС и СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
	Подготовлена смета и отправлен запрос на обеспечение финансирования учредителю школы


