## Slide 1: НАЛАДКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

## Slide 2: Проверка коэффициента трансформации и группы соединения обмоток
Коэффициент трансформации определяют для трансформаторов после их капитального ремонта со сменой обмоток, импортных и не имеющих паспорта. Коэффициентом трансформации трансформатора называется отношение напряжения на обмотке высшего напряжения (ВН) к напряжению на обмотке низшего напряжения (НН) при холостом ходе: где Кт — коэффициент трансформации; U1— напряжение на обмотке ВН; U2 - напряжение на обмотке НН.

## Slide 3
Коэффициент трансформации определяют на всех ответвлениях обмоток, доступных для переключения и для всех фаз. Для трехобмоточных трансформаторов достаточна проверка коэффициента трансформации только для двух пар обмоток. Измерения производят методом двух вольтметров . Напряжение сети подают на обмотку ВН. Другим вольтметром измеряется напряжение другой обмотки Для трансформаторов малой мощности величина подводимого напряжения должна составить 20—30% номинального напряжения, а для мощных трансформаторов достаточно 1-5% . При испытании трехфазных трансформаторов к одной обмотке подают симметричное трехфазное напряжение и одновременно измеряют напряжение между соответствующими одноименными линейными выводами обеих проверяемых обмоток.

## Slide 4
Определение группы соединения обмоток трансформаторов этим методом производится при помощи гальванометра с нулем посередине шкалы или магнитоэлектрического вольтметра. Для однофазных трансформаторов схема проверки приведена на рисунке Напряжение постоянного тока 2—12 В от батареи или аккумулятора подводят к зажимам А — X обмотки высшего напряжения. Если при включении тока полярность зажимов а—х окажется одинаковой с полярностью зажимов А—X, то группа соединения обмоток этого трансформатора 12, в противном случае — 6.

## Slide 5: Проверка группы соединения обмоток однофазного трансформатора методом импульсов постоянного тока
Эта проверка производится также для трансформаторов, прошедших капитальный ремонт со сменой обмоток, импортных и не имеющих паспорта.

## Slide 6
Измеренный коэффициент трансформации не должен отличаться более чем на 1—2% от коэффициента трансформации на том же ответвлении на других фазах и от паспортных данных трансформатора.

## Slide 7
Проверка группы соединения обмоток трехфазного трансформатора фазометром

## Slide 8
Группа соединения обмоток характеризует угол между векторами напряжений обмоток ВН и НН одноименных фаз трансформатора. Проверка группы соединения обмоток может быть произведена несколькими методами. Метод фазометра. При этом методе последовательную обмотку однофазного фазометра через реостат подключают к зажимам одной из обмоток трансформатора, а параллельную обмотку — к одноименным зажимам другой обмотки трансформатора (рис. 7). К одной из обмоток подводят пониженное напряжение, достаточное для работы фазометра, и реостатом устанавливают номинальный ток в последовательной обмотке фазометра. Фазометр показывает угловое смещение векторов напряжений в градусах. Во избежание возможных ошибок при измерениях лучше пользоваться фазометром с четырехквадратной шкалой типа Э-500. Для трехфазных трансформаторов рекомендуется повторять измерения на двух парах выводов. Например АВ-ab и АС-ас — при этом в обоих случаях результаты должны быть одинаковыми.

## Slide 9: Испытание пробы масла
Масло проверяют на электрическую прочность и на содержание механических примесей. Пробу масла отбирают из нижней части бака через сливное отверстие. Допустимое пробивное напряжение составляет 30 кВ. Выполняют 5-6 пробоев с интервалом 10 мин. Пробивное напряжение находят как среднее арифметическое значение. Испытания трансформаторного масла проводятся Заказчиком в специализированной лаборатории, имеющей право на испытание масла.

## Slide 10: испытание изоляции обмоток трансформаторов повышенным напряжением переменного тока
Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты является основным, подтверждающим исправное состояние изоляции обмоток трансформатора и наличие необходимого запаса их электрической прочности. Этому испытанию подвергают каждую обмотку трансформатора по отношению к корпусу, к которому на время испытания присоединяют остальные, предварительно закороченные обмотки. Трансформаторы малой мощности испытывают при помощи аппарата типа АИИ-70, а трансформаторы большей мощности — при помощи специального повысительного трансформатора. Испытательное напряжение повышают плавно с быстротой, допускающей возможность уверенного отсчета показаний измерительных приборов. Длительность испытания 1 мин, после чего напряжение плавно снижают до нуля.

## Slide 11
Величину испытательного напряжения допускается измерять по вольтметру, включенному с низкой стороны испытательного трансформатора. Величина испытательного напряжения принимается не более 90% испытательного напряжения на заводе-изготовителе. Результат испытаний считается удовлетворительным, если не произошел пробой изоляции. Повреждения изоляции при испытании выявляются по резким толчкам стрелок приборов, измеряющих испытательное напряжение и ток установки, по характерному звуку разрядов внутри бака трансформатора или выделению дыма из дыхательной пробки, либо по отключению автомата со стороны питания испытательной установки.

## Slide 12: ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ И ТОКА ХОЛОСТОГО ХОДА
Данное измерение позволяет выявить витковое замыкание и повреждения в активной части магнитопровода. При повреждении магнитопровода, например, нарушении изоляции между листами, потери холостого хода увеличиваются. Резкое увеличение тока и потерь холостого хода является показателем наличия замыканий между витками одной обмотки, местного нагрева и повреждения обмоточных проводов.

## Slide 13
Для измерения величины тока холостого хода к обмотке низшего напряжения при разомкнутых остальных обмотках подводят номинальное напряжение. Для трехфазных трансформаторов подводимое трехфазное напряжение должно быть практически симметричным. Ток холостого хода можно также измерять после включения трансформатора под рабочее напряжение. В этом случае для измерения величины тока холостого хода используют стационарные трансформаторы тока, во вторичную обмотку которых включают контрольный прибор. Величину тока холостого хода трехфазных трансформаторов измеряют во всех трех фазах и определяют как среднее арифметическое этих величин. Величина тока холостого хода трансформатора не нормируется.

## Slide 14
Потери холостого хода измеряются при пониженном напряжении. При этом измеряются подводимое напряжение и суммарная мощность Риз,
потребляемая трансформатором и схемой измерения. Затем определяют собственное потребление схемы Рсх,
отключив схему от выводов обмотки трансформатора. Потери в трансформаторе определяют по формуле
Ртр = Риз- Рс

## Slide 15
Полученные при измерениях данные сравниваются с данными заводских испытаний; они не должны различаться более чем на 10%. В противном случае необходимо выяснить и устранить причину отклонения потерь и вновь измерить потери холостого хода при пониженном напряжении.

## Slide 16: РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА
Возможны три режима работы трансформатора: режим холостого хода (ХХ), рабочий режим (номинальный) и режим короткого замыкания (КЗ).
Режим холостого хода. При разомкнутой вторичной обмотке трансформатор работает в режиме холостого хода. В этом режиме сопротивление нагрузки равно бесконечности, в результате чего трансформатор эквивалентен обычной катушке индуктивности с ферромагнитным сердечником.

## Slide 17
Рабочий режим (нагруженный или номинальный). При подключении нагрузки ZH к вторичной обмотке трансформатора он начинает отдавать нагрузке некоторую мощность. Соответственно увеличивается и мощность, получаемая первичной обмоткой из питающей сети.
Режим короткого замыкания (КЗ). Этот режим в условиях эксплуатации является аварийным.

## Slide 18
Если короткое замыкание происходит в процессе эксплуатации трансформатора при номинальном напряжении, то в обеих обмотках возникают большие токи, превышающие номинальное значение в 10—20 раз, при этом повышается температура обмоток и на них действуют большие электромагнитные силы. Такое замыкание является аварийным и требует специальной защиты, которая должна отключить трансформатор в течение долей секунды.

## Slide 19: Наладка переключающих устройств
По принципу действия регуляторы подразделяются на осуществляющие переключения без возбуждения (ПБВ) и без отключения напряжения и нагрузки (РПН, РНТ, РНОА и др.)
Основными проверками являются проверка работы отдельных элементов и их взаимодействия в механизме привода и проверка последовательности переключения контактов контактора, избирателя и предизбирателя.

## Slide 20
Одновременно проверяется регулировка контактов измерением сопротивления по постоянному току и силы контактного нажатия контактов.
В объем испытания переключающих устройств после капитального ремонта включается измерение переходного сопротивления контактов, проверка последовательности действий контактов, проверка работы отдельных элементов и их взаимодействие в механизме привода. Сопротивление контактов измеряется в той среде, в которой они нормально работают. Ток в электрической цепи при этом не должен превышать 1/3 номинального значения тока контактов.

## Slide 21
У контактов с несколькими разрывами измеряются переходные сопротивления для каждого разрыва в отдельности, после чего измеряется общее сопротивление каждого контакта. Такая методика позволяет выявить дефектное контактное соединение. За переходное сопротивление контакта принимают наибольшее измеренное значение не менее чем из трех измерений. Переходное сопротивление единичного контакта, измеренное микроомметром, должно находиться в пределах 10-20 мкОм.

## Slide 22
Измерение силы контактного нажатия производится при ревизии переключающего устройства или отдельных контактных соединений избирателя, предизбирателя или контактора. Для определения силы контактного нажатия динамометром измеряется минимальное значение силы, при котором контакт отжимается.
Момент разрыва контакта определяется по погасанию сигнальной лампы, включенной последовательно с ним, либо по освобождению зажатого между контактами щупа или листа бумаги толщиной не более 0,1 мм.

## Slide 23: Включение силовых трансформаторов в работу
Включение трансформатора в работу производится при условии удовлетворительных результатов всех измерений и испытаний в соответствии с требованиями Норм. Перед пробным включением трансформатора необходимо произвести проверку действия всех устройств релейной защиты, которые при первом включении должны быть обязательно включены на отключение, поэтому включение трансформатора под напряжение следует, как правило, производить со стороны, где установлена защита.

## Slide 24
В этом случае при наличии неисправности трансформатор может быть ею отключен. Первое включение заключается в 3-5-кратной подачи на холостой трансформатор толчком номинального напряжения. Если защиты при этом не произвели отключения и не наблюдается признаков ненормальной работы, то трансформатор остается под напряжением не менее 30 минут, для того чтобы осуществить прослушивание и наблюдение за состоянием трансформатора

## Slide 25
При номинальном напряжении измеряется ток холостого хода, который обычно составляет 2-3% номинального. Измеренный ток холостого хода сравнивается с заводскими данными и если он превышает значение, приведенное в протоколах заводских испытаний, за трансформатором устанавливается особое наблюдение во время эксплуатации.