Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 г. Челябинска»

ИНН 7451054178            КПП 745101001             ОГРН 1027402929256

Юридический адрес: Троицкий тракт, 40, г. Челябинск, 454053, 8(351) 200-43-62факс, E-mail:mbdouds.89@mail.ru

Фактические адреса: Троицкий тракт, 40, г. Челябинск, 454053, 8(351) 200-43-62

ОСП-1 Троицкий тракт, 44, г. Челябинск, 454053, 8(351) 200-43-65

ОСП-2 ул. Белорецкая, 32, г. Челябинск, 454087, 8(351) 200-43-79

ОСП-3 ул. Мебельная, 84, г. Челябинск, 454087, 8(351) 200-43-96

Начальнику СП МКУ «ЦОДОО

г. Челябинска» по Советскому району

А.М. Кузыченко

17.10.2025

Информация о проделанной работе по выполнению предписания ГПН

| № п/п | Предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Челябинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ «ДС № 89 г.Челябинска»-Троицкий тракт, 40 |  |  |  |
| 1 | Для прокладки кабельных линий электросети в здании дошкольного образовательного учреждения, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. применен тип силовых кабелей с неизвестными показателями пожарной опасности, вместо кабеля с типом исполнения LSLTx (фактически маркировка силовых кабелей ПВ 41, ПВ 4х6, АПВ 4*2,5). |  | Для выполнения необходим капитальный ремонт здания. Акт осмотра электросетей от 15.08.2025г. |
| 2 | В здании дошкольного образовательного учреждения, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1., электроустановки не оборудованы устройствами защиты от дугового пробоя. |  |  |
| 3 | На 1-ом этаже, перед эвакуационным выходом из групповой ячейки «Непоседы», отсутствует входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. | Нарушение будет устранено до 01.06.2026г. |  |
| 4 | На 1-ом этаже, перед эвакуационным выходом из групповой ячейки «Затейники», отсутствует входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. | Нарушение будет устранено до 01.06.2026г. |  |
| 5 | Для эвакуации из групповых ячеек детского дошкольного учреждения, расположенных на втором этаже, используются наружные открытые лестницы 3-го типа с уклоном более 45 градусов (фактически уклон наружных металлических лестниц составляет 60 градусов). | Нарушение будет устранено до 01.06.2026г. |  |
| 6 | Ширина наружных открытых лестниц 3-го типа, используемых для эвакуации из групповых ячеек детского дошкольного учреждения, расположенных на втором этаже менее 0,8 м (фактически ширина указанных лестниц 0,6 м). | Нарушение будет устранено до 01.06.2026г. |  |
| 7 | Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки «Затейники» помещение № 25 по техническому паспорту от 1994), ведущего наружу (при нахождении в ней 15 человек, менее 0,8м (фактически ширина указанного эвакуационного выхода равна 0,68 м). | Исполнено. | Контракт № 2014 от 09.09.2025г. |
| 8 | Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 17 по техническому паспорту от 1994), расположенной на 2-ом этаже, ведущего наружу, при нахождении в ней 15 человек, менее 0,8м (фактически ширина указанного эвакуационного выхода равна 0,68 м). | Исполнено. | Контракт № 2014 от 09.09.2025г. |
| 9 | Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки «Почемучки» (помещение № 20 по техническому паспорту от 1994), расположенной на 2-ом этаже, ведущего наружу, при нахождении в ней 15 человек, менее 0,8м (фактически ширина указанного эвакуационного выхода равна 0,68 м). | Исполнено. | Контракт № 2014 от 09.09.2025г. |
| 10 | В задании III степени огнестойкости металлические косоуры лестничных маршей лестницы в лестничных клетках типа Л1 не имеют требуемого предела огнестойкости R 45. | Исполнено | Акт № П-33 от 05.09.2025г. |
| 11 | В здании с уклоном кровли более 12% отсутствует ограждение. |  | Подана жалоба в МЧС на снятие данного пункта предписания |
| 12 | Для отделки помещений (кабинета диагностики на 1-ом и 2-ом этажах, кабинета заведующего) детского сада, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1., применяются декоративно-отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности, Материал отделки: натяжные ПВХ потолки, линолеум, сертификаты на указанные материалы не предоставлены. | Нарушение будет устранено до 01.06.2026г. |  |
| 13 | В здании аварийное эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии (Фактически осветительный прибор аварийного эвакуационного освещения, расположенный на первом этаже, находится в неисправном состоянии). |  | Аварийное эвакуационное освещение находится в исправном состоянии. |
| 14 | Допускается использование технического помещения «бойлерная» на первом этаже (помещения № 1, 2, 3 по техническому паспорту от 1994) для хранения мебели, оборудования. | Исполнено. | Исполнено. Техническое помещение очищено. |
| 15 | На объекте защиты не организовано проведение работ по отчистке вентиляционной камеры и воздуховодов от горючих отложений (отходов) с составлением соответствующего акта не реже 1-го раза в год. | Исполнено. | Акт от 24.07.2025г. Договор № 25 от 22.07.2025г. |
| 16 | На объекте защиты огнетушители не расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. | Исполнено. | Приобретены устройства для их подвешивания на стенах. |
| 17 | При обучении сотрудников объекта мерам пожарной безопасности отсутствует разделение на практическую и теоретическую части. | Исполнено. | Произведена ревизия документации, внесены изменения в порядок проведения инструктажей. |
| 18 | В отношении здания, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений. | Исполнено. | Инструкция утверждена 13.08.2025г. |
| ОСП-1 МБДОУ «ДС № 89 г.Челябинска»-Троицкий тракт, 44 |  |  |  |
| 1 | В коридоре, являющимся путём эвакуации, напротив групповой ячейки «Ромашка» допускается размещение мебели (шкафчики для переодевания, тумба, полочки, размещённые на стене). | Исполнено. | Произведена перестановка мебели. Детский сад занимает помещение на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома. Помещение приспособленное. |
| 2 | Противопожарная дверь, отделяющая помещение «Пищеблок» от коридора, не оснащена устройством для самозакрывания. | Исполнено. | Устройство для самозакрывания установлено. |
| 3 | Для отделки помещений («Бухгалтерия», «помещение Кладовщика», «Прачечная», «Кабинет Заведующего») детского сада, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1., применяются декоративно-отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности, Материал отделки: обои, декоративная плёнка, ПВХ панели, линолеум, сертификаты на указанные материалы не предоставлены. |  | Нарушение будет устранено до 01.06.2026г. |
| 4 | На объекте защиты не организовано проведение работ по отчистке вентиляционной камеры и воздуховодов от горючих отложений (отходов) с составлением соответствующего акта не реже 1-го раза в год | Исполнено. | Акт от 24.07.2025г. Договор № 25 от 22.07.2025г. |
| 5 | На объекте защиты не обеспечивается соблюдение сроков своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте на них | Исполнено. | Приобретены новые огнетушители 14.07.2025г. |
| 6 | На объекте защиты огнетушители не расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание | Исполнено. | Приобретены устройства для их подвешивания на стенах. |
| 7 | При обучении сотрудников объекта мерам пожарной безопасности отсутствует разделение на практическую и теоретическую части. | Исполнено. | Произведена ревизия документации, внесены изменения в порядок проведения инструктажей. |
| 8 | В отношении здания, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений. | Исполнено. | Инструкция утверждена 13.08.2025г. |

Заведующий МБДОУ «ДС № 89 г. Челябинска»                                                      Т.Н. Шмелева

МП