- Конспект, изучение схемы САОЗ

- 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРВОГО КОНТУРА

- 1.1.  Система аварийного охлаждения активной зоны реактора

Система аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) реактора предназначена для подачи раствора бора в активную зону реактора при разрывах трубопроводов первого контура для отвода тепла от активной зоны в послеаварийный период. САОЗ должна предотвратить повреждение оболочек твэл выше второго предела и сохранить геометрию активной зоны с отводом от нее тепла при всех проектных аварийных режимах.

САОЗ является системой безопасности и включает :

- систему аварийного охлаждения активной зоны низкого давления;

- систему аварийного охлаждения активной зоны высокого давления;

- систему гидроемкостей.

Система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления

Назначение системы

САОЗ высокого давления предназначена для подачи в первый контур высококонцентрированного раствора борной кислоты в аварийных ситуациях, связанных с потерей теплоносителя при разрывах, эквивалентных Ду13 мм – Ду 100 мм [1].

В основу проекта системы положены следующие критерии и требования к ней со стороны реакторной установки :

- обеспечить подачу в первый контур раствора борной кислоты расходом 60-130 м3/ч и начальной концентрацией 40 г/кг в диапазоне давлений в первом контуре 125 кгс/см2 -1 кгс/см2;

- обеспечить температуру подаваемой из бака САОЗ воды в диапазоне 55-60С;

- обеспечить подачу в первый контур раствора борной кислоты с момента формирования сигнала «начало аварии с течью» не позднее 50с, а в режиме обесточивания в любой момент аварии не позднее 25с с момента формирования сигнала на запуск систем безопасности.

Система должна допускать возможность опробования (поканально) при работе блока на мощности и при этом не терять своих фунциональных свойств.

При нормальной эксплуатации все каналы системы поддерживаются в состоянии готовности к работе.

Система является защитной системой безопасности .

Описание технологической схемы

Принципиальная схема систем САОЗ ВД, НД, гидроемкостей и спринклерной системы всех трех каналов приведена на Рис 2.1-1[6].

САОЗ высокого давления состоит из трех одинаковых по набору оборудования независимых каналов.

Каждый канал САОЗ ВД включает в себя следующее оборудование[1]:

- насос аварийной подпитки 4TJ21D01 (4TJ41D01, 4TJ61D01);

- бак запаса раствора борной кислоты с концентрацией 40 г/кг 4TJ20B01 (4TJ40B01, 4TJ60B01);

- обратные клапаны;

- дроссельные шайбы, арматуру и трубопроводы.

Врезка трубопроводов САОЗ ВД в реакторную установку выполнена следующим образом (см. Рис. 1.3-1):

- первый канал системы подключен к холодной нитке пятой петли главного циркуляционного трубопровода между главной запорной задвижкой и реактором;

- второй канал системы подключен к холодной нитке третьей петли главного циркуляционного трубопровода между главной запорной задвижкой и реактором;

- третий канал системы подключен к холодной нитке второй петли главного циркуляционного трубопровода между главной запорной задвижкой и реактором.

Напорные трубопроводы, в местах прохода через стену гермозоны, разделяются на две линии, каждая из которых снабжена нормально закрытыми быстродействующими пневмоотсечными клапанами установленными по обе стороны проходки. К участкам между пневмоотсечными клапанами подключены трубопроводы 372.5 организованных протечек первого контура с двумя нормально открытыми электрифицированными задвижками.

Рис. 2.1-1 Принципиальная схема систем САОЗ ВД, НД, гидроемкостей и спринклерной системы всех трех каналов

Основное оборудование системы

Насос ВД

Основные технические характеристики насоса ВД [1]:

Тип	ЦН-65-130

Подача номинальная (максимальная), м3/ч	65 (150)

Напор ном.режим (макс.режим), м	1350 (450)

Давление на напоре ном.режим (макс.режим), кгс/см2	131 (47.7)

Давление на всасе ном.режим (макс.режим), кгс/см2	0.75 (5.0)

Допускаемый кавитационный запас, м.в.ст.	6.0

Потребляемая мощность ном.режим (макс.режим), кВт	380 (520)

КПД (при номинальной подаче)	0.58

Материал корпуса	Х17Н18М2Т

Материал проточной части	10Х18Н12М3ТЛ

Масса насоса, кг	3400

Электродвигатель  :

Тип	2АЗМ-500/6000У4

Напряжение	6000

Рабочий ток, А	54.8

Частота вращения, об/мин.	2980

Масса, кг	2740

Проектная расходная характеристика насоса   приведена в Табл. 2.1-1 [1 ].

Табл. 2.1-1 Проектная расходная характеристика насоса ВД

| Н, м.в.ст. | 1420 | 1400 | 1300 | 1350 | 1100 | 900 | 780 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/ч | 0 | 40 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 |

На Рис. 2.1-2 приведены экспериментальные расходные характеристики насосов ВД [1].

Рис. 2.1-2 Экспериментальная расходная характеристика насоса САОЗ ВД