Конспект

        - Бак аварийного запаса борного раствора высокой концентрации

Баки САОЗ 4TJ20B01 (4TJ40B01, 4TJ60B01) предназначены для хранения раствора борной кислоты с концентрацией 40 г/кг.

Для поддержания температуры раствора борной кислоты в баках установлены электронагреватели. Перемешивание раствора производится работой насосов по линии рециркуляции.

Технические характеристики бака САОЗ :

Объем, м3:

Полный для 4TJ20B01 (4TJ40B01, 4TJ60B01)	113 (109, 122)

Полезный для 4TJ20B01 (4TJ40B01, 4TJ60B01)	95 (92, 101)

Рабочее давление	атмосферное

Рабочая температура , С	55 - 60

Среда – раствор борной кислоты с концентрацией не менее, г/кг	40

Вес, кг	9300

        - Запорная арматура

На напорных трубопроводах насосов САОЗ ВД установлена следующая запорная арматура:

- Вне гермообъема: два параллельно расположенных быстродействующих запорных клапана, нормально закрытых;

- Снаружи гермообъема:  два параллельно расположенных быстродействующих запорных клапана, нормально закрытых.

Быстродействующие клапаны снабжены пневмоприводом. В закрытом положении быстродействующие клапаны удерживаются давлением сжатого воздуха. Для открытия клапана через распределительный клапан из полости пневмопривода сбрасывается воздух.

Распределительный клапан имеет электромагнитный привод, осуществляющий быструю подачу или сброс воздуха, что обеспечивает открытие или закрытие быстродействующего клапана в течение 5-15с с момента подачи аварийного сигнала.

Давление управляющего воздуха 45 кгс/см2. Каждые 4 быстродействующих клапана на напоре насосов подключены к индивидуальной системе сжатого воздуха и надежного электропитания первой категории.

      - Режимы функционирования системы

При нормальной эксплуатации САОЗ ВД находится в режиме ожидания.

Система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления включается в работу автоматически в аварийных ситуациях, связанных с непредусмотренным разуплотнением трубопроводов и оборудования I или II контуров, или в случае обесточивания блока.

При возникновении одного из исходных событий аварий от системы управления защитными действиями по одному из сигналов СБ запускаются дизель-генераторы трёх систем надёжного питания (см. разд.4.5).. При успешном запуске дизель-генераторов по программе ступенчатого пуска включаются насосы высокого давления в каждой системе. Уставки защит и блокировок САОЗ ВД приведены в разд.4.3.8. Система включается в работу с запретом на отключение, который действует в течение 20 мин.

Ниже приведен алгоритм работы канала системы САОЗ ВД с момента формирования сигнала “Течь первого контура” :

- на “0”-ой секунде АСП запускаются насосы САОЗ;

- по любому из сигналов: «уровень в КД<2760 мм», «давление 1к<85кгс/см2» открываются с запретом на закрытие быстродействующие клапаны 4ТJ21(41,61)S03,S04,S05,S06 на напорной магистрали насоса аварийной подпитки I контура и закрываются вентили 4ТJ21(41,61)S15, 4ТJ21(41, 61)S17 на линии разгрузки насосов высокого давления;

- закрытие вентилей 4ТY11S41, S42 (S37, S38; S33, S34) на дренаже напорной магистрали насоса аварийной подпитки.

- При понижении уровня в баке САОЗ 4ТJ20(40,60)B01 до 500 мм: открывается секционирующая задвижка 4ТJ21(41, 61)S11 на всасе насосов САОЗ и после полного открытия задвижки 4ТJ21(41,61)S11 закрывается задвижка 4ТJ20(40,60)S03 к насосам аварийной подпитки;

- При понижении давления в I контуре до 851кгс/см2 закрывается вентиль TJ21(41,61)S18 с запретом на открытие.

    - Система аварийного охлаждения активной зоны низкого давления

      - Назначение системы

Система аварийного охлаждения зоны низкого давления предназначена для отвода остаточных тепловыделений активной зоны реактора при разрывах трубопроводов первого контура, эквивалентнтых Ду>32[1].

Система САОЗ НД является защитной системой безопасности .

      - Описание технологической схемы

Технологическая схема всех трех каналов САОЗ НД представлена на риунке 2.1-1 совместно с САОЗ ВД, гидроемкостями и спринклерной системой.

САОЗ НД состоит из трех практически одинаковых по набору оборудования независимых каналов. Канал САОЗ НД включает в себя следующее оборудование:

- Насос САОЗ НД 4TH20D01 (4TH40D01, 4TH60D01);

- Теплообменник САОЗ (общий со спринклерной системой) 4TQ23W01 (4TQ43W01, 4TQ63W01);

- бак запаса раствора борной кислоты с концентрацией 16 г/кг (во втором канале – два бака эквивалентного объема) 4TH20D01 (4TH40B01 и 4TH40B02, 4TH60B01);

- обратные клапаны;

- дроссельные шайбы, арматуру и трубопроводы.

Баки САОЗ НД, трубопроводы Ду600 с электрифицированной арматурой, теплообменник САОЗ, а также всасывающий коллектор являются общими для одного канала САОЗ ВД, САОЗ НД и спринклерной системы.

Врезка трубопроводов 27320 САОЗ НД в реакторную установку выполнена следующим образом (см. Рис. 1.3-1) :

- первый канал системы подключен к трубопроводам гидроемкостей 4TH10B01 и 4TH11B01 на участке между обратными клапанами и арматурой 4TH10S02 (4TH11S02);

- второй канал системы подключен к неизолируемым частям “горячей” и “холодной” ниток 4-ой петли ГЦК;

- третий канал системы подключен к трубопроводам гидроемкостей 4TH12B01 и 4TH13B01 на участке между обратными клапанами и арматурой 4TH12S02 (4TH13S02).

      - Основное оборудование системы

        - Насос НД

Насос НД – центробежного типа, горизонтальный, консольный с односторонним рабочим колесом. Уплотнение вала – двойное торцевое, подача воды на уплотнение обеспечивается системой промконтура САОЗ. В насосе установлены подшипники качения с консистентной смазкой, охлаждаемые за счет естественной теплоотдачи.

В качестве привода насоса используется асинхронный электродвигатель запитанный от второй категории надежного питания.

Ключи управления насосами и сигнализация находятся на БЩУ и РЩУ.

Технические характеристики насоса [1]:

Тип	Х280/72-К-2Г

Подача, м3/ч	300

Напор, кгс/см2:

номинальный	7.1

максимальный	7.9

Допускаемый кавитационный запас, м.в.ст.	5.0

Потребляемая мощность, кВт	90

КПД	0.7

Материал	10Х18Н9Т

Электродвигатель

Тип	4A28-4У3

Мощность, кВт	110

Напряжение	380

Ток статора, А	229

Число оборотов, об/мин.	1450

Масса электродвигателя, кг	785

Масса агрегата, кг	1785

Проектная расходная характеристика насоса САОЗ НД приведена в Табл. 2.1-2 [1].

Табл. 2.1-2 Проектная расходная характеристика насоса

| Давление в контуре, кгс/см2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на входе в реактор, м3/ч | 0 | 162 | 217 | 255 | 290 | 320 | 350 | 380 | 400 |

На Рис. 2.1-3 приведены экспериментальные расходные характеристики насоса в зависимости от давления на напоре насоса и давления в первом контуре[1].

Рис. 2.1-3 Экспериментальные расходные характеристики насоса