Конспект

Система гидроемкостей

Назначение системы

Система ГЕ относится к “пассивным” устройствам, т.е. которые не требуют для функционирования внешних источников энергии, и предназначена для быстрой (в течении нескольких десятков секунд после начала аварии) подачи раствора борной кислоты в реактор для охлаждения активной зоны и её залива в авариях с потерей теплоносителя при разрывах трубопроводов первого контура, эквивалентных Ду>32мм.

Система является системой безопасности.

Описание технологической схемы

Принципиальная схема систем гидроемкостей, САОЗ ВД, НД и спринклерной системы приведена на Рис. 2.1-1[6].

Структура системы гидроемкостей принята двухканальной и состоит из полностью одинаковых по набору оборудования и полностью независимых одна от другой четырех ветвей .

Гидроемкости 4TH10(11,12,13)B01 трубопроводами Ду250 подключены к патрубкам реактора, при этом два трубопровода направляют борный раствор под зону и два – на зону, причем каждая из ГЕ соединена с реактором отдельным трубопроводом. Патрубки подвода борной кислоты из ГЕ в местах приварки к корпусу реактора имеют защитные тепловые рубашки, предохраняющие сварные стыки от резкой смены температур при срабатывании САОЗ .

На каждом из трубопроводов Ду250 соединяющих ГЕ с реактором последовательно установлены два обратных клапана, между которыми находится нормально открытая задвижка 4TH10(11,12,13)S02. Для возможности проверки плотности обратных клапанов они снабжены байпасными линиями с двумя последовательно установленными вентилями к дроссельным устройствам. Задвижка с электроприводом предназначена для :

- отключения ГЕ при осмотре, ревизии или ремонте без опорожнения реактора;

- отключение ГЕ при плановом снижении давления в реакторе;

- отключение ГЕ при нарушении плотности обратных клапанов выше допустимой.

ГЕ обвязаны системой трубопроводов для подачи в них борного раствора, азота, для дренирования и сброса азота, КИП и проботбора .

Для защиты ГЕ от превышения давления на каждой из них установлено по два предохранительных клапана 4ТР60S15, 16 (17  22)..

Система гидроемкостей имеет общую часть с первым и третьим каналами системы САОЗ НД: участки трубопроводов с обратными клапанами 4TH10(11,12,13)S03 от задвижек 4TH10(11,12,13)S02 до патрубков реактора.

Основное оборудование системы

Гидроемкость САОЗ

Гидроемкость САОЗ представляет собой вертикальный толстостенный цилиндрический сосуд с эллиптическими днищами, установленный на цилиндрической опоре и заполненный борированной водой под давлением 60 кгс/см2, создаваемым азотной подушкой. Внутри ГЕ по высоте приварены кольцевые скобы, предназначенные для установки и крепления площадок для осмотра и ремонта внутренней поверхности сосуда, а также для монтажа внутренних устройств гидроемкости . Эскиз гидроемкости САОЗ приведен на Рис. 2.1-5[1] .

Рис. 2.1-6 Эскиз гидроемкости САОЗ

Патрубки подвода борного раствора в местах приварки к корпусу реактора имеют защитные тепловые рубашки, предохраняющие сварные стыки от резкой смены температур при срабатывании САОЗ.

В гидроемкости предусмотрены места установки датчиков контроля уровня, давления и температуры воды, а также штуцер для подачи азота и патрубок Ду250 в нижнем днище корпуса для присоединения к трубопроводу первого контура.

Внутри гидроемкости для предотвращения попадания азота в реактор при снижении уровня в ней раствора борной кислоты предусмотрено специальное запирающее устройство пассивного типа . Запирающее устройство представляет собой поплавковый клапан, который состоит из запорного элемента – пустотелого стального шара, расположенного в направляющей трубе. Внутренняя часть сбросного патрубка имеет конусное седло, на которое садится запирающий шар после истечения воды. При нормальной работе запирающий элемент находится ниже уровня воды в гидроемкости. Шаровой поплавковый клапан перекрывает сливные отверстия при снижении уровня в ГЕ до 0.5 м от днища .

Поддержание температуры воды в каждой гидроемкости в диапазоне 5560 С производится автоматически работой системы его подогрева.

Основные технические характеристики гидроемкости САОЗ :

Давление рабочее, кгс/см2 (МПа)	55-60 (5.4-5.9)

Уровень в ГЕ  , мм	6100-6350

Температура рабочая, С	60

Объемы, м3:

полный	70

рабочий объем воды	40 - 50

рабочий объем азота	30 - 20

Концентрация борной кислоты, г/кг	16

Высота корпуса, м	11.720

Внутренний диаметр, мм	2995

Толщины, мм:

корпуса	80

днища	100

плакирующего слоя	5 - 8

Материалы:

корпуса	22К

плакирующего слоя	08Х19Н10Г2Б

Сухой вес, т	81

Предохранительные клапаны ГЕ [1]:

Тип	SIH3115-H

Условный проход Ду, мм	32

Расход, т/ч	6

Давление открытия от  пружины, кгс/см2	66

Давление открытия  электромагнита, кгс/см2	63

Давление закрытия  пружины, кгс/см2	54

Давление закрытия от  электромагнита, кгс/см2	60.5

Система обогрева ГЕ автоматически поддерживает температуру борного раствора в ГЕ в интервале 55 – 60 С и выполнена на ГЕ 4TH10,12B01 из U-образных трубчатых электронагревателей, а на ГЕ 4TH11,13B01 – из ленточных электронагревателей. При этом вся нагреваемая часть корпуса ГЕ покрыта специальной тканью, поверх нее установлены металлические бандажи и нагреватели прикреплены к бандажам. Поверх нагревателей установлена теплоизоляция в металлическом кожухе.

Все электронагреватели ГЕ разделены на две группы – рабочая и пусковая. Обе группы управляются от КУ на БЩУ. Кроме того, рабочая группа электронагревателей является исполнительным органом позиционного регулятора температуры корпуса ГЕ снаружи с выводом показаний на БЩУ. Датчиками этого регулятора являются три термометра сопротивления на наружной поверхности корпуса ГЕ. Включение группы производится при температуре 57 С, отключение - при 67 С.

Контроль температуры раствора в ГЕ осуществляется посредством трех термометров сопротивления с выводом показаний в ИВС блока.