- Конспект. Схема трубопроводов подвода (нарисовать или распечатать и вклеить в тетрадь).

- Соединительные трубопроводы

На Рис. 2.1-6 приведена аксонометрическая схема трубопроводов 27320 подвода раствора борной кислоты от патрубков гидроемкостей САОЗ до патрубков реактора. Эскизы трубопроводов составлены в соответствии с . Геометрия трубопроводов отражена приближенно и размеры участков на эскизе проставлены без учета длин отводов. На трубопроводах показаны врезки подключения трубопроводов САОЗ НД, задвижки и обратные клапаны. Как показал предварительный анализ, пары трубопроводов связи ГЕ САОЗ 4TH10B01, 4TH11B01  и ГЕ САОЗ 4TH12B01, 4TH13B01 выполнены зеркально и различие в длинах участков незначительно. Поэтому на рисунке приведен эскиз одной пары трубопроводов [8].

Рис. 2.1-7 Аксонометрическая схема трубопроводов подвода гидроемкостей САОЗ

Обратные клапаны

Обратные клапаны, установленные на трубопроводах, соединяющих ГЕ и насос САОЗ НД с реактором, не имеют устройств для принудительного открытия или закрытия. Клапаны имеют крышки, через которые могут быть демонтированы внутренние устройства или проведена их ревизия. Уплотнения крышек выполнены таким образом, что протечки в атмосферу отсутствуют. Рабочее положение горизонтальное.

Основные технические характеристики обратных клапанов [1] :

Условный проход Ду, мм	250

Расчетное давление, кгс/см2	140

Расчетная температура, С	325

Перепад на клапане, кгс/см2:

В рабочих условиях	65

При гидр. испытании на прочность	195

При срабатывании	0

Допустимая протечка через клапан, л/ч	1

Материал	08Х18Н10Т

Задвижки

Задвижки на трубопроводах между гидроемкостями и реактором имеют клиновой двухдисковый зазор. Шток задвижки имеет двойное уплотнение и камеру организованного отвода протекающей через сальник воды. Все детали задвижки, соприкасающиеся с водой первого контура, выполнены из нержавеющей стали и других материалов, допускающих длительную работу в среде первого контура.

Рабочее положение задвижки – открыто. Основные характеристики задвижки :

Давление расчетное, кгс/см2 (МПа)	140 (13.7)

Расчетная температура, С (К)	325 (598)

Перепад давления при открытии, кгс/см2 (МПа)	не более 15 (1.5)

Проектная протечка в закрытом состоянии по ГОСТ 9644-75	II класс

Режимы функционирования системы

При нормальной эксплуатации система гидроемкостей находится в режиме ожидания. При этом ГЕ заполнены раствором борной кислоты до номинального уровня, обратные клапаны находятся в нагруженном состоянии, отсечные задвижки открыты.

При нормальной эксплуатации в ГЕ поддерживаются постоянными: уровень, давление и концентрация борного раствора.

Срабатывание ГЕ при аварии происходит автоматически при снижении давления в первом контуре на 1-2 кгс/см2 ниже давления в ГЕ: обратные клапаны, открываясь под действием перепада давления, сбрасывают борный раствор из ГЕ в реактор.

Для предотвращения попадания азота из ГЕ в реактор при срабатывании ГЕ, ГЕ снабжены шаровыми поплавковыми клапанами, перекрывающими сливные отверстия при снижении уровня в ГЕ до 0.5 м от днища. При обнаружении аварийной неплотности обратного клапана (более 2 м3/ч) реактор должен быть переведен в холодное состояние, после чего производится замена обратного клапана .