Практическая работа

Тема: Расчет освещенности на рабочем месте.

Цель работы: Приобрести навыки в расчете освещенности

Задание:Произвести расчет освещенности на рабочем месте. Найти общий световой поток 1 вариант: Ен=250лк, 2 вариант: Ен=290лк. Площадь помещения смотреть исходя из кабинета № 42. Распределение вариантов: нечетный номер по журналу- 1 вариант, четный- 2 вариант. Письменно ответить на контрольные вопросы. Сделать вывод о проделанной работе.

Пояснения к работе:

Хорошее освещение необходимо  для  выполнения  большинства задач офисных работников. Для того, чтобы спланировать рациональную систему освещения, учитывается специфика рабочего задания, для которого создается система освещения,  скорость и точность, с которой это рабочее задание должно выполняться,  длительность его выполнения и  различные изменения в условиях выполнения рабочих операций.

Описание помещения,  в котором располагается рабочее место.

Помещение, в котором  находится  рабочее  место оператора, имеет следующие характеристики:

- длина помещения  16 м;

- ширина помещения 6 м;

- высота 4 м;

- число окон 3;

- количество рабочих мест 3;

- окраска интерьера:  белый потолок, бледно-персиковые стены, пол бетонный, обтянутый линолеумом коричневого цвета.

Расчет освещения рабочего места.

В помещении, где находится рабочее место работника, используется смешанное освещение,  т.е. сочетание естественного и искусственного освещения. В качестве естественного – боковое освещение  через  окна. Искусственное освещение  используется при недостаточном естественном освещении. В данном помещении используется общее искусственное освещение. Расчет его осуществляется по  методу  светового  потока  с учетом потока, отраженного от  стен и потолка. Нормами для данных работ установлена необходимая  освещенность рабочего  места Ен=300лк (средняя точность работы по различению деталей размером от 1 до 10 мм).

Общий световой поток определяется по формуле:

Ен * S * z1 * z2

Fобщ = --------------------- , ( 1 )

V

где Ен - нормированная освещенность (Ен=300лк);

S  - площадь помещения;

z1 - коэффициент,  учитывающий старение ламп и загрязнение светильников (z1=1.5);

z2 - коэффициент, учитывающий неравномерность освещения помещения (z2=1.1);

V  - коэффициент использования светового потока; определяется в  зависимости  от  коэффициентов  отражения  от стен, потолка, рабочих поверхностей,  типов  светильников и геометрии помещения.

Площадь помещения

S= А * В = 16 * 6 = 96 м       ( 2 )

Выберем коэффициент использования светового потока по следующим данным:

- коэффициент отражения побеленного потолка Rп=70%;

- коэффициент  отражения  от  стен,  окрашенных  в светлую краску Rст=50%;

- коэффициент отражения от пола, покрытого линолеумом темного цвета Rp=10%;

- индекс помещения.

Коэффициент использования светового потока рассчитывается по формуле:

А * В            16 * 6

i = --------------- = ------------- = 1.1    ( 3 )

h * (А + В)     4 * (16 + 6)

Найденный коэффициент  V=0.34.

По формуле ( 1 )определяем общий световой поток

300 * 96 * 1.1 * 1.5

Fобщ = ------------------------- = 139764  лм.

0.34

Для организации  общего  искусственного  освещения выберем лампы типа ЛБ40. Люминесцентные лампы  имеют  ряд преимуществ перед лампами накаливания: их спектр ближе к естественному; они имеют большую экономичность (больше  светоотдача)  и срок службы (в 10-12 раз). Наряду с этим имеются и недостатки: их работа сопровождается иногда  шумом;  хуже работают при низких температурах;  их нельзя применять во взрывоопасных помещениях; имеют малую инерционность. Для нашего помещения люминесцентные лампы подходят.

Световой поток одной лампы  ЛБ40  составляет  не  менее Fл=2810 лм.

Число N ламп, необходимых для организации общего освещения определяется по формуле

Fобщ      139764

N = --------- = ---------- = 50       ( 4 )

Fл           2810

В качестве светильников выбираем   ПВЛ-1, 2х40 Вт. Таким образом, чтобы обеспечить световой поток Fобщ=139764 лм надо использовать  25 светильников  по 2 лампы ЛБ40 в каждом.

Электрическая мощность одной лампы ЛБ40 Wл=40 Вт.

Мощность всей осветительной системы:

Wобщ = Wл * N = 40 * 50 = 2000 Вт.    ( 5 )

Особенности  освещения рабочих мест с видеотерминальными устройствами. Все общие требования к освещению помещений учреждений применимы также к освещению рабочих мест у видеоэкранов дисплейных устройств. Однако имеется целый ряд особенностей работы у виде от экранов, которые необходимо учитывать. Кроме тщательного ограничения отражения  это  связывается, прежде всего,  с правильным выбором уровня освещенности и проблем уменьшения скачков яркости при смене поля  зрения. Источники света,  такие как светильники и окна, которые дают отражение от поверхности экрана, значительно ухудшают точность знаков. Наиболее важным является соотношение яркостей при нормальных условиях работы,  т.е.  освещенность на рабочем месте около 300 лк, и средняя плотность заполнения видеоэкрана. Отражение, как на экране,  так и на рабочем столе и клавиатуре влечет за собой помехи физиологического характера, которые могут выразиться в значительном напряжении,  особенно при  продолжительной работе. Отражение, включая отражения от  вторичных источников света, должно быть сведено к минимуму. Для защиты от избыточной яркости  окон  могут быть применены занавеси-шторы и экраны. Использование дополнительного   освещения  рабочего стола, например, для освещения документов с нечетким шрифтом, увеличивает соотношение яркостей между документацией и экраном и является нежелательным без соответствующей регулировки яркости  экрана.

Из произведенного в данном разделе расчета следует, что для нормальной работы пользователя рабочего места с видеотерминальным устройством  необходимо общее освещение помещения со световым потоком 139764 лм, для чего необходимо наличие 25 светильника типа   ПВЛ-1   с   2 мя   лампами   типа  ЛБ40.  Кроме  того рекомендуется использовать ряд специальных мер по защите оператора от вредных факторов экрана дисплея,  например, использование занавесей на окнах.

Ход выполнения работы:

- Ознакомиться с практической работой №2.

- Выполнить, в соответствии со своим вариантом, задание практической работы.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Содержание отчета:

- В лабораторной работе необходимо отразить следующее:

А) Название лабораторной работы.

Б) Цель практической работы.

В) Задание.

2. Выполненная практическая работа, в соответствии с заданием.

3. Ответы на контрольные вопросы.

4. Вывод.

Контрольные вопросы:

- Какое освещение используется в помещение, где находится рабочее место оператора.

- Что такое смешанное освещение.

- Что такое естественное освещение.

- Какие специальные меры по защите от вредных факторов экрана дисплея рекомендуется использовать оператору.