[image: image8.png]Cxema Tennocereli oT KoTensHoit ¢. BosasmxeHse 000 «MKM»

erpanc]
1an 12

oo

Tewrpans- Tewrpans-
42,38 1an 22

Tewtpans-
133,20

v, 10

ETEY

Cirmpans

CErE |





Глава Заволжского муниципального района 

Ивановской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2019 № 6-пг
г. Заволжск

Об утверждении схемы теплоснабжения 

Волжского  сельского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации № 154  от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района от 07.05.2019, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схему теплоснабжения Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района на 2019-2034 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
             
                                                                                          Д.Ю. Петров
Кубова,
т. 60040 (доб.111)
Приложение к постановлению Главы Заволжского муниципального района Ивановской области

от 17.05.2019№ 6-пг
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019-2034 ГОДЫ

Заволжский район
 
2019

Общие положения

         Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  «Волжское сельское поселение» Заволжского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении».

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
1 Раздел   Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;   

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.
Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам Генерального  плана Волжского сельского поселения предполагается заполнить объектами индивидуального теплоснабжения.
1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
В трех населенных пунктах Волжского сельского поселения, где организовано централизованное отопление действую объемы потребления тепловой энергии:

	№ п/п
	Населенный пунк с централизованным теплоснабжением
	Наименование котельной, адрес
	установл.      мощность,          Гкал/час 
	Подключенная

мощность

Гкал/час

	1
	с.Воздвиженье
	ул. Центральная д.23-а
	     1,402
	0,455

	2
	с.Есиплево
	ул. Веселова д.13
	   1,528
	0,293

	3
	с.Курень
	ул. Новая
	    1,626
	0,355

	4
	Итого:
	
	4,556
	1,103


Подключенная тепловая нагрузка по централизованным зонам теплоснабжения составляет 1,103 Гкал/час.


[image: image2]
[image: image3.emf]Схема теплосетей от котельной с. Есиплево 

ООО «МКП»

Ø76

74м

КОТЕЛЬНАЯ

Административная,

4

Административная,

6

Административная,

5

Административная,

 2

Административная,

3

ДОУ

Ø76

24м

Ø159

8м

Ø76

11м

Ø159    44м

Ø

159

95м

Ø108

 74м

Ø219

  174м

Ø159  

13м

Ø76

64м

1

2

3

4

14

5

7

8

9

6

10

11

12

13

15

16

Ø108

14м

Ø108

11м

Ø108  25м

Ø76

10,5м

Ø76

17м

т.5-т.6         Ø57   7м

т.6-Адм 4    Ø57   6м

Ø159

14м

т.3-т.4    Ø159   3м

т.7-т.8         Ø159   2,5м

т.7-т.10       Ø76   2м

т.10-т.11      Ø76   13м


[image: image4.emf]Схема теплосетей от котельной с. Курень

ООО «МКП»

КОТЕЛЬНАЯ

Новая, 2

Новая, 1

Ø76  L=110м

Ø57  L=42 м

Ø108  

L=91м

1

1а

Ø108   12

м

         


1.3
Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.


Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах производится от источников, относящихся к данным объектам и к централизованным источникам отношения не имеют. Приросты потребления тепловой энергии промышленными объектами не планируется.

2 Раздел    Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


2.1
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие системы централизованного отопления во всех населенных пунктах являются имеющими одну зону действия на единую тепловую сеть. Перспективные зоны для централизованного теплоснабжения на данный период не предусматриваются.

2.2
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Индивидуальные источники для производственных зон представлены единственной котельной ООО «Волжское молоко», расположенной в с. Есиплево. Других зон индивидуальных действия для производственных нужд в ближайший период не планируется. 

Так же в жилых зонах, расположенных для индивидуального строительства существуют и планируются отапливание частных домовладений индивидуальными источниками тепловой энергии.

2.3
Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.
Перспективные зоны действия источников тепловой энергии отсутствуют, поэтому перспективные балансы отсутствуют.


2.4
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.

Установленные значения  существующей тепловой мощности оборудования превышают необходимые значения (подключенной) тепловой энергии на 75,5% (4,556-1,103 Гкал/час).
2.5
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Технических ограничений на использование существующей тепловой мощности не существуют.

2.6
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.


Значения существующей тепловой мощности значительно перекрывают необходимые значения и могут быть использованы в качестве резервных.

3 Раздел Перспективные балансы теплоносителя

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок значительно больше  максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе покрывают и потери теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
4 Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии   

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии Волжского сельского поселения для технического перевооружения источников тепловой энергии будут осуществляться во взаимодействии с программой газификации населенных пунктов сельского поселения. В соответствии с данной программой будет актуализирована данная схема теплоснабжения Волжского сельского поселения

4.1 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Для принятого качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

■ для температуры прямой сетевой воды: 

tпс=20+(20-tнар)/[(tрпс-20)/(20-tрно)];

■ для температуры обратной сетевой воды: 

tос=20+(20-tнар)/[(tрос-20)/(20-tрно)],

где 20 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), 0C; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар -текущая температура наружного воздуха,

 0C; tnc. toe – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, 0C.

Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика (tсрезнар=+8 0C) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. В результате:

[image: image5.jpg]too=taut1/[1/(tne—tan) +B]', (1)
rae t§, — pacyeTHas Temnepatypa BO3ayxa BHYTPM
oTanaMsaemMoro nometlexus, °C; pasHa 18 °C npu
onpegeneHni ty 1 tos (CM. Bblwe); B, n — NocTosH-
HbI€ BENMYMHBI AN A@HHOMO pacxoaa CEeTeBoi BO-
Abl, Onpeaensiowmne TENNoBYIO XapaKTepUCTUKY
CUCTEMbI OTONMEHUA 30aHUS.





[image: image6.jpg]160

140

120

100

80

60

Temnepatypa NpsiMoii 1 06paTHON ceTesoit Boabl, °C

too L i

40

20

“TTHANE =

P
-5 BN 15 20 i
TeMnepaTypa HapyXHoro 8oanyxa, °C

-8—@- -9 cpeska npu (27 =65°C
3 3¢ cpeaxa npu £ =60°C

ic. 1. TeMneparypHsili rpacyik TENIOCETH NPH KAUECTEEHHOM PEryMpOBaHMM OTIYCKA TEMAIOT
1B 15 e, tog — COOTBETCTBEHHO TeMMEpaTypa NpsIMONi 1 0BPATHON CeTeBOIi BoabI pacueTHas u Tekywas; (5250 19299 —
COOTBETCTBEHHO Temnepatypa npamoii u OGPATHOI CETEBOI BOAbI IPH CPESKE TEMIIEPATYPHOrO IPaguiKa;
tyap — TEMIEPATYDA HAPYXHOrO BOSAYXa; tiBg - TEMIIEPATYa HAPYXHOO BO3LYXa B TOUKE CPE3KH TEMIEPATYPHOIO rpaduka;
th ) — pacueTHas TeMneparypa HapyxHoro BOSAYXa Npi MakCUMasbHO HarpysKe OTonneHus.






Поскольку произвольное изменение расхода воды в наших системах отопления приводит к их поэтажной разрегулировке, местное количественное регулирование (расходом теплоносителя) теплопотребления при зависимом присоединении систем отопления через элеваторы может производиться только пропусками, т.е. полным прекращением циркуляции воды в системе отопления в течение определенного периода времени на протяжении суток. Частичное сокращение расхода сетевой воды на отопление на источнике при неизменном расходе воды в местной системе отопления может производиться при установке на абонентском вводе смесительного насоса или при независимом присоединении систем отопления, а также при установке на ИТП водоструйных элеваторов с регулируемым сечением рабочего сопла.


Принятие оптимального температурного графика для конкретных систем теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов. 
Для решения поставленной задачи необходим предварительный анализ некоторых из этих факторов.


Критерии обоснования температурного графика.


Традиционно наши системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 0C с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). 

Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.
Температурный график котельных

в  с. Воздвиженье, с. Есиплево  с. Курень
График 2

[image: image7.png]o nEhENEHEALNSAINBESY

10080 60 40 20 00 20 40 65 50 115 145 175 205 235 265 295
W,





При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

	Температура наружного воздуха
	Температура воды

	
	температура воды в подающем трубопроводе
	минимальная температура воды в обратном трубопроводе

	+8
	39
	34

	+7
	41
	35

	+6
	42
	36

	+5
	44
	37

	+4
	46
	38

	+3
	47
	39

	+2
	49
	40

	+1
	51
	42

	0
	52
	43

	-1
	54
	44

	-2
	55
	45

	-3
	57
	46

	-4
	58
	47

	-5
	60
	48

	-6
	61
	49

	-7
	63
	50

	-8
	64
	51

	-9
	66
	52

	-10
	67
	53

	-11
	69
	53,5

	-12
	70
	54

	-13
	72
	55

	-14
	73
	56

	-15
	74
	57

	-16
	76
	58

	-17
	77
	59

	-18
	79
	60

	-19
	80
	61

	-20
	81
	62

	-21
	83
	62,5

	-22
	84
	63

	-23
	85
	64

	-24
	87
	65

	-25
	88
	66

	-26
	90
	67

	-27
	91
	67,5

	-28
	92
	68

	-29
	94
	69

	-30
	95
	70


5
Раздел   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


5.1
Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В централизованных системах отопления Волжского сельского поселения зоны с дефицитом располагаемой мощности, требующей перераспределения из других зон, отсутствуют. Поскольку системы небольшие, необходимые работы  на тепловых сетях проводятся в составе производственной программы.

Тепловые сети, обеспечивающие функционирование сестем централизованного теплоснабжения, являются оптимальными к существующим нагрузкам, мероприятия по их совершенствованию отдельно не разрабатываются. Мероприятия по ликвидации котельных или преревода их в другие режимы работы не планируются.
6 Раздел   Перспективные топливные балансы
Топливные балансы, при отсутствии каких либо запланированных мероприятий по изменению схем теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей на рассматриваемый период остаются неизменными.
7
Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии в данной схеме теплоснабжения Волжского сельского поселения  не требуется. Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не принимались и не планируются.

8 Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона РФ "О теплоснабжении" единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 года  № 808 "Об организации теплоснабжения в РФ" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Заволжского муниципального района.
Для схемы теплоснабжения Волжского сельского поселения границей действия Единой теплоснабжающей организацией является границы действия централизованных систем теплоснабжения в с. Воздвиженье, с. Есиплево и с. Курень.
  9   Раздел   Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Поскольку источники теплоснабжения для каждой из существующих систем только один, 
то  распределение тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения не требуется.
  10    Раздел    Решения по бесхозяйным тепловым сетям  
В настоящее время на территории Волжского сельского поселения  бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.      
[image: image1.png]


