[image: image4.jpg]UEpKOBL

CeNbCKan aAMMHRCTDALUA




Глава Заволжского муниципального района 

Ивановской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2019 № 8-пг
г. Заволжск

Об утверждении схемы теплоснабжения 

Междуреченского  сельского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации № 154  от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района от 07.05.2019, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схему теплоснабжения Междуреченского  сельского поселения Заволжского муниципального района на 2019-2033 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
                    
                                                                                          Д.Ю. Петров
Кубова,
т. 60040 (доб.111)
Приложение к постановлению Главы Заволжского муниципального района Ивановской области

от 17.05.2019 №  8-пг
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019-2033 ГОДЫ

Заволжский район
 
2019

Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования Междуреченское сельское поселение Заволжского района Ивановской области на период до 2033 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г.

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2033 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

· Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории Междуреченского сельского поселения (далее сп. Междуреченское).
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 1 - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

	Наименование
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Жилищно-коммунальный сектор

	
	жилые

здания
	общественные

здания
	Всего

	Котельная ООО "Галеон" с. Заречный
	0,198
	0,118
	0,316

	Котельная ООО "ЗеречьеТеплоСервис" с.Коротиха
	0,330
	0,050
	0,380

	Котельная МКОУ Заречная СОШ с. Заречный
	0,080
	0,197
	0,277

	Котельная МКОДУ Заречный детский сад с. Заречный
	0,000
	0,025
	0,025

	ИТОГОй
	0,608
	0,390
	0,998


1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует.

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии определены фактически сложившимся в Междуреченском сельском поселении режимом потребления тепловой энергии, перспективные зоны действия систем теплоснабжения сформированы по результатам анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии и теплоносителя и планируемого прироста строительных площадей к 2033 году.

Далее представлена информация о перспективных (к 2033 году) зонах действия источников теплоснабжения в разбивке по эксплуатационной ответственности:

· котельная ООО «ЗаречьеТеплоСервис» в д. Коротиха - перспективная зона действия соответствует фактической, изменений по величине подключенной тепловой нагрузки потребителей не ожидается. Тепловые сети от котельной находятся в эксплуатации у  ООО«ЗаречьеТеплоСервис»;

· котельная ООО «Галеон» в с. Заречный - в 2021 году запланировано исключение котельной из схемы теплоснабжения жилых и социально-культурных объектов. Тепловые сети от котельной находятся в эксплуатации у ООО «ЗаречьеТеплоСервис»;

· Строительство и ввод в эксплуатацию в 2021 году модульной газовой котельной в с.Заречный и перевод тепловых нагрузок жилых и социально-культурных объектов от существующей котельной ООО "Галеон". Запланировано расширение зоны действия источника за счет переключения потребителей котельной МКОУ Заречная СОШ, МКДОУ Заречный детский сад с суммарной тепловой нагрузкой 0,302 Гкал/ч.. Тепловые сети от котельной находятся в эксплуатации у ООО «ЗаречьеТеплоСервис»;

· Котельная МКОУ Заречная СОШ с. Заречный - в 2021 году запланировано исключение из эксплуатации котельной. Тепловые сети от котельной эксплуатируются силами МКОУ Заречная СОШ;

· котельная МКДОУ Заречный детский сад с.Заречный - в 2021 году запланировано исключение из эксплуатации котельной. Тепловые сети от котельной эксплуатируются силами МКДОУ Заречный детский сад.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в период 2019 - 2033 гг. представлены в таблице.

Таблица 2.1 - Существующие балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

	Наименование теплоисточника
	Характеристики основного оборудования
	Подклю- ченная нагрузка,

Гкал/ч
	Потери в

тепловых сетях
	Резерв (+), дефицит (-) мощности котельных

«нетто» (с учетом потерь в тепловых сетях)

	
	Установ- ленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая емая мощ- ность,

Гкал/ч
	Собственые и хозяйственные нужды,

Гкал/ч
	Тепловая

мощность

«нетто», Гкал/ч
	ВСЕГО
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%

	котельная ООО "Заречье-

ТеплоСервис" д.Коротиха
	1,26
	1,26
	0,032
	1,228
	0,380
	0,037
	+0,811
	64,37

	котельная ООО "Галеон"

с. Заречный
	1,68
	1,68
	0,067
	1,613
	0,316
	0,042
	+1,255
	77,80

	Модульная котельная с. Заречный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	котельная МКОУ Заречная СОШ с.Заречный
	1,06
	1,06
	0,032
	1,028
	0,277
	0,029
	+0,722
	70,23

	котельная ДОУ с.Заречный
	0,2
	0,2
	0,002
	0,198
	0,025
	0,001
	+0,172
	54,52

	ИТОГО:
	4,20
	4,20
	0,133
	4,067
	0,998
	0,109
	+2,96
	72,78


Таблица 2.2 - Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

	Наименование теплоисточника
	Характеристики основного оборудования
	Подклю- ченная нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях
	Резерв (+), дефицит (-) мощности котельных

«нетто» (с учетом потерь в тепловых сетях)

	
	Установ- ленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая емая мощ- ность,

Гкал/ч
	собственые и хозяйственные нужды,

Гкал/ч
	Тепловая

мощность

«нетто», Гкал/ч
	ВСЕГО
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%

	котельная ООО "Заречье-

ТеплоСервис" д.Коротиха
	0,63
	0,63
	0,032
	0,598
	0,380
	0,037
	+0,181
	30,26

	котельная ООО "Галеон"

с. Заречный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Модульная котельная с. Заречный
	0,84
	0,84
	0,032
	0,808
	0,618
	0,097
	+0,093
	12,00

	котельная МКОУ Заречная СОШ с.Заречный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	котельная ДОУ с.Заречный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО:
	1,47
	1,47
	0,064
	1,406
	0,998
	0,134
	+0,273
	42,26


Увеличение потерь тепловой энергии к 2033 году на 23 % относительно 2019 года связано со строительством дополнительного объема тепловых сетей для переключения объектов теплопотребления школы и детского сада на тепловые сети от котельной в с.Заречный .
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Указанные объекты отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье В. Г. Семенова и Р. Н. Разоренова «Экспресс- анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», № 6 за 2006 г.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

C=Z х Q х L (1)

где Q - мощность потребления;

L - протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для расчета зона действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого ис- точника тепловой энергии условно разбивается на несколько районов. Для каждого из этих районов рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоеди- ненной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Х^зд х Lзд) / Qi (2)

где i - номер района;

Lзд - расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания района до источника тепловой энергии;

Qзд - присоединенная нагрузка здания;

Qi - суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi=XQзд. Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = £ Qi (3)

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:
Lср = £(Qi х Li) / Q (4)

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, Гкал:

А = £ А (5)

где Ai - годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.

Средняя себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии принимается равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал). Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, руб/год:

В = А х Т (6)

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии, руб/ч: 
С = В / Ч, (7)

где Ч - число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рас- считываются по формуле:

Z = C/(Q х Lср) = B / (Q х Lср х Ч) (8)
Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделен- ных зон, (руб/ч):

Ci = Z х Qi х Li (9)

Вычислив Ci и Z, для каждого выделенного района источника тепловой энергии рас- считывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом (формула (7)) и без учета (фор- мула (6)) удаленности потребителей от источника.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии сводится к следующим этапам:

1) на электронную схему наносится зона действия источника тепловой энергии и определяется площадь территории, занимаемой тепловыми сетями от данного источника;

2) определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч/Га;

3) зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на районы (зоны нагрузок);

4) для каждого района определяется подключенная тепловая нагрузка Qi, Гкал/ч и расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки Li, км;

5) определяется средний радиус теплоснабжения Lср, км;

6) определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z, руб;

7) определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Ci, руб/ч;

8) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника В^ млн. руб;

9) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета  расстояния до источника В^ млн. руб;

10) для каждой выделенной зоны нагрузок источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника;
11) определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены на рисунках.

Рисунок. Радиус эффективного теплоснабжения дер. Коротиха

[image: image1.png]



Рисунок. Радиус эффективного существующего теплоснабжения с. Заречный

[image: image2.jpg]v,

6

3apeynblid AETCKMIA Cp

LleHTpanbHas yn.

10 12

14

e l’.l,eH‘rpég’T:Haﬂ ?n.‘*
16 18 20

28
32 2l
Kopotuxa

22

 LlenTpanbHe




Рисунок. Радиус перспективного существующего теплоснабжения с. Заречный

[image: image3.jpg]3apedHblf

KazaHCKan yepxoss

CeNbOKAR 340 MHMCTDAUWA

-





В соответствии с результатами расчета радиусов эффективного теплоснабжения Междуреченского сельского поселения, и балансами тепловой мощности источников теплоснабжения, экономически целесообразным является строительство модульной котельной мощностью 0,84 Гкал/час., с выводом из эксплуатации котельных МКОУ Зареченская СОШ и МКДОУ Детский сад. с.Заречный и переключением объектов теплоснабжения на модульную котельную.

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
-технические
 ограничения
на
использование
установленной
тепловой мощности отсутствуют.

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Представлены в таблице 2.

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Представлены в таблице 2.

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопереда- чей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Представлены в таблице 2.

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Представлены в таблице 2.
2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Представлены в таблице 2.

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Указанные объекты отсутствуют.
Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

3.1  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
3.2  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В Междуреченском сельском поселении в настоящее время химическая водоподготовка осуществляется на единственной котельной МКОУ Заречная СОШ в с.Заречный. На остальных котельных водоподготовка отсутствует.

Теплоноситель используется только для нужд подпитки тепловых сетей (восполнение утечек через неплотности), централизованное горячее водоснабжение не осуществляется.

На период до 2033 года не запланировано строительство новых объектов теплопотребления, планируемые к строительству в 2021 году тепловые сети-перемычки для переключения теплоснабжения объектов школы и детского сада будут абсолютно плотными, без утечек теплоносителя.

Соответственно, увеличения потребления теплоносителя к 2033 году не произойдет.

Разработчики настоящей схемы теплоснабжения рекомендуют при проектировании реконструкции источников теплоснабжения в с.Заречный и в д.Коротиха в обязательном порядке предусмотреть наличие химической водоподготовки на котельных. Данное мероприятие позволит продлить фактический срок службы как оборудования источников теплоснабжения, так и оборудования наружных тепловых сетей и внутренних систем отопления потребителей.

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа
Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2019 по 2033 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Объемы замены тепловых сетей определены на основании сроков ввода в эксплуатацию существующих тепловых сетей исходя из расчетного срока службы тепловых сетей не менее 20 лет и предусматривает поэтапную перекладку 100% всех тепловых сетей в период до 2033 года.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблице.
Таблица 3а – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	Назначение участка (отопление, ГВС, пар)
	диаметр труб, мм.
	Длина участка, м

	отопление
	100
	348

	отопление
	80
	188

	отопление
	65
	223

	отопление
	50
	177

	отопление
	32
	27


Таблица 3б- Предложения по строительству сетей при переключению МКУО СОШ п.Заречный и МКДОУ Детский сад с.Заречный
	Начальный узел
	Конечный узел
	Диаметр условный под., мм
	Диаметр условный обр., мм
	Длина под., м
	Длина обр., м

	т1а
	т2а
	80
	80
	206.59
	206.59

	т2а
	Фабрич.,18,СОШ
	80
	80
	118.4
	118.4

	т2а
	Фабрич.,23
	40
	40
	62
	62

	ИТОГО
	
	
	386.99
	386.99


На основании рекомендуемых объемов замены тепловых сетей определены финансовые потребности на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей, которые представлены в Главе 12.

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» содержит для каждого этапа:

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Учитывая планируемую в 2019-2020 г. газификацию дер. Коротиха , целесообразно выполнение работ по модернизации котельной в дер. Коротиха с переводом на природный газ, с заменой котельного оборудования на более эффективное, а также устройством системы водоподготовки.

Строительство модульной газовой котельной мощностью 0,84 Гкал/час. в с Заречный.

Вывод из эксплуатации котельных МКОУ Заречная СОШ и МКДОУ Детский сад.

5.3.1 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных .

5.3.2 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По результатам анализа существующего положения в сфере теплоснабжения Междуреченского сельского поселения, определен высокий износ оборудования существующих    котельных,    в    частности    в    котельной    ООО    "Галеон"      два    котла эксплуатируются более 115 лет., избыточные мощности источников тепловой энергии в целом   по   поселению   достигают   70,23%   от   мощности   " нетто".   в   2019-2021   годах предлагается строительство блочно-модульной котельной полной заводской готовности в  с. Заречный с комплексной автоматизацией и диспетчеризацией всех технологических процессов. Плановая мощность источника теплоснабжения после ввода в эксплуатацию составит 0,84 Гкал/ч (уточняется по результатам выполнения ПИР) . При расчете необходимой тепловой мощности учтены существующие тепловые нагрузки объектов котельной МКОУ Заречная СОШ с.Заречный (0,277 Гкал/ч) и детского сада в с.Заречный (0,025 Гкал/ч). Выполнение указанных выше мероприятий позволит сократить избыточные мощности тепловой энергии до 42,2% (таблицы 2.1 и 2.2)

5.3.3 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Междуреченского сельского поселения отсутствуют.

5.3.4 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

5.3.5 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Тепловые сети от источников тепловой энергии работают с температурным графиком 95/70оС. Изменение температурного графика не предполагается.

5.3.6 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
В 2019-2021 годах предлагается строительство блочно-модульной котельной полной заводской готовности в с. Заречный с комплексной автоматизацией и диспетчеризацией всех технологических процессов. Плановая мощность источника теплоснабжения после ввода в эксплуатацию составит 0,84 Гкал/ч. С выводом из тепловой схемы поселения котельной ООО "Галеон"

5.3.7 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Указанные источники тепла на территории Междуреченского поселения отсутствуют.

5.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Данные по загрузке существующих источников тепловой энергии указаны в таблице 2.1, перспективных источников - в таблице 2.2

5.5 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Топливом для источников тепла расположенных на территории Междуреченского сельского поселения служит каменный уголь. Существующие и перспективные объемы потребления каменного угля приведены в таблице 4. 

Таблица 4 Существующие и перспективные объемы потребления каменного угля

	№ п.
	Наименование котельной
	Потребление каменного угля, тонн/год

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-

2027
	2028-

2032

	1
	котельная ООО "ЗаречьеТеплоСервис" д.Коротиха
	261
	261
	261
	261
	0
	0

	2
	котельная ООО "Галеон" с.Заречный
	987
	658
	0
	0
	0
	0

	3
	котельная МКОУ Заречная СОШ с.Заречный
	393,6
	393,6
	393,6
	262,4
	0
	0


Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Развитие систем теплоснабжения на территории Междуреченского сельского поселения не планируется. Проектом схемы теплоснабжения не предусматривается.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Сохранение надежности теплоснабжения намечается обеспечивать за счет качественной эксплуатации и своевременного ремонта и сервисного обслуживания источника тепловой энергии и тепловых сетей.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевода котельных в пиковый режим работы Схемой не предусмотрен.

6.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На
территории
Междуреченского
сельского
поселения открытая

система теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствует.

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

На
территории
Междуреченского
сельского
поселения открытая

система теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствует.
Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективным топливом для источников тепла на территории Междуреченского сельского поселения предполагается использование природного газа. Перспективный топливный баланс приведен в таблице 5.
Таблица 5 - Перспективное потребление природного газа котельными Междуреченского сельского поселения.

	№ п.
	Наименование котельной
	Потребление природного газа, тыс.м3/год

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-

2028
	2029-

2034

	1
	котельная ООО "ЗаречьеТеплоСервис" д.Коротиха
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	99,5
	99,5

	2
	Модульная котельная

с.Заречный
	0
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7

	3
	котельная МКОУ Заречная СОШ

с.Заречный
	0
	0
	0
	0
	0
	0


8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Указанные источники тепла на территории Междуреченского поселения отсутствуют.

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 6 Предложения по инвестиции в строительство и техническое перевооружение источников тепловой энергии

	№ п.
	Наименование котельной
	Наименование мероприятия
	Необходимая сумма инвестиций (в ценах 2018 года), тыс. руб. с учетом НДС

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2027
	2028-2032
	Итого

	1
	Модульная котельная

с.Заречный
	Строительство модульной газовой котельной 0,84Гкал/ч с реконструкций тепловых сетей в с. Заречный
	
	4200
	4500
	2000
	
	
	
	10700

	2
	Котельная ООО "ЗаречьеТеплоСервис" д.Коротиха
	Реконструкция котельной с переводом на газ, комплекс- ной автоматизацией и дис- петчеризацией технологичес- ких процессов (0,6 Гкал/ч)*
	
	
	
	
	4000
	2780
	
	6780

	
	ИТОГО
	
	
	4200
	4500
	2000
	4000
	2780
	
	17480


9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 7 Предложения по инвестиции в строительство, реконструкцию тепловых сетей.

	№ п.
	Наименование мероприятия
	Необходимая сумма инвестиций (в ценах 2018 года), тыс. руб. с учетом НДС

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2022-2028
	2029-2033
	Итого

	1
	Реконструкция тепловых сетей для оптимизации фактической схемы теплоснабжения с.Заречный
	
	3500
	3500
	
	
	
	
	7000


9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика на котельных в перспективе не предусматривается.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
На территории Междуреченского сельского поселения открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствует.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

9.5.1 Модульная газовая котельная мощностью 0,84 Гкал./час

Учитывая фактический высокий удельный расход топлива на производство тепловой энергии на котельной ООО «Галеон» (334,12 кгут/Гкал) выполнен расчет простого срока окупаемости за счет снижения расходов организации на топливо и также исключения затрат по договорам сторонних организаций при эксплуатации вновь построенной модульной котельной, при неизменности иных производственных затрат связанных с производством тепловой энергии.

Расчет выполнен в пересчете тарифа на отпуск тепла в объемах производства тепловой энергии модульной котельной 0,84 Гкал/час. Результаты представлены далее в таблице 8.
Таблица 8 Оценка эффективности перевода теплоснабжения потребителей с котельной ООО "Галеон" на модульную газовую котельную

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина

	Существующие затраты на топливо (факт 2018 года) данные по сущ. котельной ООО "Галеон" (в пересчете на отпуск тепла в объеме 0,84 Гкал/ч.)
	тыс.руб. без учета

НДС
	2175,41

	Плановые затраты на топливо - газ (в ценах 2019 года)

модульная котельная 0,84 Гкал./час
	тыс.руб.

без учета НДС
	494,43

	Существующие затраты ООО "Галеон" по договорам со сторонними организациями включенные в тариф (в пересчете на отпуск тепла в объеме 0,84 Гкал/ч.)
	тыс.руб. без учета НДС
	2774,19

	Экономия - снижение расходов на топливо, тыс. руб. без учета НДС
	тыс.руб. без учета НДС
	4455,17

	Плановые инвестиции в строительство модульной котельной
	тыс.руб. без учета НДС
	10700

	Простой срок окупаемости за счет снижения расходов на топливо и исключения прочих затрат
	лет
	2,4


9.5.2 «Реконструкция
котельной ООО «ЗаречьеТеплоСервис» с переводом ее на газ, комплексной автоматизацией и диспетчеризацией технологических процессов (0,6 Гкал/ч)».

Учитывая фактический высокий удельный расход топлива на производство тепловой энергии на котельной ООО «ЗаречьеТеплоСервис» (257,47 кгут/Гкал) экспертами выполнен расчет простого срока окупаемости за счет снижения расходов организации на топливо. Результаты представлены далее в таблице 9
Таблица 9 Реконструкция  котельной ООО «ЗаречьеТеплоСервис» с переводом ее на газ

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина

	Существующие затраты на топливо (план 2018 года)
	тыс.руб. без учета НДС
	1901,02

	Плановые затраты на топливо - газ (в ценах 2018 года)
	тыс.руб. без учета НДС
	597

	Экономия - снижение расходов на топливо, тыс. руб. без учета НДС
	тыс.руб. без учета НДС
	1304,02

	Плановые инвестиции в реконструкцию источника теплоснабжения ООО ЗаречьеТеплоСервис"
	тыс.руб. без учета НДС
	6780

	Простой срок окупаемости за счет снижения расходов на топливо
	лет
	5,2


Как видно из приведенных таблиц расчетный срок окупаемости проекта по строительству модульной газовой котельной и реконструкции тепловых сетей с с. Заречный тепловых сетей составит 3,97 года. Расчетный срок окупаемости проекта реконструкция котельной ООО «ЗаречьеТеплоСервис» с переводом ее на газ - 5,2 года.   Указанные выше сроки окупаемости относятся к среднеокупаемым.

Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Администрации Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района № 82 от 11.09.2017 года статусом единой теплоснабжающей наделено ООО «ЗаречьеТеплоСервис».
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В 2019 году на территории Междуреченского сельского поселения можно выделить две существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии.

Теплоснабжающая организация действующая с. Заречный - ООО "Галеон", дер. Коротиха - ООО "ЗаречьеТеплоСервис". Эксплуатацию тепловых сетей на территории Междуреченского сельского поселения осуществляет ООО "ЗаречьеТеплоСервис".

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с Постановлением - границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на терри- тории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за- конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

10.1 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Указанные сведения отсутствуют.

10.2 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих органи- заций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах по- селения, городского округа
На территории Междуреченского сельского поселения можно выделить две существующих зоны действия централизованных источников тепловой энергии. Графически зоны действия представлены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам. Теплоснабжающая организация действующая с. Заречный - ООО "Галеон", в дер. Коротиха - ООО"Заречье- ТеплоСервис".
Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют. Технологические связи между собой котельные не имеют.

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории бесхозяйных, на территории Междуреченского сельского поселения не обнаружены. В случае выявления таких сетей, их следует оформить в установленном порядке.

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа»

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

С. Заречный газифицировано, газификация котельной д. Коротиха запланирована на 2020-2021 г.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы Росс и) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Междуреченского сельского поселения, не намечается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Междуреченского сельского поселения, не намечается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные предложения не предусмотрены.

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 10 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

	№ п/ п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.изм.
	Существующее положение (факт 2019 год)
	Ожидаемые показатели (2033 год)

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноси- теля в результате технологических нарушений на тепловых се-

тях;
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноси-

теля в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энер- гии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
	кг.у.т./ Гкал
	-
	-

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
	Гкал / м∙м
	0,25
	2,0

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности;
	ч/год
	-
	-

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
	м∙м/Гк ал/ч
	800
	800

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном ружиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
	кг.у.т./ кВт
	-
	-

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
	%
	-
	-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
	%
	0
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
	лет
	65
	5

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);
	%
	0
	100

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержден- ной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа,

города федерального значения).
	%
	0
	100


Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы, а именно строительства котельных и теп-ловых сетей. Результаты расчет представлены в таблице.

Таблица 11 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

	Наименование показателя
	Един. измер
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Затраты на товарный отпуск тепловой энергии
	млн. руб
	13.9
	15.0
	16.3
	10.3
	11.9
	10.9
	11.9
	12.8
	13.9
	15.1
	16.3
	17.7
	19.1
	20.7
	22.4

	Затраты на передачу тепловой энергии
	млн. руб
	1.7
	1.9
	2.0
	2.2
	2.4
	2.5
	2.8
	3.0
	3.2
	3.5
	3.8
	4.1
	4.5
	4.8
	5.2

	Инвестиции, всего
	млн. руб
	4.2
	8.0
	5.5
	4.0
	4.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	тепловые сети
	млн. руб
	0.0
	3.5
	3.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	источники теплоснабжения
	млн.

руб
	4.2
	4.5
	2.0
	4.0
	4.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Тарифные последствия при реализации мероприятий по Государственной программе Ивановской области.
	
	
	
	
	

	Тариф на тепловую энергию в с. Заречный
	руб.
	9843
	10660
	11545
	4645
	5031
	5448
	5900
	6390
	6921
	7495
	8117
	8791
	9520
	10311
	11166

	Тариф на тепловую энергию в д. Коротиха
	руб.
	8145
	8821
	9553
	10346
	11204
	9404
	10185
	11030
	11946
	12937
	14011
	15174
	16433
	17797
	19274

	Тарифные последствия с учетом инвестиционной составляющей (возвратом инвестиций)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тариф на тепловую энергию с. Заречный с учетом инвестиций
	руб.
	9843
	10660
	11545
	19278
	19664
	20081
	20533
	21023
	6921
	7495
	8117
	8791
	9520
	10311
	11166

	Тариф на тепловую энергию д.Коротиха с учетом инвестиций
	руб.
	8145
	8821
	9553
	10346
	11204
	18820
	19601
	20446
	21362
	22353
	14011
	15174
	16433
	17797
	19274


15.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 11.

15.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 11.

