1

[image: image9.jpg]



Администрация Заволжского муниципального  района
Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019г.            № 483-п
г. Заволжск  

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Волжского сельского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области

В соответствии с частью 1, частью 3 и частью 4   Статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019), части1 и части 1.1 Статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».  администрация Заволжского муниципального района постановляет:
1.Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Волжского сельского поселения  Заволжского муниципального района Ивановской области (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации Заволжского муниципального района Ивановской области
  Глава Заволжского 

  муниципального района                                                               Д.Ю. Петров   

Г. А. Сибагатов

60041
Схема водоснабжения и водоотведения 
Волжского сельского поселения  

Заволжского муниципального района 
Ивановской области
на период до 2032 года






        Заволжск

2019
Содержание

Схема водоснабжения
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….……… 3

1. Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

поселения...............................................................................................   ................................... 5
2. Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения     .............11

3. Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления, питьевой, технической воды  ........... 12
4. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения .............................................................................13

5. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения...........................................................13
6. Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ..................................15
7. Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.....18
8. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию ............................................................................................................................19
Схема водоотведения
 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….…......20         9. Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования ................................................................................................................................20
10. Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.............................................22
11. Раздел 11. Прогноз объема сточных вод ...........................................................................22
12. Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения..22
13. Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. ..........................................................24
14. Раздел 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения. ..................................24
15. Раздел 15.Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 24
16. Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию ............................................................................................................................25
                              СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
К компетенции органов местного самоуправления в области питьевого водоснабжения относится разработка, утверждение и финансирование программ и мероприятий по организации и развитию систем питьевого водоснабжения, улучшению и контролю качества питьевой воды.

 Отмеченное обстоятельство является основанием для службы водопроводов и учреждений санэпиднадзора (СЭН) представлять органам местного самоуправления на утверждение рабочие программы производственного контроля качества воды, планы мероприятий по обеспечению необходимого качества воды с обоснованием финансовых затрат.
Схема водоснабжения и водоотведения   Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на период до 2032 года актуализирована от «Схемы водоснабжения и водоотведения на территории Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на период до 2020 года», утвержденной решением Совета Волжского сельского поселения от 28.06.2013 №10 разработанной на основании - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;.
Нормативно-правовая база для разработки схемы 

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
- 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест»
Методические указания по внедрению и применению Санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» МУ 2.1.4.682-97 Минздрав России  Москва 2000 (актуализировано на 01.01.2019).
Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Волжском сельском поселении Заволжского муниципального района Ивановской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения,

канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

Схема включает следующие разделы:

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления питьевой воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

е) оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

ж) плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района используются   следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
СЗО - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.
«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

 «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок; 

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 

Раздел 1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;
     В настоящее время на территории Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области водоснабжение централизованно осуществляется в пяти населенных пунктах (Воздвиженье, Есиплево, Гольцовка, Курень, Новлянское) из трех скважин и пяти каптажей подачей в сеть потребителям через насосную станцию первого подъема с частотным преобразователем или водонапорную башню. 

Численность постоянно проживающего населения Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района постоянно сокращается и  на расчетный срок до 2032 года составит менее 2,0 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях – 0,6 тыс. человек.
Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.
       Все централизованные системы поселения имеют подземные источники водоснабжения. В соответствии с Отчетом о результатах работ по объекту: «Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г. Заволжска Ивановской области» ОАО «Центргеология» (Москва, 2009 год), природная питьевая вода (Водоносный донской подморенный водно-ледниковый горизонт  - (f,lgIdns)) практически везде соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В некоторых источниках замечены небольшие превышения по содержанию железа и бора, которые практически не оказывают влияние на здоровье человека. Именно на водах данного водоносного горизонта построены водозаборные устройства - коптажи или скважины, в зависимости от коэффициента фильтрации водовмещающих песков.
Водопроводные сети   и  водозаборные устройства (далее ВЗУ) имеют большой износ из- за длительного срока эксплуатации, которые ремонтируются или заменяются за счет производственной программы ресурсоснабжающей организации.
Схема водоснабжения в селе Воздвиженье
[image: image2.png]sogonanopan
aurn

cxema BogocHabxeHns
cena BUKeHbe

o Kpecrososgmnercian
vonrax epinn l
3 Comcian S
4 o
2]
&y Bospenxerse




[image: image1.jpg]


     Существующая сеть центрального водопровода в селе Воздвиженье действует с 1960 года. Источниками централизованного водоснабжения служат два каптажа кустарной конструкции – нисходящие ручьи перехвачены далеко после их истока деревянными резервуарами-срубами. Водонапорная башня не используется – работает частотный преобразователь (автоматический регулятор управления насосом). 
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены и не организованы.
На реконструкцию водопровода в с. Воздвиженье разработана проектно-сметная документация, которая включает реконструкцию водозаборного устройства (каптаж) с устройством сборной емкости, заменой водонапорной башни и распределительных сетей водопровода, с положительным заключением Государственной экспертизы. Однако до настоящего времени способ реализации данного проекта не найден.
       Численность постоянно проживающего населения с. Воздвиженье 360 человек, существующее централизованное водоснабжение села требует организационных решений и решений по реконструкции.
Схема водоснабжения в селе Курень

[image: image6.emf]12


13


14


9


6


7


5


3


15


с


. 


Новлянское


р


.


Волга


1


2


4


8


10


11


19


16


17


18


мага


-


зин


Фаб


-


ка




12

13

14

9

67 5

3

15

с. Новлянское

р.Волга

12 4

8

10

11

19

16

17

18

мага-зин

Фаб-ка

[image: image7.png]‘cxeua sogooTseens
cena Bosnwense




[image: image8.wmf]12

13

14

9

6

7

5

3

15

с

. 

Новлянское

р

.

Волга

1

2

4

8

10

11

19

16

17

18

мага

-

зин

Фаб

-

ка


     Существующая сеть центрального водопровода в селе Курень действует с1980 -х годов. Источником централизованного водоснабжения служит каптаж кустарной конструкции над восходящим ручьем. Небольшим павильоном над каптажем источник огражден от постороннего воздействия. Водонапорная башня не используется – работает частотный преобразователь (автоматический регулятор управления насосом). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены и не организованы.
       Численность постоянно проживающего населения с. Курень 106 (90) человек, существующее централизованное водоснабжение села требует организационных и конструктивных  решений.
Схема водоснабжения села Есиплево


Существующая сеть центрального водопровода в селе Есиплево действует с 1970 -х годов. Источниками централизованного водоснабжения служат две скважины. Каптаж не используется. Водонапорные башни не используется – работают частотные преобразователи (автоматические регуляторы управления насосом). 
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены и не организованы.
       Численность постоянно проживающего населения с. Есиплево более 600 человек, существующее централизованное водоснабжение села требует организационных решений и решений по реконструкции.
Схема водоснабжения села Новлянское
                                                                                                   


[image: image3.emf]
     Существующий централизованный водопровод в селе Новлянское устроен от атрезианской скважины. Артезианская скважина устаивалась в ходе текущего  ремонта водопроводной системы около 10-ти лет назад. Водонапорная башня не используется – работает частотный преобразователь (автоматический регулятор управления насосом). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены и не организованы.
       Численность постоянно проживающего населения с. Новлянское  более 200  человек, существующее централизованное водоснабжение села требует организационных и конструктивных  решений.
Схема водоснабжения в деревне Гольцовка


[image: image4.png]13 3aBomKcka

. HosnsHckoe




     Существующая сеть центрального водопровода в д. Гольцовка действует с 1970-х годов. Источником централизованного водоснабжения служит коптаж кустарной конструкции над протекающим ручьем. Небольшим павильоном над каптажем источник огражден от постороннего воздействия. Однако ручей перехвачен не у его истока, а намного ниже. Водонапорная башня не используется – работает частотный преобразователь (автоматический регулятор управления насосом). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены и не организованы.
       Численность постоянно проживающего населения д. Гольцовка  более 180-ти человек, существующее централизованное водоснабжение села требует организационных и конструктивных  решений.

В населенных пунктах Белькаши, Милитино, Пезлово, Хотеново вода из каптажей подается в небольшие емкости до 3 куб. м. откуда идет дальнейший разбор.  Обслуживаются линии водовода населением самостоятельно. Канализация в этих населенных пунктах представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

      В остальных населенных пунктах населенных пунктах Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района   водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.
Характеристика существующих водозаборных устройств
Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным устройствам
	№ п/п
	Населенный пункт
	Водоисточник
	Дебит водоисточника, куб.м/час
	Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса

	1
	Воздвиженье
	Каптаж
	6,0
	ЭЦВ 6-6,5-110

	2
	Воздвиженье
	Каптаж
	6,0
	ЭЦВ 6-6,5-110

	3  
	Есиплево
	Скважина
	5,0
	ЭЦВ5-4,5-75

	 4
	Есиплево
	Скважина
	3,0
	Поток 80

	 5
	Есиплево
	Каптаж
	6,0
	ЦВН-3, 3Квт

	 6
	Гольцовка
	Каптаж
	5,0
	ЭЦВ-5-4,5-110

	 7
	Курень
	Каптаж
	7,0
	ЦВН-3, 3Квт

	 8
	Новлянское
	Скважина
	2,5
	ЭЦВ-5-4,5-110


Централизованным водоснабжением в Волжском сельском поселении Заволжского муниципального района Ивановской области занимается ООО «Межмуниципальное коммунальное предприятие». Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 11,6 км.

Раздел 2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.


Все существующие централизованные системы водоснабжения Волжского поселения не имеют Санитарно-эпидемиологического  заключения о соответствии водного объекта (источника питьевого водоснабжения) санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены и не организованы.


В  соответствии со  Статьей 18 и Статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" необходимо получить Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии каждого водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, как источника централизованного водоснабжения, составить план мероприятий в соответствии с выводами данных заключений для дальнейшего развития существующих централизованных систем водоснабжения  Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области. 
Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
Баланс водоснабжения Волжского поселения за 2018 год
	№п/п
	Показатели производственной деятельности.
	Ед. измерения
	Новлянское
	Курень
	Есиплево
	Воздвиженье
	Гольцовка
	Волжское поселение

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Поднято воды
	куб.м.
	3 463,15
	1 410,32
	6 852,16
	8 197,84
	3 620,18
	23 543,66

	2
	Объём отпуска в сеть
	куб.м.
	3 463,15
	1 410,32
	6 852,16
	8 197,84
	3 620,18
	23 543,66

	3
	Объём потерь
	куб.м.
	623,37
	253,86
	1 233,39
	1 475,61
	651,63
	4 237,86

	 
	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть
	%
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Объём потребления воды 
	куб.м.
	2 839,78
	1 156,46
	5 618,77
	6 722,23
	2 968,55
	19 305,80

	 
	в том числе по потребителям:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем воды на технологические нужды (котельные)
	куб.м.
	0,00
	23,24
	158,2
	57,4
	0,00
	238,84

	 
	Население 
	куб.м.
	2750,16
	1 131,70
	5 071,71
	6 525,71
	2 917,39
	18 396,68

	 
	из них:     по нормативу
	куб.м.
	909,52
	433,50
	687,35
	627,06
	684,66
	3 342,08

	 
	        по инд. счетчикам
	куб.м.
	1 560,70
	543.36
	4 161,67
	5 857,50
	1 702,04
	13 825,27

	 
	  индивидуальные  бани
	куб.м.
	143,26
	33,29
	44,54
	3,98
	76,73
	297,82

	 
	  содержание дом.скота
	куб.м.
	20,02
	0,00
	17,08
	0,00
	195,51
	232,60

	 
	 полив приус. участков
	куб.м.
	116,65
	121,56
	161,08
	37,18
	258,46
	694,93

	 
	 % отпуска по счетчикам
	 
	 56,75%
	 48,01%
	 82,06%
	 89,76%
	 58,34%
	 75,15%

	 
	Юридические лица
	куб.м.
	101,39
	12,16
	443.08
	156,03
	61,89
	774,55

	 
	 -бюджетным потребителям
	куб.м.
	101.39
	12.16
	443.08
	144,50
	61,89
	763,02

	 
	в т.ч. районного бюджета
	куб.м.
	90,54
	0,00
	443,08
	132,33
	45,00
	710,95

	 
	           обл. и федер. бюджета
	куб.м.
	10,85
	12,16
	0,00
	12.16
	16,89
	52,06

	 
	  -   прочим потребителям
	куб.м.
	0,00
	0,00
	0,00
	11,54
	0,00
	11,54

	Примечание:   % отпуска населению   %
	%
	97,42
	96,44
	97,31
	89,84
	96,98
	95,29%

	% отпуска по счетчикам всего
	%
	58,53%
	48,04%
	81,95%
	89,46%
	59,42%
	75,62%


Количество поднятой воды в Волжском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

	№ п/п
	Населенный пункт
	2016, м3
	2017, м3
	 2018, м3

	1
	Воздвиженье
	15 442,85
	14 423,03
	8 197,84

	2
	Гольцовка
	6 819,40
	6 369,26
	3 620,18

	3
	Есиплево
	12 907,80
	12 055,36
	6 852,16

	4
	Курень
	2 656,69
	2 481,16
	1 410,32

	5
	Новлянское
	6 523,47
	6 092,86
	3 463,15

	
	                            Всего:
	44 350,21
	41 421,67
	23 543,56


Приведенные показатели составлены на основе отчетов ресурсоснабжающих организаций, которые за годы,  указанные в таблице, менялись три раза.
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

Существующие централизованные системы водоснабжения Волжского сельского поселения имеют незаконченные обустройством водозаборные устройства (артезианские скважины и каптаж). Первоочередное значение для реализации мероприятий по модернизации и приведения источников централизованного водоснабжения к нормативному состоянию имеют каптажи, как более подверженные возможным загрязнениям от природных факторов и результатов деятельности человека. 
Для применения типового проекта ТП 820-4-2 «Каптаж родников дебитом от 1 до 10 л/с» (привязан к проекту «Реконструкция водоснабжения с. Воздвиженье Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области») к реконструкции имеющихся каптажей – источников централизованного водоснабжения, необходимо устройство сборной камеры с насосной станцией, строительство линии электропередач, монтаж приборов и средств автоматики. Общая стоимость сооружений источника централизованного водоснабжения при помощи каптажа с дебитом 2- 3.5 л/сек составляет 5 926,56 тыс. рублей (без мероприятий по подготовке питьевой воды, при необходимости).

Стоимость приведения атрезианских скважин  в нормативное состояние (где они являются источниками централизованного водоснабжения) возможно определить после получения Санитарно-эпидемиологического  заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Очередность проведения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения Волжского сельского поселения:
- Реконструкция водоснабжения с. Воздвиженье Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области;
- Реконструкция водозаборных устройств централизованного питьевого водоснабжения (каптажи) в. д. Гольцовка и с. Курень.
- Выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние водозаборных устройств централизованного питьевого водоснабжения (артезианские скважины) в с. Есиплево и с. Новлянское.
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод, и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения ( далее ЗСО) группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т. е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения*

Мероприятия по первому поясу
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

_____________________

* Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).


Поскольку, на водозаборных устройствах централизованных систем водоснабжения поясы ЗСО не определены и не установлены, их сооружение является первоочередной необходимостью.
Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 
Очередность проведения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения приведена  в Разделе 4:

- Реконструкция водоснабжения с. Воздвиженье Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области;

- Реконструкция водозаборных устройств централизованного питьевого водоснабжения (каптажи) в. д. Гольцовка и с. Курень.

- Выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние водозаборных устройств централизованного питьевого водоснабжения (артезианские скважины) в с. Есиплево и с. Новлянское.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Волжского сельского поселения:

                           Первоочередные мероприятия:

- Получение  Санитарно-эпидемиологического Заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, как источника централизованного водоснабжения – 30 тыс. руб. (на каждый источник централизованного водоснабжения);
- Реконструкция водоснабжения с. Воздвиженье Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области – 22 547,782 тыс. руб. (в ценах 2-го кв. 2019г.), в том числе: 
  1) Реконструкция водозаборного устройства – 7 317,487 тыс. руб.,

  2) Реконструкция водопроводных сетей и водонапорной башни – 15 230,295 тыс. руб.
-  Реконструкция водозаборных устройств централизованного питьевого водоснабжения (каптажи) в. д. Гольцовка и с. Курень – 14 634,974тыс. руб., (в ценах 2-го кв. 2019г.), в том числе:
   1) Реконструкция водозаборного устройства в д. Гольцовка - 7 317,487 тыс. руб.,
   2) Реконструкция водозаборного устройства в с. Курень  - 7 317,487 тыс. руб..
- Выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние водозаборных устройств централизованного питьевого водоснабжения (артезианские скважины) в с. Есиплево и с. Новлянское ~ 1370 тыс. руб. в том числе:
   1) Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО) источника хозяйственно- питьевого централизованного  водоснабжения с. Новлянское в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Определение необходимых границ I, II и III поясов зон санитарной охраны, и их обустройство  ~ 520 тыс. руб.;
  2) Разработка проекта зоны санитарной охраны источников хозяйственно- питьевого централизованного  водоснабжения с. Есиплево Определение необходимых границ I, II и III поясов зон санитарной охраны для каждой скважины (2-шт), и их обустройство  ~ 850 тыс. руб..


                      Мероприятия второй очереди:
- Разработка проекта и реконструкция сетей водоснабжения д. Гольцовка и с. Есиплево 22 800, тыс. руб.), в том числе:
    1) Разработка проекта реконструкции сетей централизованного водоснабжения с. Есиплево ~ 450 тыс. руб. 
    2) Реконструкция сетей централизованного водоснабжения с. Есиплево ~ 15 000 тыс. руб.
   3) Разработка проекта реконструкции сетей централизованного водоснабжения д. Гольцовка ~ 350 тыс. руб.
   4) Реконструкция сетей централизованного водоснабжения д. Гольцовка ~ 7 000 тыс. руб.
- Разработка проекта и реконструкция сетей водоснабжения с. Курень  и с. Новлянское     ~ 10 550, тыс. руб.), в том числе:

    1) Разработка проекта реконструкции сетей централизованного водоснабжения с. Новлянское ~ 350 тыс. руб. 
    2) Реконструкция сетей централизованного водоснабжения с. Новлянское ~ 7 000 тыс. руб.

    3) Разработка проекта реконструкции сетей централизованного водоснабжения с. Курень ~ 200 тыс. руб.

    4) Реконструкция сетей централизованного водоснабжения с. Курень ~ 3 000 тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	стоимость и годы выполнения мероприятий,  тыс. руб.

	
	
	2019-20
	2021-23
	2024-26
	2027-29
	2029-30
	2031-32

	
	Первоочередные мероприятия
	

	1
	Получение Сан-Эпид  Заключения по всем источникам централизованного водоснабжения (30х5=150 тыс. руб.)
	150,00
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция водоснабжения с. Воздвиженье
	
	22 547,78
	
	
	
	

	3
	Реконструкция водозаборного устройства д. Гольцовка
	
	
	7 317,49
	
	
	

	4
	Реконструкция водозаборного устройства с. Курень
	
	
	
	7 317,49
	
	

	5
	Разработка проекта  и устройство ЗСО для скважины с.Новлянское
	
	
	520,00
	
	
	

	6
	Разработка проекта и устройство ЗСО  для скважинн с.Есиплево
	
	
	850,00
	
	
	

	
	 Всего по первоочередным     мероприятиям -38 702,76 тыс. руб.
	150,00
	22 547,78
	8 687,49
	7 317,49
	
	

	
	Мероприятия второй очереди

	7
	Разработка проекта реконструкции  сетей централизованного водоснабжения с. Новлянское
	
	
	
	350,00
	
	

	8
	Реконструкция сетей централизованного водоснабжения с. Новлянское
	
	
	
	
	7 000,00
	

	9
	Разработка проекта реконструкции сетей централизованного водоснабжения д. Гольцовка
	
	
	350,00
	
	
	

	10
	Реконструкция сетей централизованного водоснабжения д. Гольцовка
	
	
	
	7 000,00
	
	

	11
	Разработка проекта реконструкции сетей централизованного водоснабжения с. Курень 
	
	
	
	
	200,0
	

	12
	Реконструкция сетей централизованного водоснабжения с. Курень
	
	
	
	
	
	3 000,00

	
	Всего мероприятия второй очереди – 
17 900,00 тыс. руб.
	
	
	
	350,00
	7 200,00
	3 000,00

	
	Всего по реконструкции и модернизации – 56 602,76 тыс. руб.
	150,00
	22 547,78
	9 037,49
	14 667,49
	7 200,00
	3 000,00


Мероприятия первой и второй очереди по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Волжского сельского поселения имеют значительную стоимость и могут быть реализованы только при участии муниципального образования в Государственных программах Ивановской области.
Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице:
	Показатель
	Используемые данные
	Единица

измерения
	2019 год
	2026 год
	2032год

	Показатели качества

питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	8
	-
	-

	
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	8
	-
	-

	Показатели

надежности и

бесперебойности

водоснабжения
	Аварийность централизованных систем

водоснабжения
	ед. / 100 км
	0,036
	0,03
	0,03

	
	Удельный вес сетей водоснабжения,

нуждающихся в замене
	%
	16
	14
	10


абонентов*
	
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	мин
	-
	-
	-


ресурсов**
	
	Уровень потерь воды при транспортировке
	%
	18
	15
	15

	
	Удельный расход электрической энергии
	кВт*час/м3
	3,5
	2,5
	2,0


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории
Волжского сельского поселения  не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Заволжского муниципального района.
СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Централизованное водоотведение в населенных пунктах Волжского сельского поселения существует только в с. Воздвиженье и в с. Есиплево. Сточные воды по канализационным  самотечным сетям подаются в отстойники  и далее сбрасываются на рельеф местности. Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения эксплуатируются ООО «Межмуниципальное коммунальное предприятие».     

  Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования         
Централизованный сбор и отвод сточных вод в отстойники осуществляется в  селах Воздвиженье, Есиплево. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода хозяйственно-бытовых сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

 
В систему водоотведения сел Воздвиженье, Есиплево поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория одно- и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки в отстойники.

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100 мм и имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района составляет порядка 5,0 км. Канализационными сетями охвачено менее 20 % территории жилой застройки  сельского поселения. Канализационные очистные сооружения отсутствуют.  Сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии территории. 
Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется строительство очистных сооружений в с. Воздвиженье и с. Есиплево; разработка проектов и строительство систем централизованного водоотведения в остальных  населенных пунктах с централизованным водоснабжением.
Схема водоотведения в селе Воздвиженье

[image: image5]
Схема водоотведения в селе Есиплево 


Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения  
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется

в соответствии с СНиП 2.04.03-85, и количество принятых сточных вод принимается

равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом,

составляет 100%.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами (фильтрующими

колодцами), хозяйственно-фекальные воды ассенизаторскими машинами вывозятся и

сбрасываются на рельеф, что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны

поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Отсутствие приборов учета водоотведения, а также отсутствие расчетных

регистрационных данных не позволяют произвести более точного расчета баланса

производительности системы водоотведения.

Наибольшую долю существующих стоков составлют стоки от жилого фонда населенных  пунктов.

2018 году  потребление воды централизованным водоснабжением - 6 722,23м3 в год по с. Воздвиженье
2018 году  потребление воды централизованным водоснабжением - 5 618,77м3 в год по с. Есиплево. 
С учетом положений  п.5.1."СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр), суточные расходы сточных вод для определения производительности очистных сооружений принимаюся в соответствии с таблицей:

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	1 очередь
	Расчетный срок 

	1
	с. Воздвиженье
	м3/сут.
	55,25
	67,60

	2
	с. Есиплево 
	м3/сут
	46,18
	56,50


Раздел 11. Прогноз объема сточных вод 
Численность постоянно проживающего населения Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района постоянно сокращается и  на расчетный срок до 2032 года составит менее 2,0 тыс. человек. Так же не увеличивается  численность населения  в с. Воздвиженье и в с. Есиплево. Поэтому прогноз объема сточных вод для данных населенных пунктов оставляем на расчетный срок без увеличения. 
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Расчетный срок 

	1
	с. Воздвиженье
	м3/сут.
	67,60

	2
	с. Есиплево 
	м3/сут
	56,50


Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  
Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной

биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.


В соответствии с существующим балансом сточных вод в данных населенных пунктах и прогнозным  объемом сточных вод, подбираем станции биологической очистки сточных вод компактного  блочно-модульного исполнения. Технические характеристики существующих канализационных очистных сооружений (КОС), при заявленной производительности,  позволяют их использование в диапазоне при нагрузке от 30% до 150% от номинальной. Для производительности, необходимой для  КОС с. Воздвиженье - 67,60 м3/сут и для с. Есиплево – 56,50 м3/сут подходят:

 -  КОС «Ручей -50», разработанный НИИКВОВ, номинальной производительностью -50 м3/сут;
 -  КОС «Биодиск–350», разработанный НПП «Экотехника», номинальной производительностью – 70 м3/сут;

 -  КОС «Техносфера БИО 70», разработанный ЗАО «Техносфера», номинальной производительностью -70 м3/сут;
Наиболее неприхотливыми в эксплуатации и белее дешевыми по помплектации являются КОС в заглубленном исполении (подземного типа).  Из представленных выше КОС самыми экономически выгодными в эксплуатации являются  КОС «Биодиск -350» », разработанный НПП «Экотехника», номинальной производительностью – 70 м3/сут; за счет меньшей энергоемкости и наименьшего количества трудозатрат при эскплуатации.
Отличительные особенности КОС Биодиск от известных аналогов:

— демпфирование неблагоприятных факторов на входе в КОС путем усреднения в течение 12 - 24 часов состава и температуры стоков в первичном отстойнике установки БИОДИСК при одновременном разбавлении стоков циркулирующей очищенной водой;

— возможность длительного хранения в первичном отстойнике установки БИОДИСК анаэробно стабилизированных и минерализованных осадков с удалением их на иловые площадки или в илоуплотнитель в удобное время года, что позволяет избежать проведения трудоемких операций по регулярному удалению и обезвоживанию осадков с применением фильтровальных устройств (мешковые установки, фильтр-прессы и пр.);

— пуск и эксплуатация КОС без применения биодобавок или активного ила с других очистных сооружений, саморегуляция нарастания и отрыва биоплёнки, допустимость длительных перерывов в подаче стоков и электроэнергии, возможность работы КОС без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

— отсутствие компрессоров, снижение энергозатрат в 2 - 4 раза, бесшумность, отсутствие выноса из зоны аэрации в воздух болезнетворных и дурно-пахнущих веществ, отсутствие систем диспергирования воздуха, требующих периодической очистки или замены.

Особенности технологической схемы и конструктивного оформления КОС БИОДИСК обусловили их высокую надежность, устойчивость к внешним неблагоприятным воздействиям и простоту обслуживания.
Техническая характеристика установок «Биодиск» НПП «Экотехника»

	Параметры
	Биодиск–350

	
	

	
	

	Производительность номинальная, м3/сут
	70

	Число жителей, чел.
	350

	Габариты основных блоков Биодиск (L,B,H), м:
	9,2 4,3 4,7

	Блок доочистки
	3,0 4,3 2,9

	Блок обеззараживания
	4,0 3,0 2,8

	Насосная станция с самовсасывающими насосами, резервуар, блок-бокс с погружными насосами (D,H), м
	2,0 6,0

	Мощность электродвигателя блока «Биодиск», кВт
	1,5

	Количество дисков, шт.
	200

	Скорость вращения ротора установки, об./мин
	0,5

	Мощность всей установки, установленная, кВт
	10

	Ориентировочная площадь, включая иловые площадки и проезды, м2
	2300

	
	


Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади:
- применение для очистки сточных вод КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием  доводит  степень очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.
Такие показатели обеспечивает, предложенный к строительству, КОС «Биодиск–350» НПП «Экотехника».                                                                                                              

 б) Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
- утилизацию осадков сточных вод, в соответствии с технологией,  планируется проводить на иловых площадках.
Раздел 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения
Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной

биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

По выводам Раздела 12 планируем реконструкцию централизованных систем водоотведения с. Воздвиженье и с. Есиплево на расчетный период:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	стоимость и годы выполнения мероприятий,  тыс. руб.

	
	
	2019-20
	2021-23
	2024-26
	2027-29
	2029-30
	2031-32

	
	Первоочередные мероприятия
	

	1
	Разработка проекта реконструкции системы водоотведения  для с. Воздвиженье с устройством КСО «Биодиск–350»
	-
	650,00
	
	
	
	

	2
	Реконструкция системы водоотведения  для с. Воздвиженье с устройством КСО «Биодиск–350»
	
	
	4 500,00
	
	
	

	3
	Разработка проекта реконструкции системы водоотведения  для с. Есиплево с устройством КСО «Биодиск–350»
	
	
	
	650,00
	
	

	4
	Реконструкция системы водоотведения  для с. Воздвиженье с устройством КСО «Биодиск–350»
	
	
	
	
	5 000,00
	

	
	 Всего по   мероприятиям водоотведения 
   -  10 8000,00 тыс. руб.
	-
	650,00
	4 500,00
	650,00
	5 000,00
	-


Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения Волжского сельского поселения имеют значительную стоимость и могут быть реализованы только при участии муниципального образования в Государственных программах Ивановской области.

Раздел 15. "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" 

содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице:

	Показатель
	Используемые данные
	Единица

измерения
	2019 год
	2026 год
	2032год

	Показатель качества

очистки сточных вод
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	
	0
	55
	100

	Показатели надежности и

бесперебойности

водоотведения
	Удельный вес сетей водоотведения,

нуждающихся в замене
	%
	76
	25
	10


абонентов
	
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»
	мин
	-
	-
	-


Использования ресурсов
	
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт*час/м3
	-
	0,65
	0,51


Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории
Волжского сельского поселения  не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Заволжского муниципального района.

� EMBED Документ ���





Водонапорная башня





каптаж





Водопроводные сети





-  Линии  водопровода 





Водонапорная башня





Водонапорная башня





скважина





каптаж





Водонапорная башня





скважина





Водопроводные сети








скважина





Водонапорная башня





Водонапорная башня





каптаж





Линии водопровода











отстойник





Линии водоотвода








_1622957877.vsd
�

12


13


14


9


6


7


р.Волга


1


5


3


15


с. Новлянское


2


4


8


10


11


19


16


17


18


мага-зин


Фаб-ка



