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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 № 203-п
г. Заволжск

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Волжского  сельского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации № 154  от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Волжского сельского поселения  Заволжского   муниципального района от 28.06.2022, 
администрация Заволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Волжского  сельского поселения Заволжского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Заволжского 

муниципального района                                                          А.В. Потанин
Кубова,

т. 60040 (доб.111)

Приложение к постановлению администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

от 30.06.2022 № 203-п
Утверждаю 

Глава Заволжского 
муниципального района
А.В. Потанин

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019-2034 ГОДЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)
Заволжский район
 
2022
Общие положения

         Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  «Волжское сельское поселение Заволжского муниципального района» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении».

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса
на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель
в установленных границах территории городского округа
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды далее - этапы

Прирост площадей строительных фондов на расчетный срок до 2034 года в Волжском сельском поселении ожидается за счет строительства жилых домов с индивидуальными источниками теплоснабжения. Увеличения спроса на тепловую энергию в сельском поселении не предполагается.
1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)
	Показатели
	Ед. изм.
	2020

факт
	2021

факт
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Котельная

с. Воздвиженье, в т.ч.
	Гкал
	981,593
	838,551
	914,923
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516
	839,516

	население
	Гкал
	671,633
	537,037
	537,032
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037

	бюджетные потребители
	Гкал
	290,405
	278,805
	353,698
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347
	281,347

	прочие
	Гкал
	19,555
	22,709
	24,193
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132

	Котельная

с. Есиплево, в т. ч.
	Гкал
	712,416
	734,776
	736,311
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596
	723,596

	население
	Гкал
	624,415
	624,415
	624,396
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515
	624,515

	бюджетные потребители
	Гкал
	88,001
	110,361
	111,915
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181
	99,181

	прочие
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная

с. Курень, в т. ч.
	Гкал
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517

	население
	Гкал
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517

	бюджетные потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по сельскому поселению, в т. ч.
	Гкал
	1943,527
	1822,845
	1900,75
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629
	1812,629

	население
	Гкал
	1545,565
	1410,969
	1410,944
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969
	1410,969

	бюджетные потребители
	Гкал
	378,406
	389,166
	465,613
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528
	380,528

	прочие
	Гкал
	19,555
	22,709
	24,193
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132
	21,132


1.3.
Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.


Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах производится от источников, относящихся к данным объектам и к централизованным источникам отношения, не имеют. Приросты потребления тепловой энергии промышленными объектами не планируется.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
потребителей
2.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.
Существующая структура теплоснабжения Волжского сельского поселения  представлена тремя источниками централизованного теплоснабжения.
Централизованные источники расположены в разных населенных пунктах Волжского сельского поселения (с. Воздвиженье, с. Есиплево, с. Курень) и, являясь обособленными, не связаны между собой тепловыми сетями. 
Котельные с. Воздвиженье, с. Есиплево, с. Курень находятся в собственности МО «Заволжский муниципальный район Ивановской области» и обслуживаются МУП «РСО».
Перспективные зоны для централизованного теплоснабжения на данный период не предусматриваются.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия приведено на рис. 1,2,3.
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2.2.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники для производственных зон представлены единственной котельной ООО «Волжское молоко», расположенной в с. Есиплево. Других зон индивидуальных действия для производственных нужд в ближайший период не планируется. 

Так же в жилых зонах, расположенных для индивидуального строительства существует и планируется отопление частных домовладений индивидуальными источниками тепловой энергии: индивидуальными газовыми котлами, отопительными печами на твёрдом топливе.
2.3.
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  на территории Волжского сельского поселения представлены в таб.2.
2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус  теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения - это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 
Радиус эффективного теплоснабжения котельных  в с. Воздвиженье составляет 0,236 км, котельной с. Есиплево- 0,353 км, котельной с. Курень- 0,184 км.
Таблица 2
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Котельная

с. Воздвиженье

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402
	1,402

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729
	0,729

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	%
	
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	%
	
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549

	Резерв (+)/Дефицит (-)
	Гкал/ч
	
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	
	%
	
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98
	7,98

	Котельная

с. Есиплево

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	%
	
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	
	%
	
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05
	25,05

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502
	0,502

	Резерв (+)/Дефицит (-)
	Гкал/ч
	
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303

	
	%
	
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61

	Котельная

с. Курень

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	%
	
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	%
	
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239

	Резерв (+)/Дефицит (-)
	Гкал/ч
	
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155
	-0,155

	
	%
	
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2
	-78,2


Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В таблице 3 приведено существующее положение водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в Волжском  сельском поселении. 
Таблица 3
Баланс производительности водоподготовительных установок
	№ п/п
	Наименование котельной
	Заполнение тепловых сетей, куб.м
	Подпитка тепловой сети, куб м
	Заполнение системы отопления потребителей, куб.м

	1
	Котельная с. Воздвиженье
	14,71
	35
	1,04

	2
	Котельная с. Есиплево
	31
	96
	0,569

	3
	Котельная с. Курень
	3,91
	48,4
	


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетный расход подпиточной воды, куб.м/ч
	Расчетный расход подпиточной воды в аварийном режиме, куб.м/ч

	1
	Котельная с. Воздвиженье
	0,0245
	5,5

	2
	Котельная с. Есиплево
	0,0516
	5,5

	3
	Котельная с. Курень
	0,0065
	2,5


Раздел 4.  Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Волжского сельского поселения
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Волжского сельского поселения 
В соответствии с программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района» при актуализации схемы теплоснабжения принят единый сценарий развития сельского поселения, который предполагает: 

-  Сохранение существующих мощностей источников тепловой энергии; 

- Обеспечение малоэтажной жилой застройки и потребителей, не присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, за счет индивидуальных источников теплоснабжения (газовыми котлами или печным отоплением); 

 
 -  Строительство газовой блочно-модульной котельной и вывод из эксплуатации угольной котельной в с. Воздвиженье Заволжского района Ивановской области
-  Во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.
Таблица 5
Технико-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения
	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Единица измерения 
	Значение показателя 

	1 
	Строительство новых источников теплоснабжения 
	шт. 
	1

	2 
	Реконструируемые источники теплоснабжения 
	шт. 
	0 

	3 
	Строительство тепловых сетей 
	км 
	0 

	4 
	Реконструкция тепловых сетей 
	км 
	0 

	5 
	Суммарные инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения 
	тыс. руб. 
	20114,0 


4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Волжского сельского поселения 
Сценарий развития систем теплоснабжения Волжского сельского поселения принят в соответствии с газификацией населенных пунктов.
Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Волжского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

В соответствии с программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района» в 2024 году планируется строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Воздвиженье Заволжского района Ивановской области.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют. 
5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения отсутствуют.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в сельском поселении отсутствуют. 
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

В связи со строительством газовой блочно-модульной котельной в с. Воздвиженье Заволжского района Ивановской области потребуется вывод из эксплуатации, угольной котельной в с. Воздвиженье
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в сельском поселении не требуется. 
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 
Перевод котельных в пиковый режим работы, либо их вывод из эксплуатации на территории сельского поселения не предусматривается.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На всех источниках теплоснабжения сельского поселения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с соблюдением температурного графика, представленного на рисунке 4 и в таблице 8. 
Температурный график котельных

в  с. Воздвиженье, с. Есиплево  с. Курень
Рис. 4
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Таблица 6
Температурный график, применяемый на котельных Волжского сельского поселения
	Температура наружного воздуха
	Температура воды

	
	температура воды в подающем трубопроводе
	минимальная температура воды в обратном трубопроводе

	+8
	39
	34

	+7
	41
	35

	+6
	42
	36

	+5
	44
	37

	+4
	46
	38

	+3
	47
	39

	+2
	49
	40

	+1
	51
	42

	0
	52
	43

	-1
	54
	44

	-2
	55
	45

	-3
	57
	46

	-4
	58
	47

	-5
	60
	48

	-6
	61
	49

	-7
	63
	50

	-8
	64
	51

	-9
	66
	52

	-10
	67
	53

	-11
	69
	53,5

	-12
	70
	54

	-13
	72
	55

	-14
	73
	56

	-15
	74
	57

	-16
	76
	58

	-17
	77
	59

	-18
	79
	60

	-19
	80
	61

	-20
	81
	62

	-21
	83
	62,5

	-22
	84
	63

	-23
	85
	64

	-24
	87
	65

	-25
	88
	66

	-26
	90
	67

	-27
	91
	67,5

	-28
	92
	68

	-29
	94
	69

	-30
	95
	70


Раздел 6.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории сельского поселения, отсутствуют.
6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Волжского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Волжского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют. 
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
Раздел 7.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.

Раздел 8.   Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице 7.
Таблица 7
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива, тонн

	
	
	Общий

(ОНЗТ)
	Неснижаемый

(ННЗТ)
	Эксплуатационный

(НЭЗТ)

	Котельная с. Воздвиженье
	уголь
	13,8
	1,9
	11,9

	Котельная с. Есиплево
	уголь
	16,1
	2,2
	13,9

	Котельная с. Курень
	уголь
	3,6
	0,5
	3,1


Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблице 8.
Таблица 8
Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
	Наименование

показателя
	Вид топлива
	Тепловой источник
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2034

	Годовой расход основного вида топлива
	уголь
	Котельная с. Воздвиженье
	тн
	601,160
	585,59
	452,6
	452,6
	452,6
	452,6

	
	уголь
	Котельная с. Есиплево
	
	478,52
	586,310
	552,3
	552,3
	552,3
	552,3

	
	уголь
	Котельная с. Курень
	
	172,435
	162,720
	134
	134
	134
	134

	Годовой расход резервного

вида топлива
	
	Котельная с. Воздвиженье
	тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Есиплево
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Курень
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Годовой расход аварийного вида топлива
	
	Котельная с. Воздвиженье
	тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Есиплево
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Курень
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива является уголь. 

Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии в качестве топлива источники тепловой энергии не используются.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии представлены в таблице 9.
Таблица 9
Объем необходимых инвестиций

	№ п/п
	Наименование
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.

	1
	Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Воздвиженье Заволжского района Ивановской области
	2024
	20114,0


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей не предусмотрены. 
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются. 
9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Экономический эффект от реализации проекта по строительству газовой блочно-модульной котельной в с. Воздвиженье Заволжского района Ивановской области достигается за счет снижения издержек на покупку топлива.
Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации  осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 года  № 808 "Об организации теплоснабжения в РФ" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Заволжского муниципального района.
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации распространяется на с. Воздвиженье, с. Есиплево и с. Курень.
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Постановлением администрации Заволжского муниципального района от 24.12.2019 № 598-п предлагается определить в границах Волжского сельского поселении единую теплоснабжающую организацию: МУП «Ресурсоснабжающая организация».
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в границах Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района была подана одна заявка от муниципального унитарного предприятия «Ресурсоснабжающая организация».

Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Поскольку источники теплоснабжения для каждой из существующих систем только один, то  распределение тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения не требуется.
Раздел 12.   Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В ходе сбора данных для актуализации схемы теплоснабжения Волжского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.
13
.Раздел 13. Синхронизация системы теплоснабжения Волжского сельского поселения с системой газоснабжения и газификации Ивановской области, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения Волжского сельского поселения
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Мероприятия, указанные в настоящей схеме теплоснабжения, не пересекаются с региональной схемой газоснабжения и не нуждаются в части внесений изменений в региональную схему газоснабжения.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основной проблемой организации газоснабжения источников тепловой энергии в Волжском сельском поселении является отсутствие инвестиций.

13..3 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
Предложения по корректировке утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не планируются.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и не планируются.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 10.
Таблица 10
Индикаторы развития системы теплоснабжения 
	№ п/п
	
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.

изм.
	2021 год
	Ожидаемые показатели

2034 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Котельная с. Воздвиженье
	Котельная с. Есиплево
	Котельная с. Курень
	Котельная с. Воздвиженье
	Котельная с. Есиплево
	Котельная с. Курень

	Показатели эффективности производства тепловой энергии

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии 


	кг у.т./Гкал
	277,328
	286,448
	179,527
	277,328
	286,448
	179,328

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2 


	0,784
	0,56
	0,59
	0,784
	0,56
	0,59

	3
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
	(тонн) м3/м2 


	0,088
	0,16
	0,356
	0,088
	0,16
	0,356

	4
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал


	312,282
	335,058
	80,269
	312,282
	335,058
	80,269

	5
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
	тонн (м3)
	35,00
	96,00
	48,4
	35,00
	96,00
	48,4

	Показатели надежности 

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	45
	32
	32
	12
	12
	44

	9
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Таблица 11
Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию 

	N п/п
	Показатели
	Год
	1 полугодие
	2 полугодие

	Котельные МУП "РСО", 

с. Курень, с. Есиплево, с. Воздвиженье Заволжского района

	1.
	Тариф на тепловую энергию без инвестнадбавки (НДС не облагается)  
	2020
	9 018,69
	9 021,05

	
	
	2021
	9021,05 
	9493,11 

	
	
	2022
	9 493,11
	10 604,82

	
	
	2023
	10 604,82
	11029,01 

	
	
	2024
	11029,01
	11470,17

	
	
	2025
	11470,17
	11929,98
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