Схема теплоснабжения Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на 2019-2023 гг. (Актуализация)
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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10.06.2024  №  326-п
г. Заволжск

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Междуреченского  сельского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации № 154  от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Междуреченского сельского поселения  Заволжского   муниципального района от 07.06.2024, 
администрация постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Междуреченского  сельского поселения Заволжского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы Заволжского 

муниципального района                                                          В.С. Бусурин
Кубова Г.Ю.,

т. 60040 (доб.111)

Приложение к постановлению 
администрации Заволжского 
муниципального района 
Ивановской области

             от 10.06.2024  № 326-п
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019-2033 ГОДЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)
Книга 1: Схема теплоснабжения

Заволжский район
2024
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Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования Междуреченское сельское поселение Заволжского района Ивановской области на период до 2033 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2033 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

· Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды далее – этапы
Прирост площадей строительных фондов на расчетный срок до 2033 года в Междуреченском сельском поселении ожидается за счет строительства жилых домов с индивидуальными источниками теплоснабжения. Увеличения спроса на тепловую энергию в сельском поселении не предполагается.
Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям централизованных источников теплоснабжения Междуреченского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Тип потребителя
	Факт

2023 г.
	2024 г.
	2025-2034 гг.

	1
	Котельная д. Коротиха

	
	-жилые дома, м2
	2194,30
	2194,30
	2194,30

	
	-общественно-административные зда ния, м3
	246,9
	246,9
	246,9

	2
	Котельная с. Заречный

	
	-жилые дома, м2
	2290,30
	2290,30
	2290,30

	
	-общественно-административные зда ния, м3
	3006,8
	3006,8
	3006,8


1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
факт
	2021
факт
	2022
факт
	2023
факт
	2024
	2025
	2026
	2027-2033

	Котельная угольная 

с. Заречный, в т.ч.
	Гкал
	442,022
	469,337
	448,251
	282,98*
	0
	0
	0
	0

	население
	Гкал
	442,022
	469,337
	448,251
	282,98*
	0
	0
	0
	0

	бюджетные потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная

МКОУ Заречная СОШ, в т. ч.
	Гкал
	343,0
	167,14
	167,14
	338,07*
	0
	0
	0
	0

	население
	Гкал
	343,0
	167,14
	167,14
	83,57*
	0
	0
	0
	0

	бюджетные потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	254,50*

	0
	0
	0
	0

	прочие
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная 

д. Коротиха, в т.ч
	Гкал
	538,509
	508,024
	516,371
	508,711
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731

	население
	Гкал
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868

	бюджетные потребители
	Гкал
	56,641
	26,156
	34,503
	26,843
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863

	БМК с. Заречный
	Гкал
	0
	0
	0
	266,003**
	1130,795
	1130,795
	1130,795
	1130,795

	население
	Гкал
	0
	0
	0
	121,744**
	625,938
	625,938
	625,938
	625,938

	бюджетные потребители
	Гкал
	
	
	
	144,259**
	504,857
	504,857
	504,857
	504,857


 *за период работы котельных январь-апрель                        
** за период работы БМК (ноябрь,декабрь)

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии представлена в таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Заполнение тепловых сетей, куб.м
	Подпитка тепловой сети, куб м

	1
	Котельная д. Коротиха
д.Коротиха 
	8,597
	73,586

	2
	БМК
с. Заречный
	16,181
	138,513


1.3.
Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.


Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах производится от источников, относящихся к данным объектам и к централизованным источникам отношения, не имеют. Приросты потребления тепловой энергии промышленными объектами не планируется.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

 Существующая структура теплоснабжения Междуреченского сельского поселения  представлена двумя источниками централизованного теплоснабжения.

Централизованные источники расположены в разных населенных пунктах Междуреченского сельского поселения:  в с. Заречный и в д. Коротиха и, являясь обособленными, не связаны между собой тепловыми сетями. 
Котельные д.Коротиха, с. Заречный находятся в собственности МО «Заволжский муниципальный район Ивановской области» и обслуживаются МБУ «Волга»
Перспективные зоны действия котельных в д. Коротиха и в с.Заречный соответствует фактической, изменений по величине подключенной тепловой нагрузки потребителей не ожидается.  
Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия приведено на рис. 1,2.
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Рис.2
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2.2.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники для производственных зон представлены котельной ООО «БАС».
В Междуреченскрм сельском поселении перевод потребителей в жилых многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение не предусматривается.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

· нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

· наносится  существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

· нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.
В жилых зонах, расположенных для индивидуального строительства существует и планируется отопление частных домовладений индивидуальными источниками тепловой энергии: индивидуальными газовыми котлами, отопительными печами на твёрдом топливе.
2.3.
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  на территории Междуреченского сельского поселения представлены в таб.4.
Таблица 4
	
	Установленная тепловая  мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях Гкал/ч
	Текущее положение

	
	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч
	Нагрузка всего, Гкал/ч

	д. Коротиха, ул. Центральная, 25
	1,06
	1,06
	0,0049
	1,0551
	0,0303
	0,502
	0
	0,502

	с. Заречный
	0,69
	0,69
	0,002
	0,688
	0,042
	0,482
	0
	0,482


2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье В. Г. Семенова и Р. Н. Разоренова «Экспресс- анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», № 6 за 2006 г.
В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены на рисунках.

Радиус эффективного теплоснабжения дер. Коротиха


 Радиус  теплоснабжения с. Заречный


2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице 5.
Таблица 5

	
	Внутреннее обозначение  (наименование)
	Тип (марка)
	Мощность, Гкал/час (т/час)
	Вид основного топлива
	Год ввода в эксплуатацию
	КПД, %

	Котельная д.Коротиха 
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-0,6
	0,52
	Каменный уголь
	2018
	54,6

	
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-0,63-95
	0,54
	Каменный уголь
	2021
	51,8

	Котельная с. Заречный
	Котёл стальной водогрейный газовый
	Rex40
	0,35
	Газ 
	2023
	91,14

	
	Котёл стальной водогрейный газовый
	Rex40
	0,35
	Газ
	2023
	90,7


2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой мощности основного оборудования отсутствуют на источниках теплоснабжения Междуреченского сельского поселения.
2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
Таблица 6

	Наименование источника теплоснабжения
	Собственные и хозяйственные нужды в 2023 году, Гкал/год
	Собственные и хозяйственные нужды к концу 2034 года, Гкал/год

	Котельная д.Коротиха
	26,165
	26,165

	Котельная с. Заречный
	16,01(ноябрь-дек.)
	52,469


2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
В таблице ниже представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
Таблица 7

	Технологическая  зона
	Установленная тепловая  мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Д. Коротиха, ул. Центральная, 25
	1,06
	1,055

	С. Заречный
	0,69
	0,688


2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В таблице ниже представлены существующие и перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети по источникам теплоснабжения.

Таблица 8

	Наименование источника теплоснабжения
	Существующая потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час
	Перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час

	Котельная д. Коротиха
	0,0303
	0,0303

	Котельная с. Заречный
	0,042
	0,042


2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.
2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Величина резерва тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии Междуреченского сельского поселения Заволжского 
Таблица 9

	Технологическая  зона
	Установленная тепловая  мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Текущее положение

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Нагрузка всего, Гкал/ч
	Профицит/
дефицит тепловой
мощности, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Д. Коротиха, ул. Центральная, 25
	1,06
	1,055
	0,502
	0,553

	С. Заречный
	0,69
	0,688
	0,482
	0,206


 Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В таблице 10 приведено существующее положение водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в Междуреченском сельском поселении. 
Таблица 10

Баланс производительности водоподготовительных установок
	№ п/п
	Наименование котельной
	Заполнение тепловых сетей, куб.м
	Подпитка тепловой сети, куб м

	1
	Котельная д. Коротиха
д.Коротиха 
	8,597
	73,586

	2
	БМК
с. Заречный
	16,181
	138,513


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.
Перспективные балансы водоподготовительных установок приведены в таблице 11.
Таблица 11
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетный расход подпиточной воды, куб.м/ч

	1
	Котельная 

д.Коротиха 
	0,014

	2
	Котельная 

с. Заречный 
	0,027


Раздел 4.  Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Междуреченского сельского поселения
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Междуреченского сельского поселения 
1 Вариант.
 Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Коротиха Заволжского района Ивановской области.

2 Вариант.
Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Коротиха Заволжского района Ивановской области не будет реализовываться.

Затраты по выполнению мероприятий согласно 1 варианту на строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Коротиха составят ориентировочно 18470,3 тыс.руб. (в ценах 2014 года). Год реализации мероприятия – 2026 год.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Междуреченского сельского поселения 
Сценарий развития систем теплоснабжения Междуреченского сельского поселения принят в соответствии с газификацией населенных пунктов.

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Междуреченского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Междуреченского сельского поселения, не планируется. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
Отсутствуют.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
Техническое перевооружение источников тепловой энергии не планируется.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в сельском поселении отсутствуют. 

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный
срок службы, не предусмотрен.

5.6.Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Междуреченского сельского поселения отсутствуют.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
Отсутствуют.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для Междуреченского сельского поселения способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по температурному графику 95/70 ºС.

В таблице 12 представлен температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной.
Таблица 12

	Температура наружного воздуха
	Т1 (прямая)
	Т2 (обратная)

	+10
	35,8
	31,5

	+9
	37,5
	32,7

	+8
	39,3
	33,9

	+7
	41,0
	35,2

	+6
	42,8
	36,4

	+5
	44,5
	37,6

	+4
	46,1
	38,7

	+3
	47,8
	39,8

	+2
	49,4
	40,9

	+1
	51,1
	42,0

	0
	52,7
	43,1

	–1
	54,3
	44,1

	–2
	55,8
	45,2

	–3
	57,4
	46,2

	–4
	58,9
	47,3

	–5
	60,5
	48,3

	–6
	62,0
	49,3

	–7
	63,5
	50,3

	–8
	65,1
	51,2

	–9
	66,6
	52,2

	–10
	68,1
	53,2

	–11
	69,6
	54,1

	–12
	71,0
	55,0

	–13
	72,5
	56,0

	–14
	73,9
	56,9

	–15
	75,4
	57,8

	–16
	76,8
	58,7

	–17
	78,3
	59,6

	–18
	79,7
	60,6

	–19
	81,2
	61,5

	–20
	82,6
	62,4

	–21
	84,0
	63,2

	–22
	85,4
	64,1

	–23
	86,7
	64,9

	–24
	88,1
	65,8

	–25
	89,5
	66,6

	–26
	90,9
	67,4

	-27
	92,3
	68,3

	-28
	93,6
	69,1

	-29
	95,0
	70,0


Раздел 6.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории сельского поселения, отсутствуют.
6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Междуреченского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Междуреченского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
Раздел 7.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории поселения закрытая система теплоснабжения.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории поселения закрытая система теплоснабжения.

Раздел 8.   Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблице 13.
Таблица 13
Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
	Наименование

показателя
	Вид топлива
	Тепловой источник
	Ед. изм.
	2020

факт
	2021

факт
	2022

факт
	2023

факт
	2024
	2025-2033

	Годовой расход основного вида топлива
	уголь
	Котельная д. Коротиха
	тн
	293,293
	315
	375,41
	294,47
	375,0
	375,0

	
	уголь
	Котельная с. Заречный ул.Красноарейская,25
	
	146,878
	160
	236,16
	138,77
	-
	-

	
	газ
	Котельная д. Коротиха
	тыс.куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	99,5

	
	газ
	БМК с. Заречный
	тыс куб.м
	-
	-
	-
	51,633
	
	

	Годовой расход резервного

вида топлива
	
	Котельная д. Коротиха
	тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Заречный Котельная с. Заречный ул.Красноарейская,25
	
	0
	0
	0
	0
	-
	-



	
	
	Котельная д. Коротиха
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	БМК с. Заречный
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Годовой расход аварийного вида топлива
	
	Котельная д. Коротиха
	тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Заречный Котельная с. Заречный ул.Красноарейская,25
	
	0
	0
	0
	0
	-
	-



	
	
	Котельная д. Коротиха
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	БМК с. Заречный
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основными видами  топлива в настоящее время является уголь и природный газ. 

Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии в качестве топлива источники тепловой энергии не используются.
8.3. Преобладающий в Междуреченском сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения 

Преобладающим топливом в поселении остается является уголь. Для котельных  закупается  уголь длиннопламенный  марки Д с низшей теплотой сгорания 5500 ккал/кг.
8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса Волжского сельского поселения 
Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование источников тепловой энергии на природном газе.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии представлены в таблице 14.
Таблица 14
	№ п/п
	Наименование
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.

	1
	Строительство газовой котельной  с сетью газоснабжения в д. Коротиха Заволжского района Ивановской области
	2024
	18470,3


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов отсутствуют.
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются. 
9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
Экономический эффект от реализации проекта по строительству газовой котельной  с сетью газоснабжения в д. Коротиха Заволжского района Ивановской области достигается за счет снижения издержек на покупку топлива.
Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации  осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».
Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 года  № 808 "Об организации теплоснабжения в РФ" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Заволжского муниципального района.
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации распространяется на с. Заречный и д. Коротиха.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Постановлением администрации Заволжского муниципального района от 22.08.2023 № 449-п предлагается определить в границах Волжского сельского поселении единую теплоснабжающую организацию: МБУ «Волга».
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в границах Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района была подана одна заявка от МБУ «Волга»..

Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Поскольку источники теплоснабжения для каждой из существующих систем только один, то  распределение тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения не требуется.
Раздел 12.   Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В ходе сбора данных для актуализации схемы теплоснабжения Междуреченского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.
13
.Раздел 13. Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации Ивановской области и Междуреченского сельского поселения, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения Междуреченского сельского поселения
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
С. Заречный газифицировано. В 2024 г. планируется завершить строительство распределительного газопровода в д. Коротиха.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Отсутствуют.
13.3 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
Предложения по корректировке утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не планируются.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и не планируются.
13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 15.
Таблица 15
Индикаторы развития системы теплоснабжения 
	№ п/п
	
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.

изм.
	2023 год
	Ожидаемые показатели

2033 год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Котельная д. Коротиха
	БМК с. Заречный
	Котельная д. Коротиха
	БМК с. Заречный

	Показатели эффективности производства тепловой энергии 


	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии 
	кг у.т./Гкал
	326,037
	153,992
	
	

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2 


	1,45
	0,337
	
	

	3
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
	(тонн) м3/м2 


	4,148
	
	
	

	4
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал


	161,475
	62,367
	
	

	5
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
	тонн (м3)
	462
	
	
	

	6
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед./год
	0
	0
	
	

	7
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед./год
	0
	0
	
	

	8
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	9
	6
	
	

	9
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0
	0
	
	


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Таблица 16
Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию 
	Наименование организации
	Тариф 2021, руб/Гкал
	Тариф 2022, руб/Гкал
	Тариф 2023, руб/Гкал
	Тариф 2024, руб/Гкал

	
	1полугодие
	2 полугодие
	1полугодие
	2 полугодие
	1полугодие
	2 полугодие
	1полугодие
	2 полугодие

	МУП «РСО»
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Заречный
	12031,39
	13143,61
	11521,94
	11521,94
	7120,52
	7120,52
	-
	-

	население
	2774,62
	2924,45
	2924,45
	3082,37
	3289,50
	3289,50
	-
	-

	д. Коротиха
	8316,25
	10911,60
	9708,37
	9708,37
	9548,42
	9548,42
	-
	-

	население
	2774,62
	2924,45
	2924,45
	3082,37
	3289,50
	3289,50
	-
	-

	МБУ «Волга»
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Коротиха
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10071,97
	12335,88

	население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3289,50
	3486,57

	с. Заречный
	
	
	
	
	
	
	11797,19
	13451,37

	население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3289,50
	3486,57


Котельная д. Коротиха                                                  Рис.1
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