Схема теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2038 гг. (Актуализация)
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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.06.2024 № 325-п
г. Заволжск

Об утверждении схемы теплоснабжения 

Дмитриевского  сельского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации № 154  от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения  Заволжского   муниципального района от 05.06.2024, администрация постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Дмитриевского  сельского поселения Заволжского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы Заволжского 

муниципального района                                                          В.С. Бусурин
Кубова Г.Ю.,

т. 60040 (доб.111)

Приложение к постановлению администрации Заволжского муниципального района 
Ивановской области

от  10.06.2024 № 325-п
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023-2038 ГОДЫ

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Книга 1: Схема теплоснабжения

Заволжский район
 

2024
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Вводная часть

         Необходимость разработки схемы теплоснабжения определена требованиями статьи 23 ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-  Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Схема теплоснабжения в административных границах Дмитриевского сельского поселения Ивановской области разрабатывалась с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения разрабатывается на основе документов территориального планирования.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды далее - этапы

Прирост площадей строительных фондов на расчетный срок до 2038 года в Дмитриевском сельском поселении ожидается за счет строительства жилых домов с индивидуальными источниками теплоснабжения. Увеличения спроса на тепловую энергию в сельском поселении не предполагается.
Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям централизованных источников теплоснабжения Волжского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Тип потребителя
	Факт

2023 г.
	2024 г.
	2025-2034 гг.

	1
	Котельная с. Колшево

	
	-общественно-административные зда ния, м3
	2956,3
	2956,3
	2956,3


1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 1.
Таблица 2
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)

	Показатели
	Ед. изм.
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 
	2024 - 2038

	Котельная

в с. Колшево, в т.ч.
	Гкал
	417,984
	472,377
	530,336
	533,213
	488,299

	население
	Гкал
	
	
	
	
	

	бюджетные потребители
	Гкал
	384,092
	433,683
	496,133
	503,245
	452,006

	прочие
	Гкал
	33,892
	38,694
	34,203
	29,968
	36,293


Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии представлена в таблице 3.

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Заполнение тепловых сетей, куб.м
	Подпитка тепловой сети, куб м

	1
	Котельная с. Колшево
	26,049
	244


1.3.
Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.


Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах производится от источников, относящихся к данным объектам и к централизованным источникам отношения, не имеют. Приросты потребления тепловой энергии промышленными объектами не планируется.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.
Существующая структура теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения  представлена одним источником централизованного теплоснабжения, который расположен в с. Колшево.
Котельные с. Колшево находятся в собственности МО «Заволжский муниципальный район Ивановской области» и обслуживаются МБУ «Волга»
Перспективные зоны для централизованного теплоснабжения на данный период не предусматриваются.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия приведено на рис. 1.
Рис. 1
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2.2.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


В жилых зонах, расположенных для индивидуального строительства существует и планируется отопление частных домовладений индивидуальными источниками тепловой энергии: отопительными печами на твёрдом топливе.

2.3.
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  на территории Дмитриевского сельского поселения представлены в таб.4.
Таблица 4

	Технологическая  зона
	Установленная тепловая  мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч
	Текущее положение

	
	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч
	Нагрузка всего, Гкал/ч

	Котельная с. Колшево
	2,27
	2,27
	0,0066
	2,2634
	0,0683
	0,218
	0
	0,218


2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус  теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения - это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 

Радиус эффективного теплоснабжения котельных  в с. Колшево составляет 0,36 км.
2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5
	№
	Наименование  источника
	Внутреннее обозначение  (наименование)
	Тип (марка)
	Мощность, Гкал/час (т/час)
	Вид основного топлива
	Год ввода в эксплуатацию

	1

2
	Котельная с.Колшево
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-1,0 КД
	0,86
	Каменный уголь
	2019

	
	
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-0,63-95
	0,55
	Каменный уголь
	2022

	
	
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-1,0-95
	0,86
	Каменный уголь
	2023


2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой мощности основного оборудования отсутствуют на источниках теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения.

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
В таблице ниже представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 6

	Наименование источника теплоснабжения
	Собственные и хозяйственные нужды в 2023 году, Гкал/год
	Собственные и хозяйственные нужды к концу 2034 года, Гкал/год

	Котельная с. Колшево
	35,149
	35.149


2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
В таблице ниже представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 7

	Наименование источника теплоснабжения
	Существующая нетто мощность источника, Гкал/час
	Перспективная нетто мощность источника, Гкал/час

	Котельная с. Колшево
	2,27
	2,27


2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В таблице ниже представлены существующие и перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети по источникам теплоснабжения.

Таблица 8

	Наименование источника теплоснабжения
	Существующая потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час
	Перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час

	Котельная с. Колшево
	0,0683
	0,0683


2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Величина резерва тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области  представлена в таблице.

Таблица 9

	Технологическая  зона
	Установленная тепловая  мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто»,
	Текущее положение

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Нагрузка всего, Гкал/ч
	Профицит/

дефицит тепловой

мощности, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Котельная с. Колшево
	2,27
	2,2634
	0,218
	2,0454


Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В таблице 10 приведено существующее положение водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в Дмитриевском  сельском поселении. 

Таблица 10
Баланс производительности водоподготовительных установок

	№ п/п
	Наименование котельной
	Заполнение тепловых сетей, куб.м
	Подпитка тепловой сети, куб м

	1
	Котельная

с. Колшево
	26,049
	244


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.
Перспективные балансы водоподготовительных установок приведены в таблице 11.
Таблица 11
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетный расход подпиточной воды, куб.м/ч

	1
	Котельная

с. Колшево
	0,046


Раздел 4.  Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения 

1 Вариант.

 - Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Колшево Заволжского района Ивановской области и вывод из эксплуатации существующей угольной котельной.

2 Вариант.

-В связи с планируемым в 2026 году закрытием Колшевской школы-интерната вывод из эксплуатации существующей угольной котельной.
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения 

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения предлагается вариант 2. 
Предложенный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения в связи с планируемым в 2026 году закрытием Колшевской школы-интерната является единственным целесообразным, исходя из принципа экономической целесообразности и минимизации финансовых затрат.
Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Дмитриевского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Дмитриевского сельского поселения, отсутствуют.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения отсутствуют.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в сельском поселении отсутствуют. 

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

В связи с планируемым в 2026 году закрытием Колшевской школы-интерната потребуется вывод из эксплуатации существующей угольной котельной.
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в сельском поселении не требуется. 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Перевод котельных в пиковый режим работы, либо их вывод из эксплуатации на территории сельского поселения не предусматривается.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На всех источниках теплоснабжения сельского поселения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с соблюдением температурного графика, представленного в таблице12. 

Таблица12
Температурный график, применяемый на котельной 
Дмитриевского сельского поселения
Температурный график, применяемый на котельной 

в с. Колшево

	Температура наружного воздуха
	Т1 (прямая)
	Т2 (обратная)

	+10
	35,8
	31,5

	+9
	37,5
	32,7

	+8
	39,3
	33,9

	+7
	41,0
	35,2

	+6
	42,8
	36,4

	+5
	44,5
	37,6

	+4
	46,1
	38,7

	+3
	47,8
	39,8

	+2
	49,4
	40,9

	+1
	51,1
	42,0

	0
	52,7
	43,1

	–1
	54,3
	44,1

	–2
	55,8
	45,2

	–3
	57,4
	46,2

	–4
	58,9
	47,3

	–5
	60,5
	48,3

	–6
	62,0
	49,3

	–7
	63,5
	50,3

	–8
	65,1
	51,2

	–9
	66,6
	52,2

	–10
	68,1
	53,2

	–11
	69,6
	54,1

	–12
	71,0
	55,0

	–13
	72,5
	56,0

	–14
	73,9
	56,9

	–15
	75,4
	57,8

	–16
	76,8
	58,7

	–17
	78,3
	59,6

	–18
	79,7
	60,6

	–19
	81,2
	61,5

	–20
	82,6
	62,4

	–21
	84,0
	63,2

	–22
	85,4
	64,1

	–23
	86,7
	64,9

	–24
	88,1
	65,8

	–25
	89,5
	66,6

	–26
	90,9
	67,4

	-27
	92,3
	68,3

	-28
	93,6
	69,1

	-29
	95,0
	70,0


Раздел 6.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории сельского поселения, отсутствуют.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Дмитриевского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Дмитриевского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют. 

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
Раздел 7.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.

Раздел 8.   Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблице 13.
Таблица13
	Наименование

показателя
	Вид топлива
	Тепловой источник
	Ед. изм.
	2022

факт
	2023

факт
	2024
	2025-2038

	Годовой расход основного вида топлива
	уголь
	Котельная 

с. Колшево
	тн
	551,0
	400,9
	550,0
	550,0

	Годовой расход резервного

вида топлива
	
	Котельная 

с. Колшево
	тн
	0
	0
	0
	0

	Годовой расход аварийного вида топлива
	
	Котельная 

с. Колшево
	тн
	0
	0
	0
	0


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является уголь. 

Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии в качестве топлива источники тепловой энергии не используются.
8.3. Преобладающий в Дмитриевском сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения 

Топливом котельных СП является уголь. Для котельных Дмитриевского сельского поселения закупается  уголь длиннопламенный  марки Д с низшей теплотой сгорания 5500 ккал/кг.
8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса Дмитриевского сельского поселения 
Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование источников тепловой энергии на природном газе.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии не предусмотрены.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей не предусмотрены. 

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются. 

9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Строительство, реконструкция, техническое перевооружениеи (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируется.

Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации  осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 года  № 808 "Об организации теплоснабжения в РФ" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Заволжского муниципального района.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации распространяется на с. Колшево.
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Постановлением администрации Заволжского муниципального района от 22.08.2023 № 449-п предлагается определить в границах Дмитриевского сельского поселения единую теплоснабжающую организацию: МБУ «Волга».

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в границах Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района была подана одна заявка от МБУ «Волга».
Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения не требуется.

Раздел 12.   Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В ходе сбора данных для актуализации схемы теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.
Раздел 13. Синхронизация системы теплоснабжения Дмитриевского сельского поселения с системой газоснабжения и газификации Ивановской области, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельского поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Мероприятия, указанные в настоящей схеме теплоснабжения, не пересекаются с региональной схемой газоснабжения и не нуждаются в части внесений изменений в региональную схему газоснабжения.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основной проблемой организации газоснабжения источников тепловой энергии в Дмитриевском сельском поселении является отсутствие инвестиций.

13..3 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не планируются.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и не планируются.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 15.
Таблица 15
Индикаторы развития системы теплоснабжения 

	№ п/п
	
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.

изм.
	2023 год
	Ожидаемые показатели

2026 год
	Ожидаемые показатели

2027-2038

	
	
	
	Котельная с. Колшево
	Котельная с. Колшево
	Котельная с. Колшево

	Показатели эффективности производства тепловой энергии 

	

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии 


	кг у.т./Гкал
	319,879
	319,879
	

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2 


	1,698
	1,698
	

	3
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 


	(тонн) м3/м2 


	1,138
	1,138
	

	4
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал


	364,108
	364,108
	

	5
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
	тонн (м3)
	244
	244
	

	Показатели надежности 

	

	6
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед./год
	0
	0
	

	7
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед./год
	0
	0
	

	8
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	16
	16
	

	9
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0
	0
	


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 11
Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию 

	Наименование организации
	Тариф 2021, руб/Гкал
	Тариф 2022, руб/Гкал
	Тариф 2023, руб/Гкал
	Тариф 2024, руб/Гкал

	
	1

полугодие
	2 полугодие
	1

полугодие
	2 полугодие
	1

полугодие
	2 полугодие
	1

полугодие
	2 полугодие

	МУП «РСО»
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Курень, с. Колшево, с. Есиплево, с. Воздвиженье 
	9021,05
	9493,11
	9493,11
	10604,82
	11473,63
	11473,63*
	-
	-

	Население
	2774,62
	2924,45
	2924,45
	3082,37
	3289,50
	3289,50
	-
	-

	МБУ «Волга»
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Курень, с. Колшево, с. Есиплево, с. Воздвиженье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10531,08
	12732,46

	Население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3289,50
	3486,57


