Схема теплоснабжения Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на 2019-2034 гг. (Актуализация)
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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2024 № 324-п
г. Заволжск

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Волжского  сельского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации № 154  от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Волжского сельского поселения  Заволжского   муниципального района от 06.06.2024, администрация постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Волжского  сельского поселения Заволжского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы Заволжского 

муниципального района                                                                 В.С. Бусурин
Кубова Г.Ю.,

т. 60040 (доб.

Приложение к постановлению администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

от 10.06.2024  № 324-п
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Вводная часть
         Необходимость разработки схемы теплоснабжения определена, требованиями статьи 23 ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».
Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-  Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Схема теплоснабжения в административных границах Волжского сельского поселения Ивановской области разрабатывалась с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Волжского сельского поселения разрабатывается на основе документов территориального планирования.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды далее - этапы

Прирост площадей строительных фондов на расчетный срок до 2034 года в Волжском сельском поселении ожидается за счет строительства жилых домов с индивидуальными источниками теплоснабжения. Увеличения спроса на тепловую энергию в сельском поселении не предполагается.
Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям централизованных источников теплоснабжения Волжского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Тип потребителя
	Факт

2023 г.
	2024 г.
	2025-2034 гг.

	1
	Котельная с. Воздвиженье

	
	-жилые дома, м2
	2712,30
	2712,30
	2712,30

	
	-общественно-административные зда ния, м3
	1437,5
	1437,5
	1437,5

	2
	Котельная с. Есиплево

	
	-жилые дома, м2
	3153,60
	3153,60
	3153,60

	
	-общественно-административные зда ния, м3
	266
	266
	266

	3
	Котельная с. Курень

	
	-жилые дома, м2
	1260,19
	1260,19
	1260,19


1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 2.
Таблица 2
	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2034

	Котельная

с. Воздвиженье, в т.ч.
	Гкал
	818,792
	810,525
	840,012
	808,464
	808,464
	808,464

	население
	Гкал
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037
	537,037

	бюджетные потребители
	Гкал
	260,5
	251,705
	281,843
	249,430
	249,430
	249,430

	прочие
	Гкал
	21,255
	21,783
	21,132
	21,997
	21,997
	21,997

	Котельная

с. Есиплево, в т. ч.
	Гкал
	743,812
	758,198
	723,596
	745,938
	745,938
	745,938

	население
	Гкал
	624,415
	624,415
	624,415
	624,415
	624,415
	624,415

	бюджетные потребители
	Гкал
	119,397
	133,783
	121,523
	121,523
	121,523
	121,523

	прочие
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная

с. Курень, в т. ч.
	Гкал
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,5
	249,517

	население
	Гкал
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517
	249,517

	бюджетные потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии представлена в таблице 3.

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Заполнение тепловых сетей, куб.м
	Подпитка тепловой сети, куб м

	1
	Котельная с. Воздвиженье
	9,399
	66,0

	2
	Котельная с. Есиплево
	24,644
	121,0

	3
	Котельная с. Курень
	3,945
	25,0



1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.


Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах производится от источников, относящихся к данным объектам и к централизованным источникам отношения, не имеют. Приросты потребления тепловой энергии промышленными объектами не планируется.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.
Существующая структура теплоснабжения Волжского сельского поселения  представлена тремя источниками централизованного теплоснабжения.
Централизованные источники расположены в разных населенных пунктах Волжского сельского поселения (с. Воздвиженье, с. Есиплево, с. Курень) и, являясь обособленными, не связаны между собой тепловыми сетями. 
Котельные с. Воздвиженье, с. Есиплево, с. Курень находятся в собственности МО «Заволжский муниципальный район Ивановской области» и обслуживаются МБУ «Волга»
Перспективные зоны для централизованного теплоснабжения на данный период не предусматриваются.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия приведено на рис. 1,2,3.
Рисунок           1
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Рисунок 2
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Рисунок 3
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2.2.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники для производственных зон отсутствуют.
В Волжском сельском поселении перевод потребителей в жилых многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение не предусматривается.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

· нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

· наносится  существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

· нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.
В жилых зонах, расположенных для индивидуального строительства существует и планируется отопление частных домовладений индивидуальными источниками тепловой энергии: индивидуальными газовыми котлами, отопительными печами на твёрдом топливе.

2.3.
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  на территории Волжского сельского поселения представлены в таб.4.
Таблица 4
	Технологическая  зона
	
	Установленная тепловая  мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч
	Текущее положение

	
	
	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч
	Нагрузка всего, Гкал/ч

	С. Воздвиженье
	Факт 2023
	1,08
	1,08
	0,0023
	1,0777
	0,126
	0,481
	-
	0,481

	
	2024-2034
	1,08
	1,08
	0,0023
	1,0777
	0,126
	0,481
	-
	0,481

	С. Есиплево
	Факт 2023
	2,82
	2,82
	0,006
	2,814
	0,071
	0,481
	-
	0,481

	
	2024-2034
	2,82
	2,82
	0,006
	2,814
	0,071
	0,481
	-
	0,481

	С. Курень
	Факт 2023
	0,26
	0,26
	0,0005
	0,2595
	0,015
	0,176
	-
	0,176

	
	2024-2034
	0,26
	0,26
	0,0005
	0,2595
	0,015
	0,176
	-
	0,176


2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус  теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения - это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 
Радиус эффективного теплоснабжения котельных  в с. Воздвиженье составляет 0,236 км, котельной с. Есиплево- 0,353 км, котельной с. Курень- 0,184 км.
2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5
	№
	Наименование  источника
	Внутреннее обозначение  (наименование)
	Тип (марка)
	Мощность, Гкал/час (т/час)
	Вид основного топлива
	Год ввода в эксплуатацию

	1

2
	Котельная с.Воздвиженье
	Котёл стальной водогрейный
	КВТ-Л-0,63
	0,54
	Каменный уголь
	2002

	
	
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-0,63-95
	0,54
	Каменный уголь
	2021

	2
	Котельная с.Есиплево
	Котёл стальной водогрейный
	КВТ-Л-0,63
	0,54
	Каменный уголь
	2002

	
	
	Котёл стальной водогрейный
	КВТ-Л-0,63
	0,54
	Каменный уголь
	2002

	
	
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-1,0-95
	0,86
	Каменный уголь
	2023

	
	
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-1,0-95
	0,86
	Каменный уголь
	2023

	3
	Котельная с.Курень
	Котёл стальной водогрейный
	КВр-0,3-95
	0,26
	Каменный уголь
	2022


2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой мощности основного оборудования отсутствуют на источниках теплоснабжения Волжского сельского поселения.
2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
В таблице ниже представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 6
	Наименование источника теплоснабжения
	Собственные и хозяйственные нужды в 2023 году, Гкал/год
	Собственные и хозяйственные нужды к концу 2034 года, Гкал/год

	Котельная с. Воздвиженье
	39,64
	39,64

	Котельная с. Есиплево
	45,21
	45,21

	Котельная с. Курень
	8,42
	8,42


2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников
тепловой энергии нетто.
В таблице ниже представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 7
	Наименование источника теплоснабжения
	Существующая нетто мощность источника, Гкал/час
	Перспективная нетто мощность источника, Гкал/час

	Котельная с. Воздвиженье
	1,08
	1,08

	Котельная с. Есиплево
	2,82
	2,82

	Котельная с. Курень
	0,26
	0,26


2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В таблице ниже представлены существующие и перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети по источникам теплоснабжения.
Таблица 8
	Наименование источника теплоснабжения
	Существующая потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час
	Перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час

	Котельная с. Воздвиженье
	0,0023
	0,0023

	Котельная с. Есиплево
	0,006
	0,006

	Котельная с. Курень
	0,0005
	0,0005


2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Величина резерва тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области  представлена в таблице.
Таблица 9
	Технологическая  зона
	Установленная тепловая  мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто»,
	Текущее положение

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Нагрузка всего, Гкал/ч
	Резерв тепловой
мощности, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 

	С. Воздвиженье
	1,08
	1,073
	0,481
	0,592

	С. Есиплево
	2,82
	2,812
	0,481
	2,331

	С. Курень
	0,26
	0,258
	0,176
	0,082


Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В таблице 10 приведено существующее положение водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в Волжском  сельском поселении. 
Таблица 10
Баланс производительности водоподготовительных установок
	№ п/п
	Наименование котельной
	Заполнение тепловых сетей, куб.м
	Подпитка тепловой сети, куб м

	1
	Котельная с. Воздвиженье
	9,399
	66,0

	2
	Котельная с. Есиплево
	24,644
	121,0

	3
	Котельная с. Курень
	3,945
	25,0


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.
Перспективные балансы водоподготовительных установок приведены в таблице 11.
Таблица 11
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетный расход подпиточной воды, куб.м/ч

	1
	Котельная с. Воздвиженье
	0,012

	2
	Котельная с. Есиплево
	0,023

	3
	Котельная с. Курень
	0,005


Раздел 4.  Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Волжского сельского поселения
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Волжского сельского поселения 
1 Вариант.
 -  Сохранение существующих мощностей источников тепловой энергии; 

- Обеспечение малоэтажной жилой застройки и потребителей, не присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, за счет индивидуальных источников теплоснабжения (газовыми котлами или печным отоплением); 

  -  Строительство газовой блочно-модульной котельной и вывод из эксплуатации угольной котельной в с. Воздвиженье Заволжского района Ивановской области
-  Во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.
2 Вариант.
Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области не будет реализовываться. Замена изношенных участков тепловых сетей не будет производиться.
Затраты по выполнению мероприятий согласно 1 варианту на строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Воздвиженье составят ориентировочно 20,114 млн.руб. Год реализации мероприятия – 2026 год.

Второй вариант не предусматривает вложений. 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Волжского сельского поселения 
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Волжского сельского поселения предлагается вариант 1. 
Предложенный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Волжского сельского поселения является единственным целесообразным, исходя из принципа экономической целесообразности и минимизации финансовых затрат.
Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Волжского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, не планируется.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
Техническое перевооружение источников тепловой энергии не планируется.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в сельском поселении отсутствуют. 
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный
срок службы, не предусмотрен.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в сельском поселении не требуется. 
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 
Перевод котельных в пиковый режим работы, либо их вывод из эксплуатации на территории сельского поселения не предусматривается.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Для Волжского сельского поселения способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по температурному графику 95/70 ºС.
В таблице 12 представлен температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной.
Таблица 12

	Температура наружного воздуха
	Т1 (прямая)
	Т2 (обратная)

	+10
	35,8
	31,5

	+9
	37,5
	32,7

	+8
	39,3
	33,9

	+7
	41,0
	35,2

	+6
	42,8
	36,4

	+5
	44,5
	37,6

	+4
	46,1
	38,7

	+3
	47,8
	39,8

	+2
	49,4
	40,9

	+1
	51,1
	42,0

	0
	52,7
	43,1

	–1
	54,3
	44,1

	–2
	55,8
	45,2

	–3
	57,4
	46,2

	–4
	58,9
	47,3

	–5
	60,5
	48,3

	–6
	62,0
	49,3

	–7
	63,5
	50,3

	–8
	65,1
	51,2

	–9
	66,6
	52,2

	–10
	68,1
	53,2

	–11
	69,6
	54,1

	–12
	71,0
	55,0

	–13
	72,5
	56,0

	–14
	73,9
	56,9

	–15
	75,4
	57,8

	–16
	76,8
	58,7

	–17
	78,3
	59,6

	–18
	79,7
	60,6

	–19
	81,2
	61,5

	–20
	82,6
	62,4

	–21
	84,0
	63,2

	–22
	85,4
	64,1

	–23
	86,7
	64,9

	–24
	88,1
	65,8

	–25
	89,5
	66,6

	–26
	90,9
	67,4

	-27
	92,3
	68,3

	-28
	93,6
	69,1

	-29
	95,0
	70,0


Раздел 6.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории сельского поселения, отсутствуют.
6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Волжского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Волжского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют. 
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
Раздел 7.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.

Раздел 8.   Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблице 13.
Таблица 13
Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
	Наименование

показателя
	Вид топлива
	Тепловой источник
	Ед. изм.
	2020
факт
	2021
факт
	2022
факт
	2023
факт
	2024
	2025-2034

	Годовой расход основного вида топлива
	уголь
	Котельная с. Воздвиженье
	тн
	601,160
	585,59
	563,96
	482,57
	585,0
	585,0

	
	уголь
	Котельная с. Есиплево
	
	478,52
	586,310
	564,74
	487,94
	580,0
	580,0

	
	уголь
	Котельная с. Курень
	
	172,435
	162,720
	178,74
	153,549
	170,0
	170,0

	Годовой расход резервного

вида топлива
	
	Котельная с. Воздвиженье
	тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Есиплево
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Курень
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Годовой расход аварийного вида топлива
	
	Котельная с. Воздвиженье
	тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Есиплево
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Курень
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива является уголь. 

Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии в качестве топлива источники тепловой энергии не используются.
8.3. Преобладающий в Волжском сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения 

Топливом котельных СП является уголь. Для котельных Волжского сельского поселения закупается  уголь длиннопламенный  марки Д с низшей теплотой сгорания 5500 ккал/кг.
8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса Волжского сельского поселения 
Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование источников тепловой энергии на природном газе.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии представлены в таблице 14.
Таблица 14
Объем необходимых инвестиций

	№ п/п
	Наименование
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.

	1
	Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Воздвиженье Заволжского района Ивановской области
	2026
	20114,0


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей не предусмотрены. 
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются. 
9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Экономический эффект от реализации проекта по строительству газовой блочно-модульной котельной в с. Воздвиженье Заволжского района Ивановской области достигается за счет снижения издержек на покупку топлива.
Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации  осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 года  № 808 "Об организации теплоснабжения в РФ" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Заволжского муниципального района.
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации распространяется на с. Воздвиженье, с. Есиплево и с. Курень.
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Постановлением администрации Заволжского муниципального района от 22.08.2023 № 449-п предлагается определить в границах Волжского сельского поселении единую теплоснабжающую организацию: МБУ «Волга».
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в границах Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района была подана одна заявка от МБУ «Волга».
Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Поскольку источники теплоснабжения для каждой из существующих систем только один, то  распределение тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения не требуется.
Раздел 12.   Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В ходе сбора данных для актуализации схемы теплоснабжения Волжского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.
13
Раздел 13. Синхронизация системы теплоснабжения Волжского сельского поселения с системой газоснабжения и газификации Ивановской области, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения Волжского сельского поселения
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Мероприятия, указанные в настоящей схеме теплоснабжения, не пересекаются с региональной схемой газоснабжения и не нуждаются в части внесений изменений в региональную схему газоснабжения.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основной проблемой организации газоснабжения источников тепловой энергии в Волжском сельском поселении является отсутствие газа в с. Есиплево и с. Курень.

13.3 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
Предложения по корректировке утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не планируются.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и не планируются.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 15.
Таблица 15
Индикаторы развития системы теплоснабжения 
	№ п/п
	
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.

изм.
	2023 год
	Ожидаемые показатели

2034 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Котельная с. Воздвиженье
	Котельная с. Есиплево
	Котельная с. Курень
	Котельная с. Воздвиженье
	Котельная с. Есиплево
	Котельная с. Курень

	Показатели эффективности производства тепловой энергии

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии 


	кг у.т./Гкал
	286,004
	327,573
	352,472
	
	
	

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2 


	3,952
	2,014
	1,800
	
	
	

	3
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
	(тонн) м3/м2 


	0,594
	0,714
	0,577
	
	
	

	4
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал


	439,316
	341,269
	77,937
	
	
	

	5
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
	тонн (м3)
	66
	121
	25
	
	
	

	Показатели надежности 

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	20
	10
	19
	20
	10
	19

	9
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Таблица 16
Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию 

	Наименование организации
	Тариф 2021, руб/Гкал
	Тариф 2022, руб/Гкал
	Тариф 2023, руб/Гкал
	Тариф 2024, руб/Гкал

	
	1полугодие
	2 полугодие
	1полугодие
	2 полугодие
	1полугодие
	2 полугодие
	1полугодие
	2 полугодие

	МУП «РСО»
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Курень, с. Колшево, с. Есиплево, с. Воздвиженье 
	9021,05
	9493,11
	9493,11
	10604,82
	11473,63
	11473,63
	-
	-

	население
	2774,62
	2924,45
	2924,45
	3082,37
	3289,50
	3289,50
	-
	-

	МБУ «Волга»
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Курень, с. Колшево, с. Есиплево, с. Воздвиженье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10531,08
	12732,46

	население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3289,50
	3486,57











