[image: image1.png]



Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2024 № 385-п
г. Заволжск

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Соглашением между администрацией Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области и администрацией Заволжского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий от 14.04.2023, администрация постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Заволжского 

муниципального района                                                                А.В. Молодов
Кубова Г.Ю., 

т. 60040 (доб.111)
Приложение к постановлению 

администрации Заволжского
муниципального района

Ивановской области 

от  11.07.2024 № 385-п
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ
7ВВЕДЕНИЕ


9КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА


10ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


111.1.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА


111.1.1.
Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны


111.1.2.
Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения


111.1.3.
Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


121.1.4.
Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


121.1.4.1.
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


131.1.4.2.
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


141.1.4.3.
Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


141.1.4.4.
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


141.1.4.5.
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды


151.1.4.6.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


151.1.5.
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов


151.1.6.
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


161.2.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


161.2.1.
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


171.2.2.
Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов


181.3.
БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ


181.3.1.
Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


191.3.2.
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)




191.3.3.
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)


201.3.4.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


211.3.5.
Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


211.3.6.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа


211.3.7.
Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


221.3.8.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


221.3.9.
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


221.3.10.
Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам


221.3.11.
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами


231.3.12.
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


231.3.13.
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)


241.3.14.
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


241.3.15.
Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации


251.4.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


251.4.1.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам



251.4.2.
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


261.4.3.
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


271.4.4.
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


291.4.5.
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


291.4.6.
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование


301.4.7.
Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен



301.4.8.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


321.4.9.
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


341.5.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


341.5.1.
На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


351.5.2.
На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)


361.6.
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


371.7.
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


381.8.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ


39ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


402.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА


402.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны


422.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


432.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


442.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


462.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


462.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


472.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


472.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения


472.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа


482.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


492.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


492.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


492.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


492.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


502.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


522.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов


532.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД


532.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


532.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


532.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам


532.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения


532.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия


542.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


542.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения


552.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


572.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


572.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


572.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


592.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


602.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


622.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


632.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


632.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды


632.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


642.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


652.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


662.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ




ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения Заволжского городского поселения разработана (актуализирована) на основании контракта и технического задания. Схема актуализирована на 2025 год. При разработке (актуализации) схемы использовались следующие документы: 

· Федеральный закон от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О водоснабжении и водоотведении»; 

· Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (ред. от 28.11.2023) «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 (ред. от 06.05.2024) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 26.12.2005 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 25.15.2023) «Водный кодекс»; 
· СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр);

· СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр) (ред. от 18.12.2023).
Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Заволжском городском поселении. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

· в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

· в системе водоотведения – канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции, магистральные сети водоотведения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется компенсировать за счет местного и федерального бюджета и отчасти денежных средств потребителей путем установления тарифов. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения в рамках существующих систем и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников.  

Цели схемы: 

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения; 

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

· обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения; 

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
Заволжск – город (с 1954) в России, административный центр Заволжского района Ивановской области, расположен на левом берегу реки Волги (Горьковское водохранилище), напротив города Кинешма, с которым связан автомобильным мостом, в 105 км к северо-востоку от Иваново. В 4 км от одноимённой железнодорожной станции Северной железной дороги. Численность города на 01.01.2023 г. составила 8532 человека. 

Основные промышленные предприятия Заволжска: предприятия на хим. площадке Заволжского химического завода, фибровая фабрика, предприятия пищевой промышленности, леспромхоз, хлебозавод, «Дубрава». 

Одной из достопримечательностей города является церковь Богоявления (1779). На окраине Заволжска, в селе Бредихино располагалась усадьба астронома Ф. А. Бредихина, который был похоронен в фамильном склепе в 1904 году. Мемориальный музей учёного, располагавшийся в этой усадьбе, сгорел в 1994 году.

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Инфраструктура водоснабжения города представляет собой систему, включающую в себя головные водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

Источником водоснабжения г. Заволжск является р. Волга. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 52052 метров. 
В 2023 году выполнено строительство водопроводного дюкера от г. Кинешмы до г. Заволжска. Проложенная под Волгой труба снабжает жителей питьевой водой со станции в г. Кинешме, которая расположена на другом берегу реки. На территории г. Заволжска оборудованы – насосная станция, камеры переключений водопроводных колодцев и подземные емкости для чистой воды.
Основной эксплуатирующей организацией централизованной системы водоснабжения г. Заволжск с 12.12.2023 года является АО «Водоканал». Протяженность водопроводных сетей, являющихся объектом концессионного соглашения №39-с от 06.12.2023 г., составляет 45175 метров по состоянию на 17.06.2023 г.

Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Не охваченным централизованной системой водоснабжения остается частный сектор, мкр. «Алекино» и мкр. Ураково.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В г. Заволжск сложилась единая зона централизованного холодного водоснабжения. Снабжение водой г. Заволжска осуществляется от водозаборных сооружений, расположенных на правом берегу р. Волга на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, с помощью водопроводного дюкера от г. Кинешмы до г. Заволжска.
Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.1.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Заволжска являются р. Волга. 

Водозаборные сооружения мощностью 30,0 тыс. м3/сут. (I очередь) расположены на правом берегу р. Волга за пределами города выше по течению на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода. Забор воды осуществляется насосными агрегатами Д2500 насосной станции I подъёма по двум заборными магистралям L=120 м,  1020 мм. 

В состав ГВС входят:

· русловой оголовок – 2 ед.;

· насосная станция 1-го подъема;

· очистные сооружения (контактная камера, горизонтальные отстойники с камерами хлопьеобразования – 6 ед., скорые фильтры – 7 ед.);

· резервуар РЧВ V=10000 м3 (ж/б исполнении); 

· резервуар РЧВ V=500 м3 (ж/б исполнении);

· насосная станция 2-го подъема (1985 года постройки);

· насосная станция 2-го подъема (1962 года постройки).

Насосы первого подъёма подают речную воду на очистные сооружения ГВС, после которых очищенная вода поступает в накопительные резервуары. Всего на предприятии в эксплуатации находится два накопительных резервуара чистой воды: один - пятьсот кубических метров и один - десять тысяч кубических метров. Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доводится до воды питьевого качества. Из накопительных резервуаров питьевая вода насосными агрегатами Д2000-100 насосной станцией II подъёма подаётся по трем магистральным трубопроводам  400, 600 и 900 мм в распределительную сеть г. Кинешма, г. Наволоки и г. Заволжск. Отпуск холодной воды потребителям с ГВС осуществляется на основании показаний приборов учета.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения. В соответствии с проектом для ГВС определена следующая граница зоны санитарной охраны I пояса: по берегу по границе территории водозаборных сооружений, по акватории вверх по течению – 200 м от водозабора, вниз по течению – 100 м от водозабора. Граница ЗСО II пояса определена следующая: по берегу – в 500 м к востоку от створа водозабора, далее граница в южном направлении вдоль объездной дороги до д. Велизанец и по шоссейной дороге Кинешма-Старая Вичуга, пересекает р. Сунжу и, поворачивая на северо-запад, идет параллельно р. Сунжа, соединяясь с ее водной границей, по акватории – боковая граница отнесена на 250 м от правого берега вдоль всего уреза воды и достаточна для второго пояса, вверх по течению на 21 км.

Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1
Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС

	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	износ, %

	Насосная станция 1 подъема ГВС
	Д(2500- 62)
	1980
	62
	250
	60

	Насосная станция 1 подъема ГВС
	Д(2500- 62)
	1980
	62
	250
	91

	Насосная станция 1 подъема ГВС
	Д(2500- 62)
	1980
	62
	250
	60

	Насосная станция 2 подъема (1962г) ГВС
	Д-630-90 
	560
	90
	225
	81

	Насосная станция 2 подъема (1962г) ГВС
	Д-630-90 
	630
	90
	250
	18

	Насосная станция 2 подъема (1962г) ГВС
	Д-630-90 
	630
	90
	250
	18

	Насосная станция 2 подъема (1985г) ГВС
	d-2000*100
	2000
	100
	800
	60

	Насосная станция 2 подъема (1985г)ГВС
	d-2500/65
	2500
	65
	
	81

	Насосная станция 2 подъема (1985г)(промывной)ГВС
	d-3200*33
	3000
	33
	250
	60

	Насосная станция 2 подъема (1985г)(промывной)ГВС
	d-3200*33
	3000
	33
	250
	60

	ПНС г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	CNP NIS100-65-200G/37
	100
	67
	37
	0

	ПНС г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	CNP NIS100-65-200G/37
	100
	67
	37
	0

	ПНС г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	CNP NIS100-65-200G/37
	100
	67
	37
	0

	ПНС г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	CNP NIS100-65-200G/37
	100
	67
	37
	0


1.1.1.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водозаборные сооружения расположены на правом берегу р. Волга за пределами города выше по течению на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода. 

В состав водозаборных сооружений входят очистные сооружения (контактная камера, горизонтальные отстойники с камерами хлопьеобразования – 6 ед., скорые фильтры – 7 ед.);

Вода, подаваемая потребителю, соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.3684-21.
1.1.1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Характеристика насосных централизованных станций г. Заволжска представлена в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2
Характеристика насосных централизованных станции г. Заволжска

	Наименование
	Адрес объекта
	Год ввода в эксплуатацию станции
	Насосное оборудование
	Напор, м
	% износа

	ПНС
	г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	2023
	CNP NIS100-65-200G/37 – 4 шт.
	67
	0


1.1.1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети г. Заволжска проложены из асбестоцементных, чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром 20-300 мм общей протяженностью 52052 км. Износ существующих магистральных водопроводных сетей составляет около 62%, а дворовых и уличных сетей – 33,3%.

Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей. 

Использование асбестоцементных и чугунных водоводов крайне негативно сказывается на надежности подачи воды ввиду их низкой ремонтопригодности, при повреждении водоводов могут быть отключены целые районы поселения, при авариях велики потери воды.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям необходимы реконструкция водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности.

1.1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей г. Заволжска являются: 

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- невозможность качественного обслуживания участков сетей, выполненных из асбоцементных и чугунных материалов, ввиду прекращения выпуска сортамента и комплектующих для проведения ремонтных работ;

- неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов.
В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы, ПВХ, полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным ресурсоснабжающей организации в 2023 году предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступало.

1.1.1.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытые централизованные системы горячего водоснабжения на территории Заволжского городского поселения отсутствуют.
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория г. Заволжска не принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Централизованная система водоснабжения городского поселения Заволжск находится в собственности администрации городского поселения Заволжск и по концессионному соглашению № 39-с от 06.12.2023 года передана Концедентом для дальнейшего использования по целевому назначению АО «Водоканал». 

Гарантирующей организацией в области водоснабжения городского поселения Заволжск является акционерное общество «Водоканал».

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения Заволжского городского поселения Ивановской области с учетом перспективы до 2029 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Заволжского городского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения и водоотведения г. Заволжска с учетом перспективы до 2029 года, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена железобетонных водоводов, в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация сцепок) в целях обеспечения требований по установке приборов учета воды в каждом многоквартирном доме;

- внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей г. Заволжска.

К целевым показателям деятельности системы водоснабжения г. Заволжска относятся следующие показатели: 

- показатели качества воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов
На основании комплексной оценки территорий, прогнозных показателей и стратегических направлений развития Заволжского городского поселения, можно выделить следующие приоритетные направления развития и мероприятия по территориальному планированию городского поселения:

- приоритет для оптимального взаимного размещения на территории поселения жилой застройки и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, а также объектов промышленного производства до 3 класса с созданием озелененных СЗЗ;

-  приведение в соответствие с действующими нормами использования территорий в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зоне на территории населенных пунктов (проведение мероприятий муниципального контроля);

- повышение уровня благоустройства в населенных пунктах, и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для эффективного развития территорий;

- разработка (или утверждение для случаев с частными инвестициями) проектно-сметной документации на планируемые к размещению объекты;

- разработка (или утверждение для случаев с частными инвестициями) проектов планировки территорий для новой жилой застройки;

- рядом с зонами жилой застройки предполагается резервирование площадок для строительства коммерческих и муниципальных инфраструктурных объектов (не менее 10% территории новой застройки);

- в проекте выделены дополнительные территории общего пользования по всем населенным пунктам для обеспечения транспортной инфраструктуры и обеспечения требований Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных сооружений и формирования программ по их развитию.

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2023 год (до 12.12.2023г.) представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2023 год 
(до 12.12.2023г.)

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	ППВ №1

	1
	Поднято воды
	куб.м.
	0

	2
	Покупка воды технической
	куб.м.
	464 087

	3
	Объем воды технической на собственные нужды
	куб.м.
	42 190

	4
	Объем выработки воды осветленной
	куб.м.
	421 897

	5
	Объем питьевой на собственные нужды (на регенерацию фильтров)
	куб.м.
	27 423


	6
	Объем отпуска в сеть
	куб.м.
	394 474

	7
	Хозяйственные нужды
	куб.м.
	942

	8
	Объем отпуска в сеть без хозяйственных нужд
	куб.м.
	393 532

	9
	Объем потерь
	куб.м.
	106 290

	10
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	27,01

	11
	Объем потребленной воды
	куб.м.
	287 242

	
	в том числе по потребителям:
	
	

	
	Объем воды на технологические нужды (теплосети БМК)
	куб.м.
	3 508

	
	Население
	куб.м.
	243 579

	
	из них: по нормативу
	куб.м.
	36 962

	
	по инд. счетчикам
	куб.м.
	188 857

	
	Индивидуальные бани
	куб.м.
	168

	
	содержание дом. скота
	куб.м.
	41

	
	полив участков
	куб.м.
	1 732

	
	ТСЖ, ЖСК
	куб.м.
	1 031

	
	Управляющие компании
	куб.м.
	14 788

	
	Юридические лица
	куб.м.
	40 155

	
	Бюджетным потребителям
	куб.м.
	9 4952

	
	от районного бюджета
	куб.м.
	5 069

	
	обл. и федер. бюджета
	куб.м.
	4 883

	
	прочим потребителям
	куб.м.
	30 203

	Примечание % отпусках населению
	%
	84,80


Анализ баланса холодного водоснабжения характеризуется высоким процентом сетевых потерь, составляющим 27%, что свидетельствует о высокой степени износа водопроводов холодной воды.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Баланс подачи воды по технологическим зонам (источникам) водоснабжения представлен в таблице ниже. (до 12.12.2023г.)

Таблица 1.3.2

Баланс подачи воды по технологическим зонам (источникам) водоснабжения за 2023 год 
(до 12.12.2023г.)

	№ п/п
	Технологическая зона (источник) водоснабжения
	Место расположения
	Фактический объем отпуска в сеть 2023 года, м3/год
	Фактический объем реализации 2023

года, м3/год

	1
	Централизованная зона холодного водоснабжения
	г. Заволжск
	393 532
	287 242


Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Основным потребителем водных ресурсов на территории г. Заволжска является население. 

Структура потребления холодной воды по группам абонентов за 2023 год представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3

Структура потребления холодной воды по группам абонентов за 2023 год 
(до 12.12.2023г.)

	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	ППВ №1

	Объем воды на технологические нужды (теплосети БМК)
	куб.м.
	3 508

	Население
	куб.м.
	243 579

	из них: по нормативу
	куб.м.
	36 962

	по инд. счетчикам
	куб.м.
	188 857

	Индивидуальные бани
	куб.м.
	168

	содержание дом. скота
	куб.м.
	41

	полив участков
	куб.м.
	1 732

	ТСЖ, ЖСК
	куб.м.
	1 031

	Управляющие компании
	куб.м.
	14 788

	Юридические лица
	куб.м.
	40 155

	Бюджетным потребителям
	куб.м.
	9 952

	от районного бюджета
	куб.м.
	5 069

	обл. и федер. бюджета
	куб.м.
	4 883

	прочим потребителям
	куб.м.
	30 203


Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Фактическое потребление питьевой воды населением за 2023 год составило 243 579 куб. м./год. 
Согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ивановской области от 25.05.2011 № 374-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению населением Заволжского муниципального района при отсутствии у потребителей приборов учета» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению населением при отсутствии у потребителей приборов учета (таблица 1.3.4).

Таблица 1.3.4

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению населением Заволжского муниципального района при отсутствии у потребителей приборов учета
	№ п/п
	Степень благоустройства
	Единицы измерения
	Норматив потребления в месяц на 1 человека по холодному водоснабжению
	Норматив потребление в месяц на 1 человека по водоотведению

	
	
	
	с 01.07.2011
	с 01.01.2012
	с 01.07.2011
	с 01.01.2012

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными
	куб. мет
	4,2
	6,0
	4,2
	6,0

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми кабинами
	куб. мет
	4,2
	5,3
	4,2
	5,3

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные ванными (душевыми кабинами)
	куб. мет
	2,5
	3,5
	2,5
	3,5

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, не оборудованные ванными (душевыми кабинами)
	куб. мет
	1,5
	2,8
	х
	х

	5
	Многоквартирные и жилые дома без централизованного холодного водоснабжения, без водоотведения (из водоразборных колонок)
	куб. мет
	0,8
	1,1
	х
	х


Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 1.3.5.

Таблица 1.3.5

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

	Объект
	Марка прибора учета

	Городские водозаборный сооружения (ГВС), станция 1 подъема первый водовод Д = 600 мм
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 12 № 60021986

	Городские водозаборный сооружения (ГВС), станция 1 подъема второй водовод Д = 600 мм
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 11 № 60020425

	Городские водозаборный сооружения (ГВС), станция 2 подъема, водоводы Д = 400 мм, 700 мм
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 11 № 60020359

	Городские водозаборный сооружения (ГВС), станция 2 подъема, водоводы Д = 300 мм
	Расходомер — счетчик жидкости ультразвуковой US800 № 5353 11-А-Р

	Камера на врезке дюкера в г.п. Заволжск, ул. Г. Королева, у д.№ 11, водоводы (2 шт.)  Д =225мм
	турбинный счетчик Смарт Митер ВТ-200 (i) - 2 шт. (на каждом водоводе)


Таблица 1.3.6

Планы по установке приборов учета воды

	Место установки
	Дата установки

	Многоквартирные дома 84 шт.
	2024-2027г.г.


Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа
В 2023 году выполнено строительство водопроводного дюкера от г. Кинешмы до г. Заволжска. Проложенная под Волгой труба снабжает жителей питьевой водой со станции в г. Кинешме, которая расположена на другом берегу реки. 

Дефицит производственных мощностей не наблюдается, существующая структура централизованной системы водоснабжения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.
Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Водоснабжение населения г. Заволжска рассчитано исходя из динамики снижения численности населения поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана поселения. Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице ниже.

Таблица 1.3.7

Прогнозный баланс водопотребления
	№ п/п
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1.
	Потребление ХВС, м3
	284 370
	281 526
	278 711
	275 924
	273 164
	270 433


Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытые централизованные системы горячего водоснабжения на территории Заволжского городского поселения отсутствуют.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды в Заволжском городском поселении представлено в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8
Потребление воды в Заволжском городском поселении
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние на 2023 г.
	Расчетный срок на 2029 г.

	1
	Годовое потребление воды
	тыс. м3/в год
	287,242
	270,433

	2
	Среднесуточное потребление воды
	м3/в сутки
	787,0
	740,9

	3
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/в сутки
	944,4
	889,1


Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам

В г. Заволжск сложилась единая зона централизованного холодного водоснабжения. Снабжение водой г. Заволжска осуществляется от водозаборных сооружений, расположенных на правом берегу р. Волга на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, с помощью водопроводного дюкера от г. Кинешмы до г. Заволжска.
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, прочих объектов, выполнен исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

	Показатели
	Единицы измерения
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Население
	м3
	241143
	238732
	236344
	233981
	231641
	229325

	Юр. лица
	
	39753
	39356
	38962
	38573
	38187
	37805

	Прочие потребители
	
	29901
	29602
	29306
	29013
	28723
	28436


Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке бывают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) представлены в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10

Сведения о фактических и планируемых потерях воды

	Показатели
	Единицы измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Годовые потери
	м3
	106 290
	106 290
	104 164
	102 081
	102 081
	102 081
	102 081


Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Данные о перспективных балансах водоснабжения представлены в таблице 1.3.11.
Таблица 1.3.11

Перспективные балансы водоснабжения
	Показатели
	Единицы измерения
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Объём отпуска в сеть
	м3
	391593
	386613
	381706
	378910
	376141
	373401

	Хозяйственные нужды
	
	933
	923
	914
	905
	896
	887

	Объём потерь
	
	106 290
	104 164
	102 081
	102 081
	102 081
	102 081

	Объём реализации воды
	
	284 370
	281 526
	278 711
	275 924
	273 164
	270 433


Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

	Показатели
	Единицы измерения
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Требуемая мощность водозаборных сооружений
	тыс. м3/сут.
	1,07
	1,06
	1,05
	1,04
	1,03
	1,02


Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии с постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 01.12.2023 № 681-п «О внесении изменения в постановление администрации Заволжского муниципального района от 14.09.2023 № 484-п «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Заволжского муниципального района» определить с 11.12.2023 гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения на территории Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района АО «Водоканал».
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий представлен ниже в таблице.
Таблица 1.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	
	
	

	1
	Строительство водопровода по ул. Социалистическая, д. 24 через ул. Калинина (прокладка методом ГНБ) L=200м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	2024

2025

	2
	Строительство водопровода от д.4 до д.6 по пер. Строителей (прокладка методом ГНБ) L=140м, Д=110мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	2024

2025

	3
	Реконструкция водопровода по ул. Мира от ул. 8-у марта до ул. Дзержинского (асбестоцемент), открытый способ, L=160м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	2024

2025

	4
	Реконструкция водопровода по ул. Мира, д. 29 (прокладка методом ГНБ) L=45м, Д=200мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	2024

2025

	5
	Реконструкция водопровода по ул. Куйбышева в г. Заволжск Ивановской области (прокладка методом ГНБ) L=170м, Д=110мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	2024

2025

	6
	Установка приборов учета в многоквартирных домах 84 шт.
	2024-2027


Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
1. Водопровод по ул. Социалистическая от д.24 до д.18 построен в 1970 г. из чугунных труб Ø100 и Ø150 мм. Постоянные аварии на данном участке, отключения при ремонтных работах, обрастание чугунных труб изнутри не позволяет обеспечить качественными услугами по бесперебойному водоснабжению населения в количестве 950 человек, детский сад №2, школу №3.

При замене водопровода из труб ПНД жители мкр. Фибра полностью будут обеспечены качественной питьевой водой.

2. Водопровод по пер. Строителей от д.4 до д.6 построен в 1961 г. из чугунных и стальных труб Ду 100 мм. В результате коррозии стальные трубы Ø100 находятся в ветхом состоянии. Сквозные свищи на стальном водопроводе, переломы на чугунном водопроводе приводят к частым отключениям на время аварий. В результате забитости трубопроводов из стали, чугуна изнутри, частых отключений, при устранении аварий 1050 жителей мкр., не получают качественной услуги по питьевой воде.

При замене данного водопровода население и прочие потребители будут обеспечены качественной питьевой водой, количество аварий на данном участке будет полностью сокращено, снизятся потери питьевой воды.

3. Водопровод по ул. Мира от ул. 8-е Марта до ул. Дзержинского построен из асбоцементных труб Ø 150 в 1950 г. За время эксплуатации асбестоцементные трубы трескаются, отслаиваются, на водопроводе происходят постоянные утечки из-за разрыва трубы вдоль. Из длительного ремонта водопровода в связи с заменой отдельных разорванных участков труб потребители, население 530 чел. остаются без водоснабжения. Необходима замена водопровода из труб ПНД Ø 160 протяженностью 160 м.

4. Водопровод по ул. Мира от д.29 до д.31 построен в 1989 г. из чугунных и стальных труб Ø200 мм. В результате коррозии стальные трубы Ø219 находятся в ветхом состоянии. Сквозные свищи на стальном водопроводе, переломы на чугунном водопроводе приводят к частым отключениям на время аварий. В результате забитости трубопроводов изнутри, отключений, при устранении аварий 9500 жителей, 3 БМК, 2 школы, 4 детских сада не получают качественной услуги по питьевому водоснабжению.

При замене данного водопровода население и прочие потребители будут обеспечены качественной питьевой водой, количество аварий на данном участке будет полностью сокращено, снизятся потери питьевой воды.

5. При введении в эксплуатацию комплекса объектов «водопроводного дюкера» вывод из эксплуатации линии центрального водоснабжения от станции подготовки питьевой воды, расположенной на территории химического завода, до водопроводной камеры на ул. Куйбышева. На данный момент к этому участку подключен 1 потребитель холодной воды. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения данного потребителя необходимо провести реконструкцию водопровода от камеры до границы эксплуатационной ответственности потребителя.

6. Установка приборов учета воды позволит:

· контролировать соответствие параметров предоставляемых ресурсов нормативным показателям; 
· фиксировать факты утечки в системах водоснабжения жилого дома; 
· исключить потери воды от ЦС до дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями: убытки за потери на магистральных сетях будут нести ресурсоснабжающие организации; 
· обязать компенсировать потери ресурсов в домовых сетях свою управляющую компанию, в случае если все собственники жилья установят индивидуальные приборы учета;

· получить реальные возможности для ресурсосбережения.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

При реализации проекта «Строительство водопроводного дюкера от г. Кинешма до г. Заволжск» с вводом в эксплуатацию в 2023 г., из эксплуатации выведены очистные сооружения водоподготовки и насосная станция 2-го подъема на территории хим. завода ул. Заводская, д.1.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий и достижения планового целевого показателя «Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водозаборными сооружениями в распределительную водопроводную сеть».

Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоснабжения.

Доступ к услугам водоснабжения для существующих и перспективных потребителей, в том числе на преобразуемых территориях г. Заволжска, осуществляется за счет строительства и реконструкции водоводов.

Среди сооружаемых и реконструируемых водоводов преобладают трубы диаметрами от 50 мм до 150 мм. С учетом условий прокладки для строительства водоводов должны использоваться трубы из некорродирующих материалов (полиэтилен) или трубы, выполненные с шаровидным графитом и имеющие внутреннее антикоррозионное покрытие. Реконструкцию в городских условиях следует осуществлять преимущественно бестраншейными методами.

Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям обосновано необходимостью достижения плановых целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям предусматривается замена и реконструкция железобетонных и стальных водоводов, реконструкция аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности чугунных и стальных водопроводных сетей; выполнение присоединения объектов к водопроводным сетям независимыми вводами (ликвидация «сцепок»), замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Насосная станция 2-го подъема оснащена компетентными системами КИПиА и управления, включая:

- локальные измерительные приборы, датчики и измерительные преобразователи;

- электрические и пневматические привода задвижек и клапанов;

- кабельные линии связи и электроснабжение элементов КИПиА;

- пульты для пользователей;

- частотные преобразователи для управления насосным оборудованием;

- центральный шкаф управления с пультом оператора.

Система управления объекта построена на ПЛК (SchneiderElectric или МЗТА) и обеспечивает:

- возможность работы объекта в автоматическом, смешанном или ручном режимах, необходимо для узловой наладки, при проведении пуско-наладочных работ и настройки оборудования;

- контроль и управление работой КИПиА;

- резервирование основных ПЛК и сетевого оборудования;

- контроль и управление технологическими приводами и исполнительными механизмами;

- сбор, регистрацию и хранение данных, формирование текстовых и графических протоколов;

- передачу и прием данных из системы АСУТП верхнего уровня;

- безаварийную работу оборудования и передачу данных в режиме 24/7;

- управление и защиту всех исполнительных механизмов, участвующих в технологическом процессе;

- контроль и сбор данных с датчиков, расходометра и других систем КИПиА;

- передачу данных обо всех технологических параметрах и аварийных ситуациях на удаленный сервер предприятия с установленной скада системой ClearScada, версии 2014 R1.1 не ниже;

- передачу данных об отсутствие внешнего питания;

- схемы бесперебойного питания ПЛК и сетевого оборудования;

- молниезащиту всего оборудования;

- возможность ручного (с местного пульта) и удаленного (из скада системы) управления всеми исполнительными механизмами;

Система выполняет локальное архивирование заранее заданных технологических параметров для архивирования.

Все приборы КИПиА обеспечивают типов сигналов:

- аналоговые сигналы – 0(4) – 20 мА, 0-10 В;

- дискетные сигналы – вкл/выкл;

- цифровые сигналы – ModbusRTU/TCP

Все подключения осуществляются экранизированными кабелями и проложены в защитную гофру. В местах с агрессивной внешней средой применяются луженные кабеля.

Все оборудование (шкафы и пульты управления, средства КИПиА, исполнительные механизмы и т.д.) имеет степень защиты не ниже IP54.

Все ПЛК обеспечивают взаимодействие со скада системой ClearScada, версии 2014 R1.1, иметь интерфейс Ethernet и объединены в общую сеть.

Предусмотрены сетевые шкафы (для подключения к сети предприятия) настенного исполнения с соответствующим сетевым оборудованием. К ним подключены все ПЛК, оборудования с интерфейсом Ethernet и т.д. Данные шкафы закрытого исполнения (степень защиты не ниже IP54), обеспечивают температуру внутри шкафа +15-+20 градусов С.

Для подключения между оборудованием используется сетевой экранированный кабель не хуже FTP 4 пары кат. 5е с внешней оболочкой, рассчитанной на эксплуатацию в агрессивной среде.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды представлена в пункте 1.3.5 данного документа.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. 

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3-7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде требований, предъявляемых к ним:

· требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к центру нагрузок;

· при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат;

· размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, регулирующего и пожарного запаса воды. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоисточника должны предусматриваться зоны санитарной охраны.

Проект зоны санитарной охраны водопровода и санитарные мероприятия, проводимые в зонах, должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Для первого пояса санитарной охраны устанавливаются следующие расстояния от водозабора:

· для надежно защищенных горизонтов - не менее 30 м;

· для незащищенных, недостаточно защищенных горизонтов и инфильтрационных водозаборов - не менее 50 м.

Территория первого пояса отдельно стоящих артезианских скважин или любого другого водопроводного сооружения, а также группы водопроводных сооружений, должна быть обнесена глухим ограждением высотой не менее 2,5 м. Примыкание строений к ограждению не допускается.

Территория первого пояса должна быть озеленена, освещена и спланирована с обеспечением отвода поверхностного стока за ее пределы.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны необходимо устанавливать с учетом условий питания и загрязнения используемого водоносного горизонта.

На территории второго пояса запрещается:

· располагать животноводческие фермы ближе 300 м от границ первого пояса;

· располагать стойбища и выпас скота ближе 100 м от границ второго пояса.

Все виды строительства на территории второго пояса должны согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой.

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема 1.4.1

Схема размещения объектов централизованной системы водоснабжения г. Заволжск
[image: image2.emf]ул. Фрунзе,6

ул. Фрунзе,47

ул. Фрунзе,49

ул. Фрунзе,57

пер. Строителей,7

ул. Вилкова,6

ул. Мира,7

ул. Баха,1

ул. Баха,1ж

ул. Баха,1в

ул. Мира,3

ул. Ак. Пирогова,3

ул. Менделеева,6

ул. Западная,6

ул. Западная,5

ул. Западная,5

ул. Западная,6

ул. Мира,АЗС

ул. Спортивная,9а

ул. Герцена,2

ул. Герцена,2а

ул. Герцена,4

ул. Мира,13

ул. Герцена,6

ул. Герцена,6а

ул. Мира,15а

ул. Герцена,10а

ул. Герцена,12

ул. Мира,19а

ул. Герцена,14

ул. Мира,25

ул. Мира,25а

ул. Мира,27

ул. Мира,29

ул. Мира,31

пер. Бредихина,3

пер. Бредихина,5

пер. Бредихина,16

пер. Парковый,4

ул. Мира,26а

пер. Парковый,12

пер. Парковый,6

ул. Октябрьская,3

ул. Октябрьская,4

ул. Октябрьская,5

ул. Октябрьская,6

ул. Октябрьская,7

ул. Октябрьская,8

ул. Октябрьская,9

ул. Октябрьская,11

пер. Октябрьский,6

ул. Калинина,2

ул. Калинина,3

ул. Калинина,5

ул. Калинина,7

ул. Калинина,4

ул. Калинина,9

ул. Калинина,6

ул. Калинина,8

ул. Мира,31а

ул. Мира

ул. Мира,46

ул. Мира

ул. Калинина,29

ул. Калинина,31

ул. Калинина,33

ул. Мира,60

ул. Мира,62

ул. Социалистическая,12а

ул. Социалистическая,3

ул. Социалистическая,5

ул. Социалистическая,16

ул. Мира,80

ул. Мира,35

ул. Почтовая

ул. Почтовая

ул. Почтовая,2

ул. Почтовая

ул. Почтовая

ул. Мира,72

ул. Мира,74

ул. Мира,76

ул. Мира,78

ул. Социалистическая,22

ул. 8 марта,5

ул. 8 марта,7

ул. Овражная,8

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ул. Октябрьская,10/3

ПГ

ул. Ватутина,52

ул. Мира,5

ул. Мира,24

ул. Мира,9

ул. Комсомольского,2

ул. Мира,9а

ул. Мира,11

ПГ

ПГ

ул. Социалистическая

ул. Социалистическая,24

ПГ

пер. Курчатова,58

ПГ

ул. Ломоносова,1

ул. Ломоносова,3

ул. Ломоносова,5

ул. Ломоносова,7

ул. Ломоносова,4

ул. Мира,26

пер. Парковый,10

пер. Парковый,8

ул. Мира,28

ул. Мира,30

ул. Гагарина,40

ул. Нагорная,28

ул. Нагорная,30

ул. Пугачева

ул. Пугачева

ул. Спортивная,2

ул. Спортивная

ул. Спортивная,10а

ул.Бредихина,53

ул.Бредихина,57

ПГ,ОАО Фибровая фабрика

ПНС

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

ПГ

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

ПГ

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

ПГ

�

К

к

�

К

ПГ

�

К

ПГ

�

К

ПГ

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

�

К

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

ТК

к

159

410

159

54

57

70

57

5

57

11

57

114

159

59

38

53

108

113

159

161

108

32

57

181

57

48

57

30

57

7

57

42

57

7

57

49

57

19

57

21

57

93

57

132

57

74

159

43

45

72

159

71

57

73

57

132

108

68

159

57

108

131

108

41

108

69

108

35

57

6

108

70

57

17

57

92

108

234

159

342

219

84

108

56

57

14

57

47

57

66

219

118

57

7

219

93

108

70

108

97

57

68

57

30

57

14

108

63

108

122

108

93

108

226

57

32

57

16

57

9

57

79

108

211

108

35

108

204

57

60

57

10

108

10

108

116

57

60

108

88

108

214

108

52

57

11

108

30

108

306

108

84

57

182

108

164

57

35

108

30

57

22

108

20

219

114

57

45 219

74

108

104

108

131

108

110

108

15

57

27

57

29

159

125

108

216

57

27

108

10

159

140

57

141

57

146

57

56

57

44

57

12

57

12

159

41

108

102

57

47

108

23

57

13

108

81

108

45

57

38

108

57

108

87

108

144

108

39

108

46

219

148

325

153

325

8

325

708

325

708

273

175

273

90

108

65

57

80

325

151

108

260

325

394

57

185

57

46

159

169

57

24

159

149

159

110

325

394

219

42

219

24

57

8

273

7

273

50

57

10

159

644

273

36

57

13

57

13

108

65

159

29

57

50

159

33

108

87

108

179

57

13

57

11

108

121

57

43

108

34

108

35

108

77

57

12

108

83

57

39

273

273

273

273

159

224

108

81

57

11

57

11

57

14

108

68

159

113

159

644

57

14

57

13

159

25

159

51

273

56

273

43

57

15

159

8

159

38

57

20

159

46

57

20

159

37 159

23

273

75

159

36

159

19

57

20

89

6

159

322

89

20

89

11

108

67

89

26

108

31

57

23

108

42

57

7

57

16

57

5

57

18

108

64

57

12

57

8

89

18

57

11

57

7

89

15

108

38

108

135

108

7

108

19

159

38

159

45

159

322

159

179

89

15

273

116

57

16

57

6

108

15

89

18

57

6

57

5

108

14

108

70

108

34

108

14

108

22

57

23

57

11

108

34

57

11

57

12

108

27

57

12

57

29

57

190

108

24

57

24

57

106

57

46

57

51

159

101

25

54

108

66

108

40

57

10

57

5

57

35

25

60

57

60

57

334

57

334

45

216

45

216

57

64

57

72

57

71

57

160

45

66

45

109

57

129

108

25

57

10

108

102

108

90

108

407

108

407

108

76

108

219

108

219

159

43

89

52

89

8

108

63

108

127

159

150

89

34

108

134

159

196

159

196

89

19

89

18

89

31

57

68

108

25

108

166

108

33

108

72

89

16

108

115

108

56

57

13

108

198

57

20

108

25

108

65

57

29

108

27

108

26

159

36

159

8

159

104

57

57

108

73

57

88

57

82

108

52

108

168

108

100

108

22

57

22 108

41

57

8

89

23

57

8

108

49

89

7

108

29

57

25

57

62

108

111

108

93

108

9

108

70

57

57

57

119

57

65

57

22

57

10

57

8

57

9

57

26

108

57

108

13

57

9

57

11

57

10

57

9

108

15

108

14

108

28

108

15

57

14 108

112

108

61

108

15

108

24

108

21

108

175

108

175

57

155

108

142

89

69

89

71

89

32

89

25

25

25

89

22

89

81

0.0

33

108

108

25

47

25

58

108

45

25

35

108

43

108

146

25

40

25

15

25

41

25

55

159

12

219

90

25

29

219

65

159

107

25

59

159

32

159

164

159

45

159

17

159

94

108

50

159

91

57

58

57

109

57

7

57

46

57

79

57

126

57

43

57

25

57

65

57

115

159

119

57

41

57

39 57

34

57

38

108

82

108

4

108

34

108

39

108

26

57

45

57

45

57

43

57

54

57

14

57

8

57

105

57

47

57

174

57

33

57

52

57

20

74,6

103

74,6

154

74,6

154

108

152

108

54

89

11

89

63

57

110

108

75

108

35

57

15

57

20

57

15

159

164


Схема 1.4.2

Схема водопроводного дюкера через р. Волгу.

[image: image3.jpg]-

HUKMTMHCKAR

%a'hﬂnuﬁ-u,u.
%R
&

ey
d

L,

>

konn. cag N3c

]

%
)
:
:

Ypakoeo

MaTeEMXa

MacHeeo





1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

C вступлением в силу Федерального закона о «Водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011 изменяются отношения, связанные с осуществлением сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения водопроводно-канализационных хозяйств и на очистные сооружения.

Основное в установлении новых отношений – это обязанность Абонентов, (п.9 ст.42 Закона) оказывающих негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и не имеющих локальных очистных сооружений, обеспечить их строительство (создание) до 01.01.2015 года. 

К Абонентам, которые обязаны иметь (построить) локальные очистные сооружения относятся предприятия, осуществляющие производственные процессы по перечню, определенному приложением №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ 29 июля 2013 года №644 и предприятия, для которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ с среднесуточным объёмом отводимых (принимаемых) сточных вод более 200 куб.м. в сутки суммарно по всем выпускам в одну централизованную систему водоотведения (Постановление Правительства от 18.03.13 № 230).

Помимо строительства локальных очистных сооружений с 01.01.2014 года кардинально меняется схема взаимоотношений между предприятиями водопроводно-канализационных хозяйств и территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (Схема 1.5.1).

В целях предотвращения негативного воздействия технологических сточных вод очистных водопроводных станций должны соблюдаться требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения.

В приложениях к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ 29 июля 2013 года №644, определен перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения и установлены нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенные к сбросу в централизованную систему водоотведения.

В случае если сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, виновник обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение и очистку сточных вод расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения, обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся, в разрушении конструкций, сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения и нарушении работы очистных сооружений, случившихся в результате допущенных нарушений. 

Если сброс сточных вод повлек нарушение работы очистных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект, виновник также обязан компенсировать организации, осуществляющей очистку сточных вод дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту, определяемой и взимаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.

Абоненты должны самостоятельно исчислять и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также самостоятельно возмещают ущерб, причиненный окружающей среде. 

Схема 1.5.1
Схема взаимоотношений между предприятиями водопроводно-канализационных хозяйств и территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор после 2014 года

[image: image4.png]Torosop m somorsemrae
52”‘5 T (e, s TopTIOOBKY, oWy CB)
TOCos D —
e = IICB

corpapra

cspocas.

I e —
Paspasorsa  mayesae HAC (momoos) s
cspossiCB

L]

Torosop m somorsemrae
(e, s mopTIORKY, oweTsy CB)

e ST —
[ ————

D —
= IICB

Paspaorsa  myese HAC
(maros) 1 cOpocs CB

Brecesne matsi s HEOC

Brecesne matsi s HEOC

Boseisae spem,
PRI SO OBBeRTY

Boseisae spem,
PRI SO OBBeRTY

L peenppommaon o





Примечание.

Абоненты 200 «+» - абоненты, которые обязаны устанавливать НДС.
Абоненты 200 «-» - абоненты, которые не обязаны устанавливать НДС.
На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Очистка питьевой воды производится на очистных сооружениях г. Кинешма.
Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и объектов-аналогов для насосных станций и водозаборных сооружений.

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения г. Заволжска.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения указаны в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации, год/тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Строительство водопровода по ул. Социалистическая, д. 24 через ул. Калинина (прокладка методом ГНБ) L=200м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	149370,00
	988770,00
	
	
	
	

	2
	Строительство водопровода от д.4 до д.6 по пер. Строителей (прокладка методом ГНБ) L=140м, Д=110мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	239120,00
	2556110,00
	
	
	
	

	3
	Реконструкция водопровода по ул. Мира от ул. 8-у марта до ул. Дзержинского (асбестоцемент), открытый способ, L=160м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	267060,00
	364360,00
	
	
	
	

	4
	Реконструкция водопровода по ул. Мира, д. 29 (прокладка методом ГНБ) L=45м, Д=200мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	168320,00
	1591640,00
	
	
	
	

	5
	Реконструкция водопровода по ул. Куйбышева в г. Заволжск Ивановской области (прокладка методом ГНБ) L=170м, Д=110мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	272120,00
	2968420,00
	
	
	
	

	6
	Установка приборов учета Ду15 мм на существующих сетях водоснабжения (МКД – 62 шт., частные дома – 109 шт. на весь период)
	1512,27
	1584,86
	1660,93
	1864,99
	
	

	7
	Установка приборов учета Ду32 мм на существующих сетях водоснабжения (МКД – 26 шт. на весь период)
	617,97
	647,63
	678,72
	948,390
	
	


Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения г. Заволжска осуществляется за счет следующих источников:

- федеральный, областной бюджеты и бюджет городского поселения в рамках адресных инвестиционных и целевых программ;

- средства банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, инвесторов.

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели: 

1) Показатели качества воды; 

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) Показатели качества обслуживания абонентов; 

4) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

5) Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды; 

6) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г. Заволжска являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий; 

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения г. Заволжска, являются: 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена железобетонных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте; 

- создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.
1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В таблице 1.8.1 представлен перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 1.8.1

Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения
	
	Наименование объекта
	Протяженность, м

	1
	водопровод от д.42 до д.44а, 44 по ул.Мира, 

перемычка от 2 к 3 нитке у дома 42 по  ул.Мира
	250

	2
	водопроводный ввод в дом 44 по ул.Мира
	15

	3
	водопроводный ввод в дом 46 по ул.Мира
	15

	4
	водопровод от пер.Бредихина 5 до ул.Мира 33А (бывшая мазутная котельная)
	50

	5
	Водопровод к д.11а по ул.Спортивной от центрального
	7

	6
	Водопровод от д.22/44 ул.Мира до ул.Спортивная
	225

	7
	водопровод от ул.Спортивная до ул.Мира 7
	100

	8
	ул.Пионерская
	180

	9
	от ул.Пионерская до ул.Тимирязева 17
	120

	10
	ул.Чапаева (от ул.Островского до церкви)
	300

	11
	от церкви до пер.Кировский
	110

	12
	Водопровод от распределительной камеры №12  до ул. Спортивная (3-я нитка) 
	35

	13
	Водопровод по ул.Спортивная ( от ул.Спортивная ПГ до казначейства)


	410

	14
	Водопровод от Военкомата до ул.Мира д.44а  (3-я нитка)


	312

	15
	Водовод 2-ой нитки от гаражей до ул. Куйбышева (распределительная камера №12)
	153

	16
	Водопровод по ул.Социалистическая (от ул.Мира до ул.Калинина)


	217

	17
	Водопровод от Мира 44а до Мира 76 (2 нитка)
	360

	18
	Водопроводные вводы в дома 60,62,64,66,68,70,72,74,76,78 по ул.Мира
	96

	19
	Водопроводные вводы в дома 22/44, 20/65, 18, 16, 14, 12 по ул.Мира


	80

	20
	Водопроводные вводы в дома ул.Строителей д.2, 4, 6, ул.Садовая д.3


	8

	21
	водопроводный ввод пер.Октябрьский д.6
	71

	22
	водопроводный ввод пер.Октябрьский д.8
	10

	23
	Водопровод по ул.Кирова, ул.Фибровская, ул.Кольцова, пер.Кольцова, ул.Воровского, пер.Кировский (за вычетом Воровского, Фибровская, Кировский пер.)
	751

(1371-620)

	24
	ул.Маяковского
	190

	25
	от станции обезжелезивания до ул.Кирова 5
	585

	26
	Вводы в дома пер.Строителей, д.5,3,1
	67

	27
	Вводы в дома ул.Фрунзе,  д.55,57
	31

	28
	Водопроводный ввод пер.Социалистический, д.2
	52

	29
	водопровод к д.7 по пер.Строителей (от дома 4 по пер.Строителей)
	145

	30
	водопроводные вводы в дома 4,6 по пер.Строителей
	10

15

	31
	водопроводные вводы в дома 5,6,9 по ул.Садовая
	25

	32
	водопроводный ввод в дом 80 по ул.Мира
	15

	33
	водопровод от Мира 18 к Мира 3
	40

	34
	водопровод от Мира 3 до поликлиники
	380

	35
	водопроводный ввод в ул.Мира д.3
	20

	36
	водопроводный ввод ул.Комсомольская д.2
	30

	37
	водопроводный ввод ул.Мира д.11
	20

	38
	водопроводный ввод в д.2, 2А по ул.Герцена
	50

	39
	водопровод от д.11 до д.13 по ул.Мира, водопроводный ввод на Мира 13
	116

	40
	водопроводный ввод ул.Мира д.15
	20

	41
	водопроводный ввод ул.Герцена д.6
	15

	42
	водопроводный ввод ул.Герцена д.6А
	15

	43
	водопроводные вводы  ул.Герцена д.8, 8А 
	35

	44
	водопроводный ввод ул.Герцена 10А
	10

	45
	водопроводный ввод ул.Герцена 10
	10

	46
	водопроводный ввод ул.Герцена 12
	20

	47
	водопроводный ввод ул.Мира 19А
	10

	48
	водопроводный ввод ул.Герцена 14
	15

	49
	водопроводный ввод ул.Мира 17
	20

	50
	водопроводный ввод ул.Мира 19
	20

	51
	водопроводный ввод ул.Мира 21
	20

	52
	водопровод от ул.Мира 12 до ул.Строителей 2
	280

	53
	водопровод от ул.Строителей 2 до пер.Строителей 4
	130

	
	Водопровод мр-на « Мясневка»

 
	  

	54
	Ул.Западная
	80

	55
	пер. 8 Марта
	55

	56
	Ул.Менделеева
	150

	
	                                            Водопровод мр-на «Тихомировская»
	

	57
	 ул.Щербакова
	620

	58
	Ул.Ватутина
	820

	59
	Ул.Комсомольской Правды


	670

	60
	ул.Бредихина (от пер.Первомайский)
	400

	61
	Ул.Краснофлотская
	610

	62
	Пер.Первомайский
	340

	63
	Жилинский пер.
	120

	64
	Ул.Е.Ярославского 
	90



	65
	от ул. Е.Ярославского до станции БОСВ
	300

	
	                                                                  Водопровод мр-на «Чирково»


	

	66
	Ул.Гоголя
	286

	67
	Ул.Нагорная
	50

	68
	Ул.Восточная
	210

	69
	Пер.Кооперативный
	170

	
	
	

	
	Прочие
	

	70
	Водопровод от водовода №2 до д.№2 по ул.Куйбышева
	90

	
	
	

	
	ВСЕГО
	11447

	
	
	

	
	Бесхозные сети
	

	71
	ул.Школьная, д.1
	5

	72
	ул.Мира, д.20 (лицей, осн. корпус)
	20

	73
	ул.Мира, д.5 (лицей, бывш. школа 2)
	10

	74
	ул.Спортивная, д.13 (спортзал)
	40

	75
	ул.Мира, д.29А
	20

	76
	ул.Социалистическая, д.12А
	80

	77
	ул.Герцена, 4
	15

	78
	пер.Парковый, д.6 (соц.обеспечение)
	35

	79
	ул.Пирогова
	220

	
	ВСЕГО
	445

	
	ИТОГО
	11892


ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоотведения г. Заволжск представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку сточных вод в отстойник. 

Сточные воды поступают на станцию биологической очистки сточных вод самотеком по двухтрубному коллектору (стоки с центральной части города), идущему с ул. Комсомольской Правды, и по напорному коллектору (стоки с ул. Фрунзе, ЦРБ, мкр. «Литера») с КНС, располагающейся на территории химзавода. Сточные воды с мкр. «Фибра» самотеком поступают на КНС, располагающуюся на ул. Кирова, а с неё по напорному коллектору в центральный городской коллектор на ул. Калинина и далее в коллектор по ул. Комсомольской Правды.

Система водоотведения г. Заволжска представлена на схеме 9.1.
Эксплуатирующей организацией централизованной системы водоотведения г. Заволжск является МБУ «ВОЛГА».
Схема 2.1.1
[image: image5.emf]ул. Фрунзе,6

ул. Фрунзе,47

ул. Фрунзе,49

ул. Фрунзе,57

пер. Строителей,7

ул. Вилкова,6

ул. Мира,7

ул. Баха,1

ул. Баха,1ж

ул. Баха,1в

ул. Мира,3

ул. Мира,1



ул. Академика Пирогова,1



ул. Ак. Пирогова,3



ул. Менделеева,6

ул. Западная,6

ул. Западная,5

ул. Западная,5

ул. Западная,6

ул. Мира,АЗС

ул. Спортивная,9а

ул. Герцена,2

ул. Герцена,2а

ул. Герцена,4

ул. Мира,13

ул. Герцена,6

ул. Герцена,6а

ул. Мира,15а

ул. Герцена,10а

ул. Герцена,12

ул. Мира,19а



ул. Герцена,14

ул. Мира,25

ул. Мира,25а

ул. Мира,27

ул. Мира,29

ул. Мира,31

пер. Бредихина,3

пер. Бредихина,5

пер. Бредихина,16

пер. Парковый,4

ул. Мира,26а

пер. Парковый,12

пер. Парковый,6

ул. Октябрьская,3

ул. Октябрьская,4

ул. Октябрьская,5

ул. Октябрьская,6

ул. Октябрьская,7

ул. Октябрьская,8

ул. Октябрьская,9

ул. Октябрьская,11

пер. Октябрьский,6

ул. Калинина,2

ул. Калинина,3



ул. Калинина,5

ул. Калинина,7

ул. Калинина,4

ул. Калинина,9

ул. Калинина,6

ул. Калинина,8

ул. Мира,31а

ул. Мира

ул. Мира,46

ул. Мира

ул. Калинина,29

ул. Калинина,29

ул. Калинина,29

ул. Калинина,31

пер. Октябрьский,8

ул. Мира,44

ул. Калинина,33

ул. Мира,44а

ул. Мира,60

ул. Калинина,1/11

ул. Мира,62

ул. Октябрьская,2

ул. Социалистическая,12а

пер. Парковый,2/1

ул. Социалистическая,3

ул. Социалистическая,5

ул. Социалистическая,16

ул. Мира,80

ул. Мира,35

ул. Почтовая

ул. Почтовая

ул. Почтовая,2

ул. Почтовая

ул. Почтовая



ул. Мира,72

ул. Мира,74

ул. Мира,76

ул. Мира,78

ул. Социалистическая,22

ул. 8 марта,5

ул. 8 марта,7

ул. Овражная,8

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ул. Октябрьская,10/3



ПГ

ул. Ватутина,52

ул. Мира,5

ул. Мира,24

ул. Мира,24

ул. Мира,9

ул. Комсомольского,2

ул. Мира,9а

ул. Мира,11

ПГ

ул. Социалистическая

ул. Социалистическая,24

ПГ

пер. Курчатова,58



ПГ

ул. Ломоносова,1

ул. Ломоносова,3

ул. Ломоносова,5

ул. Ломоносова,7

ул. Ломоносова,4

ул. Мира,26

пер. Парковый,10

пер. Парковый,8

ул. Мира,28

ул. Мира,30

ул. Гагарина,40

ул. Нагорная,28

ул. Нагорная,30

ул. Пугачева

ул. Пугачева

ул. Спортивная,2

ул. Спортивная

ул. Спортивная

ул. Спортивная,4

Садовая,9

ул.Строителей,6

ул.Строителей,4

ул.Строителей,11

ул.Строителей,6

ул.Строителей,4

ул.Строителей,2

ул. Мира,12

ул. Мира,14

ул. Мира,16

ул. Мира,18

ул. Мира,20

ул. Горохова,2

ул. Горохова,4

ул. Горохова,6

Садовая,5 Садовая,13

ул. Мира,10

ул. Фрунзе,3

ул. Фрунзе,20

ул. Фрунзе,30

ул. Фрунзе,32

ул. Фрунзе,28

ул. Фрунзе,26

ул. Фрунзе,24

ул. Фрунзе,43

ул. Фрунзе,45

ул. Фрунзе,34

ул. Фрунзе,41

ул. Фрунзе,38

ул. Фрунзе,22

ул. Фрунзе,36

ул. Спортивная,9

ул. Спортивная,11а

ул. Спортивная,15

ул. Спортивная,6

ул. Фрунзе,42

ул. Спортивная,15а

ул. Мира,21

ул. Мира,15

ул. Мира,17

ул. Мира,19

ул. Герцена,10

ул. Герцена,8

ул. Герцена,8а

ул. Социалистическая,1

Школьная,1

Школьная,5

Школьная,3

пер. Социалистический,6

пер. Социалистический,4

пер. Социалистический,2

ул. Социалистическая,8

ул. Социалистическая,10

ул. Социалистическая,12

ул. Социалистическая,14

ул. Социалистическая,18

ул. Социалистическая,20

пер. Социалистический,3

пер. Социалистический,5

пер. Социалистический,7

пер. Островского,3



ул. Фрунзе,31

ул. Фрунзе,37

ул. Фрунзе,29

ул. Фрунзе,27



ПНС

ПНС

КНС №2

КНС №3

Очистные сооруж

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к


2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В г. Заволжске на очистных сооружениях для удаления крупных загрязнений служат решетки, установленные перед песколовками. Отбросы собираются с решеток с помощью граблей в барабаны, обрабатываются хлорной известью (200 гр. на 10 кг отбросов) и выносятся в отвал.

После решеток сточная жидкость направляется на песколовки, в которых улавливаются тяжелые примеси (песок, гравий, шлак). Скорость движения жидкости в песколовках устанавливается 0,1-0,3 м/сек. Удаление песка из песколовок осуществляется вручную с помощью лопат, осадок выносится в отвал, хлорируется, затем вывозится на свалку.

После песколовок сточная вода направляется в распределительную камеру. Для равномерного распределения жидкости в камере предусмотрены водосливные шиберы.

В первичных отстойниках удаляются из сточных вод вещества, способные оседать, и жироподобные вещества, плавающие на поверхности. Выпадающий осадок из конусной части отстойников удаляется при помощи насоса в аэробные сбраживатели. Всплывающие вещества с поверхности воды удаляются в аэробные сбраживатели с помощью жиросборников или вручную.

Осветленная вода из первичных отстойников собирается в лотки и по трубопроводам поступает в аэротенки. В аэротенках сточная вода проходит биологическую очистку с помощью активного ила, образованного бактериями и микроорганизмами.

Биологическая очистка сточных вод проходит только в присутствии кислорода, поэтому в аэротенки постоянно подается воздух от воздуходувок через дырчатые трубы на дне аэротенков. Аэрация производится постоянно и должна обеспечить определенное содержание кислорода в иловой смеси (не менее 4 мг/л). Активный ил подается в аэротенки из распределительного лотка в начало первого коридора, очищенная сточная вода с илом (иловая смесь) в конце второго коридора собирается в лоток и через трубу поступает во вторичные отстойники.

Во вторичных отстойниках происходит разделение иловой смеси: активный ил оседает на дно и с помощью насоса перекачивается в распределительный лоток, а осветленная вода переливом поступает в лотки и через трубы – в контактные резервуары.

В контактных резервуарах сточная вода обеззараживается хлорной известью. Для лучшего контакта очищенной сточной воды с хлорной известью в резервуары подается воздух через дырчатые трубы.

Спецификация основного технологического оборудования представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Спецификация основного технологического оборудования

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Материал
	К-во
	Технологическая характеристика
	Основные габариты, вместимость

	1
	Решетка
	Ст. 3
	2
	
	

	2
	Песколовка
	Ж/бетон
	2
	Горизонтальная с прямолинейным движением воды Q=2700 м3/сутки
	

	3
	Распределительная камера первичных отстойников
	Ж/бетон
	1
	-
	Д=1,5м

Ш=9м

	4
	Первичный отстойник
	Ж/бетон
	4
	Вертикальный резервуар с коническим днищем, центральной трубой и отражательным щитом
	Д=9м

Ш=9м

	5
	Аэротенк
	Ж/бетон
	4
	Горизонтальный двух коридорный резервуар
	Д=21м

Ш=9м

	6
	Вторичный отстойник
	Ж/бетон
	4
	Вертикальный резервуар с коническим днищем, центральной трубой и отражательным щитом
	Д=9м

Ш=9м

	7
	Контактный резервуар
	Ж/бетон
	4
	Прямоугольный резервуар
	Д=3м

Ш=9м

	8
	Аэробный сбрасыватель
	Ж/бетон
	4
	-“-
	Д=9м

Ш=9м

	9
	Воздуходувка
	Сборн.
	2
	Q=840 м3/час

Перепад давления не более 0,5 кгс/см2 W эл_дв. 22 кВт
	Д=560мм

Ш=730мм

В=870мм

	10
	Насос 3Ф12
	Сборн.
	2
	W=4 кВт

п =1450 об/мин

Q=27,5-77,5 м3/час

Н=10,5-6,6м
	

	11
	Насос 5Ф6
	Сборн.
	2
	W=40 кВт

п =1450 об/мин

Q=79,2-162 м3/час

Н=50-44 м
	

	12
	Резервуар дренажный вод
	Ж/бетон
	1
	Прямоугольный резервуар
	V=50 м3

	13
	Насос «Эрлифт»
	Сборн.
	8
	Воздушный инжектор
	

	14
	Гидроэлеватор
	Сборн.
	3
	Водяной инжектор
	

	15
	Воздуходувка немец. типа «Рутса»
	Сборн.
	3
	N=11 кВт

п=1500 об/мин

Q=575 м3/час
	


Очистные сооружения пущены в эксплуатацию в 1973 г. Проектная производительность очистных сооружений 5,0 тыс. м3/сут. (4 секции). В 2004-2006 гг. производился капитальный ремонт 3-х секций, в настоящее время 4-я секция не работает, требуется ремонт. Фактическая производительность 3-х секций – 3,5 тыс. м3/сут.
Фактическая загруженность КОС в 2023 году – 896,7 м3/сут, резерв мощности существующих КОС составляет 2603,6 м3/сут или 74,4 %.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Система водоотведения г. Заволжска представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку сточных вод в отстойник. По системе отведения сточных вод сложилась одна технологическая зона. 

Описание зон нецентрализованного водоотведения представлено в пункте 2.1.8 данного документа.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках. К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%- 99,2%.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Технологический цикл обработки осадков сточных вод, представленный на схеме, включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации.

[image: image6.jpg]Hexonmbin ocanok
YnnotHenue:

TPaBUTALMOHHOE
$roraunonnoe
ueHTpoGek Hoe
Bubpannonnoe

Crabuausaumns

cOpaxuBanue
aIpobHas crabuamsauns

06¢380%K HBaHME:

Konauuuonnposarme:

CYWIKA HA MI0BBIX T/IOUIAAKAX
BaKyyM-duabTpauus
GHABTP-NIpeccoBanne
UeHTpUdYyrupoBanme
BUBpOGHTLTPOBaHKE
TepMUuCeCKad cyuiKka

oGpaboTka Heopranuueckumu
peareHTamMu

Tensioasi 06paboTka

0BpaboTka NoAMINEKTPOAHTAMY
3aMopakuBaHme
I1EKTPOKOATY NAUMS

JIuxkpunauns Yruansauns

CKMTaHME B Mevax
KUAKODAIHOE OKHCTEHME
cbpoc B HakomuTe M

3aKaUKa B 3EMSHBIE NYCTOTEI
BLIBO3 Ha CBATKH

HCTIO/Ib30BAHUE B CE/LCKOM
Xo3icTBe

TPOH3IBOACTBO CTPOHTENBHBIX
MaTepuasion

POH3BOCTBO copbeHTOoB
PereHepaLms MeTanioB





Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. Наиболее распространены гравитационный и флотационный методы уплотнения. Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; флотационное - в установках напорной флотации. Применяется также центробежное уплотнение осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное уплотнение путем фильтрования осадка сточных вод через фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок вибраторов. 

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т. п.). 

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод применяют в основном аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению.
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов. 

Сети и сооружения канализации г. Заволжска имеют высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения коммунальными услугами. 

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения необходимо увеличение темпов реконструкции канализационных сетей, требующих перекладки. Также необходимо увеличение объемов промывки сетей с последующей теледиагностикой.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.

Общее состояние централизованной системы водоотведения обеспечивает возможность отвода сточных вод от всех абонентов, подключенных к централизованной сети.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, состоящей из трубопроводов, общей протяженностью 24.98 км отводятся на приемную камеру очистных сооружений.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Во исполнение требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», необходимо строительство новых очистных сооружений со станцией УФ-обеззараживания. Современное оборудование станции позволит проводить обеззараживание стоков экологически чистым и безопасным методом с использованием ультрафиолетовых лучей. При этом уничтожаются все патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы и простейшие. Кроме того, стоки не будут содержать опасных хлорорганических соединений. 
Применение обеззараживания сточных вод методом УФ-облучения позволяет выполнить требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», МУ 2.1.5.800-99.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и достичь следующих микробиологических показателей: общие колиформные бактерии не более 500КОЕ/100 мл; Е.coli не более 100 КОЕ/100 мл; коли – фаги не более 100 БОЕ/100 мл.
Реализованные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, позволят минимизировать экологическое воздействие на почву и подземные воды.
2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время центральная система водоотведения не охватывает в основном частный сектор: мкр. «Камчатка», мкр. «Мясневка», мкр. «Рябиновский, мкр. «Чирково» и мкр. «Тихомировская» (частично).

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства в г. Заволжске является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях и, как следствие, образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
- Пятиэтажный многоквартирный дом по ул. Мира, 80 подключен к центральной канализации и по проекту, разработанному проектным институтом «Ивановогражданпроект» в 1976 г., хоз. фекальные стоки сливаются без очистки на поля фильтрации у бывшего Училища №21.

- Хозяйственно фекальные стоки по 2- м коллекторам ул. Фрунзе, ул. Садовая самотеком поступают в КНС №1 на территории хим. Завода и перекачиваются по напорному коллектору на биологические очистные сооружения. Напорный хоз. Фекальный коллектор находится в ветхом состоянии, при возникновении аварии на нем отключается часть города от водоснабжения.
2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На основании вышеизложенных критериев централизованные системы водоотведения Заволжского городского поселения относятся к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691.

Сточные воды централизованных систем водоотведения Заволжского городского поселения отводятся через очистные сооружения. Информация о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод представлена в разделе 2.1.2 Схемы водоотведения. 
2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения в 2023 году представлен в таблице ниже.
Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения в 2023 году

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Величина показателя

	1
	Объём отведенных стоков
	куб. м
	327 291

	2
	Объём отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
	куб. м
	327 291

	
	в том числе
	
	

	
	стоки, образованные при производстве питьевой воды
	куб. м
	69 613

	
	коммунально-хозяйственные нужды (прочие)
	куб. м
	942

	3
	Объём реализации
	куб. м
	256 736

	
	в том числе по потребителям:
	
	

	
	население (общий объем)
	куб. м
	226 184

	
	население
	куб. м
	210 176

	
	ТСЖ, ЖСК
	куб. м
	1 144

	
	управляющие компании
	куб. м
	14 864

	
	бюджетные потребители
	куб. м
	9 917

	
	и них: районного бюджета
	куб. м
	5 070

	
	обл. и федер. бюджета
	куб. м
	4 848

	
	прочие потребители
	куб. м
	20 634


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности предприятий, населения и прочих потребителей, а также поверхностно-ливневые стоки отводятся через централизованные системы водоотведения в отстойник.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия приборов учета.
2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На БОСВ установлены приборы учета очищенных сточных вод ВСХН – 150, ВСХН - 200.
2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения Заволжского городского поселения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 10 лет представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2
Динамика поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам водоотведения за период 2013-2023 гг.

	Показатели
	Единица измерения
	Период (год)

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Технологическая зона КОС г. Заволжск

	Принято сточных вод, всего
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	270996
	270996
	268286
	268017
	267749
	267482

	Среднесуточный приём сточных вод
	м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	742,5
	742,5
	735,0
	734,3
	733,6
	732,8

	Существующая производительность
	м3/сут.
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500

	Резерв мощности
	м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	2757,5
	2757,5
	2765
	2765,7
	2766,4
	2767,2

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	78,8
	78,8
	79,0
	79,0
	79,0
	79,1


2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов
Объёмы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости улучшения качества жилья, предоставления жилья очередникам и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда. 

Прогноз на проектную перспективу определен как на сохранение текущей численности населения, либо её существенное увеличение за счет размещения новой жилой застройки.

Прогнозные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

Прогноз расходов производственно-бытовых сточных вод для г. Заволжска до 2029 г. представлен в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Прогноз расходов производственно-бытовых сточных вод для г. Заволжска
	Населенный пункт
	Годовой сброс, м3

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	г. Заволжск
	270996
	270996
	268286
	268017
	267749
	267482
	267214
	266947
	266680
	266413
	266147
	265881


2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии с основными мероприятиями по развитию территории г. Заволжска предусмотренными Генеральным планом и прогнозом снижения удельных норм водоотведения, определен объем водоотведения до 2029 года.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в пункте 2.2.5 данного документа.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны), а также схема водоотведения представлены в пунктах 2.1.1 и 2.1.3 настоящего документа.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

В целом в г. Заволжске дефицита мощностей очистных сооружений не ожидается, существующая структура централизованной системы водоотведения сельского поселения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.
2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения г. Заволжска выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием модели системы водоотведения и фактических данных по расходам и заполнению тоннельного канализационного коллектора.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В целом по г. Заволжску присутствует резерв мощностей очистных сооружений. Существующая структура централизованной системы водоотведения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения г. Заволжска на период до 2029 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

В рамках Федерального проекта «Оздоровление реки Волга», подпрограммы «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Ивановской области» предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения г. Кинешмы, г. Наволоки, г. Заволжска со строительством дюкера через р. Волга.
С целью исключения сброса неочищенных сточных вод с дома ул. Мира, 80 и предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо строительство КНС. При строительстве автономной КНС появляется возможность направить стоки с МКД на биологические очистные сооружения с возможностью подключения МКД по ул. Мира и жилых домов частного сектора к центральной канализации. Строительство КНС на ул. Фрунзе с направлением стоков в нее с двух коллекторов ул. Фрунзе и ул. Садовая позволит исключить перекачку стоков через хим. завод по ветхому напорному коллектору и перекачивать стоки на безнапорный хоз. фекальный коллектор на ул. Комсомольской Правды.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются: 

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы; 

- создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды. 

К целевым показателям развития централизованной системы водоотведения относятся следующие показатели: 

· Показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

· Показатели качества обслуживания абонентов;

· Показатели качества очистки сточных вод;

· Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод; 

· Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Заволжска представлен в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Заволжска
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Техническое обоснование
	Период реализации

	1
	Строительство КНС ул. Мира д.80
	Пятиэтажный многоквартирный дом по ул. Мира д.80 не подключен к центральной канализации и по проекту, разработанному проектным институтом «Ивановогражданпроект» в 1976 году, хоз. Фекальные стоки поступают по самотечному коллектору на поля фильтрации у бывшего училища №21.

При строительстве автономной КНС появляется возможность направить стоки МКД на биологические очистные сооружения с возможностью подключения МКД по ул. Мира и жилых жомов частного сектора к центральной канализации.
	2026

	2
	Реконструкция КОС. Установка двух воздуходувок, производительностью 1000 м3/ч
	Воздуходувки немецкого производства 1984,1987 годов выпуска. Воздуходувки служат для подачи воздуха в аэротенки для подержания ила во взвешенном состоянии, для работы насосов «эрлифит» для откачки ила из первичных и вторичных отстойников.

За время работы воздуходувок из-за пыли в воздухе поверхность рабочих роторов подверглась механическому абразивному воздействию. Зазоры между роторами, между роторами и торцевой крышкой превышают нормативно допустимые, что привело к падению производительности воздуходувок и невозможности обеспечить необходимый её уровень.

Из-за недостаточности концентрации растворённого кислорода для активного ила на аэротенках не обеспечивается достаточный уровень очистки сточных вод.

Замена воздуходувок на компрессоры позволит обеспечить бесперебойным водоотведением потребителей г. Заволжска без отключения холодной воды, а также снижение объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Волга.
	2025

	3
	Реконструкция канализационных сетей на склоне ул. Фрунзе
	Безнапорный хоз. фекальный коллектор выполнен из стальных труб Ø273 мм и проходит по склону оврага на территории химического завода. Из-за абразивного износа от сточной воды и паров стоков стальная труба Ø273 мм полностью находится в ветхом состоянии при частичном полном отсутствии верхней части трубы. При выходе трубы из строя хоз. фекальные сточные воды попадут на рельеф, затопят заводоуправление химического завода и далее в р. Волга, что приведет к экологической катастрофе.
	2024-2025

	4
	Модернизация ОСК. Установка прибора учета
	Установка прибора учета сброшенных сточных вод на очистных сооружениях необходима для выполнения природоохранного и водного законодательства, оформления разрешения на пользование водным объектом, учёт стоков
	2024

	5
	Модернизация ТП № 14–замена трансформатора ТМГ-250 6/0,4 кВ 1шт, замена кабельных линий 6 кВ 600 м  -2 фидера
	Электроснабжение биологических очистных сооружений осуществляется от заводской ТП №3 по 2м кабелям 6 кВ на ТП №14, находящуюся в производственном здании БОСВ. Оба кабеля эксплуатируются с 1973 г. с момента ввода в эксплуатацию очистных сооружений. По территории хим. Завода кабеля проходят в подземном исполнении и после забора поднимаются на колоннах. В воздушной части, в подземной части на кабелях происходили обрывы с установкой муфт из-за износа изоляции от атмосферных осадков, перепада температур. Выход из строя кабелей приведет к останову очистных сооружений и выход стоков без очистки через очистные сооружения в р. Волга. После замены кабеля отпадает угроза останова водоотведения и холодного водоснабжения в г. Заволжске у 11410 потребителей, в садиках, школах, ЦРБ, БМК.
	2025

	6
	Модернизация КНС. Установка погружных фекальных насосов на КНС №1
	Сточные воды перекачиваются двумя погружными насосами «Иртыш». Один вышел из строя в 2018 году из-за обрыва обмоток статора и выкрашивания керамических колец на торцевых уплотнениях. Второй насос «Иртыш» эксплуатируется с момента установки с 2007 года. Выход из строя единственного рабочего погружного насоса повлечет за собой вынужденное отключение от центрального водоотведения жителей и прочих потребителей г. Заволжск.

Необходима замена насосного оборудования на КНС на новые, что позволит обеспечить бесперебойным водоотведением 2500 жителей.
	2024-2025

	7
	Модернизация КНС. Установка погружных фекального насоса на КНС №2
	Сточные воды на КНС перекачиваются двумя насосами СМ 125-100-250-4 и СД 100/40. На насосе СД 100/40 выработаны посадочные места под подшипники на валу и в корпусе. Чугунная турбинка расколота. Насосы не обеспечивают необходимой производительности. Выход из строя повлечет за собой вынужденное отключение мкр. Фибра от сети водоснабжения во избежание затопления машинного зала КНС.
	2024-2026

	8
	Модернизация ОСК. Установка фекальных насосов на БОСВ
	Насосы 3Ф-12, 5Ф-6 установлены и эксплуатируются с 1973г. Насосами производятся откачки сброженного ила из аэробных сбраживателей на иловые карты, опорожнение аэротенков, промывка водопроводов осветленной сточной водой из вторичного отстойника №4. На насосах выработаны посадочные места под подшипники на валу и корпусе, чугунные рабочие колеса имеют сколы и выбоины. Насосы не обеспечивают необходимой производительности.
	2024-2025


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В связи с воздействием газовой коррозии на канализационные сети из железобетонных труб и в связи с высоким процентом физического износа сетей разработан ряд мероприятий по обеспечению надежности и бесперебойности услуг водоотведения.

Развитие централизованной системы водоотведения позволит улучшить экологическую ситуацию, санитарно-гигиенические условия населения и снижение риска инфекционных заболеваний. Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения являются подключение новых абонентов к системе централизованного водоотведения, поддержание канализационных сетей и сооружений на них в надлежащем техническом состоянии.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения представлены в пункте 2.4.2 данного документа.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения обоснованы необходимостью обеспечения бесперебойной транспортировки сточных вод и достижения планового целевого показателя «Удельное количество повреждений на сетях канализации».

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоотведения.

Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных потребителей, в том числе на преобразуемых территориях осуществляется за счет строительства и реконструкции канализационных сетей.

Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойности предоставления услуг водоотведения потребителям обосновано необходимостью достижения плановых целевых показателей надежности и бесперебойности водоотведения.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения потребителям предусматривается модернизация канализационных коллекторов, реконструкция аварийных, полностью изношенных сетей.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Современные системы водоотведения – это сложный комплекс инженерных сооружений и устройств, включающий в себя систему канализации, дворовую канализацию, уличные коллекторы, насосные станции перекачки сточных вод и канализационные очистные сооружения. Вследствие подвижки грунтов или других внешних динамических и статических нагрузок большинство трубопроводов приходят в негодность и не имеют должной пропускной способности. С другой стороны, по мере развития населенных пунктов и жилищного строительства нагрузки на систему водоотведения существенно увеличиваются и в большинстве случаев не соответствуют проектным. В результате таких изменений одни коллекторы становятся недогруженными, а другие перегруженными. И потому особенно актуальной становится задача интенсификации работы систем водоотведения, которая заключается в рациональном перераспределении потоков сточной жидкости с целью максимального использования пропускной способности всех сооружений и трубопроводов.

В связи с этим особенно важным представляется наличие на объектах водоотведения автоматизированных систем управления, способных своевременно и точно дать необходимую информацию, осуществить оптимальное решение по ликвидации оперативных проблем.

Современная автоматизированная система управления технологическим процессом водоотведения должна выполнять следующие основные функции:

- централизованный контроль технологических параметров процессов водоотведения и состояния основного и вспомогательного оборудования; 

- оперативный учет и регистрация значений параметров оборудования; 

- идентификация аварийных ситуаций; 

- прогнозирование процессов водоотведения; 

- оптимизация режимов работы основного и вспомогательного оборудования и диагностика его технического состояния.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторах и управления притоком сточных вод в г. Заволжске предусматривается создание системы управления водоотведением.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод (тоннельные канализационные коллектора, канализационные сети); рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы прохождения напорной канализации будут определены проектом.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. 

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализационная система является потенциальным источником опасности для питьевой воды или поблизости расположенной территории. Для предотвращения их загрязнения канализационными стоками в г. Заволжске предусмотрены охранные, или санитарные, зоны канализации.
Их размеры четко определены нормативными документами – СНиП (строительные нормы) и СанПиН (санитарные правила). Зависят эти размеры от глубины расположения и диаметра коллектора, вида и объема сточных жидкостей.

Для насосных станций, очистных и других канализационных сооружений существуют свои нормативные показатели, зависящие от размеров строений, их назначения и места расположения. 

В охранных зонах канализации не разрешается:

- высаживать деревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекторов

- срезать или подсыпать грунт

- устраивать склады и свалки

- производить взрывные или свайные работы

- использовать ударные механизмы и буровые установки

- преграждать доступ к сооружениям

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций, углубление дна.

Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и других открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: 

- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения; 

- для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода. 

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» предусматриваются следующие расстояния от сетей централизованной системы водоотведения (Таблицы 2.4.2. и 2.4.3).
Таблица 2.4.2
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	фундаментов зданий и сооружений
	фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	оси крайнего пути
	бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укреп- ленной полосы обочины)
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	(кромки проезжей части, укреп- ленной полосы обочины)
	
	
	до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов
	св.1 до 35 кВ
	св.35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3


Таблица 2.4.3
	Инженерные

сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

	
	водопровода
	Канализации бытовой
	Дренажа и дождевой канализации
	газопроводов давления, МПа (кгс/кв.см)
	Кабелей силовых всех напряжений
	Кабелей связи
	Тепловых сетей
	Каналов, тоннелей
	Наружных пневмомусоропроводов

	
	
	
	
	Низкого до 0,005 (0,05)
	Среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3)
	высокого
	
	
	Наружная стенка канала, тоннеля
	Оболочка бесканальной прокладки
	
	

	
	
	
	
	
	
	св. 0,3 (3) до 0,6 (6)
	св. 0,6 (6) до 1,2 (12)
	
	
	
	
	
	

	Водопровод
	См. прим. 1
	См. прим. 2
	1,5
	1
	1
	1,5
	2
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1

	Канализация бытовая
	См. прим. 2
	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1


Примечание: 

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2021.

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Прокладка и перекладка канализационных сетей г. Заволжска выполняется из пластмассовых труб с применением современных технологий бестраншейной прокладки.

Трассировка маршрута прохождения сетей водоотведения планируемых к строительству объектов жилого назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.
2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды
Основными мероприятиями по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади являются:

- внедрение АСУ канализационного хозяйства с установкой датчиков на сетях, регистрирующих утечки и переполнение колодцев;

- снижение роста объемов водоотведения за счет сокращения водопотребления, для уменьшения экологического риска при эксплуатации и удешевления услуг хозяйства;

- разработка проектов и установление водоохранных зон и прибрежных полос с соблюдением необходимого режима землепользования на их территориях.
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков сточных вод. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливаются на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что приводит к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Утилизацию осадков сточных вод следует производить в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованной системы водоотведения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации, год/тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Строительство КНС ул. Мира д.80
	
	
	н/д
	
	
	

	2
	Реконструкция КОС. Установка двух воздуходувок, производительностью 1000 м3/ч
	
	н/д
	
	
	
	

	3
	Реконструкция канализационных сетей на склоне ул. Фрунзе
	н/д
	н/д
	
	
	
	

	4
	Модернизация ОСК. Установка прибора учета
	н/д
	
	
	
	
	

	5
	Модернизация ТП № 14–замена трансформатора ТМГ-250 6/0,4 кВ 1шт, замена кабельных линий 6 кВ 600 м  -2 фидера
	
	н/д
	
	
	
	

	6
	Модернизация КНС. Установка погружных фекальных насосов на КНС №1
	н/д
	н/д
	
	
	
	

	7
	Модернизация КНС. Установка погружных фекального насоса на КНС №2
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	

	8
	Модернизация ОСК. Установка фекальных насосов на БОСВ
	н/д
	н/д
	
	
	
	


2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели: 

1) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) Показатели качества обслуживания абонентов;

Показатели качества очистки сточных вод;

3) Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

4) Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод; 

5) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Принципами развития централизованной системы водоотведения г. Заволжска являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий;
Проведено обследование с составлением Акта технического обследования систем водоотведения МБУ «ВОЛГА».
2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

К бесхозяйным объектам централизованной системы водоотведения в г. Заволжске относятся: системы канализации ОБУСО «Заволжского центра социального обслуживания» и линия от здания Управления Федерального казначейства до городской канализационной сети.

