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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.12.2024 № 755-п
г. Заволжск

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1993 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013  № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация постановляет:
1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района на период до 2043 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Временно исполняющий 

обязанности Главы Заволжского 

муниципального района                                                                В.С. Бусурин
Кубова Г.Ю., 

т. 60040 (доб.111)
Приложение к постановлению 

администрации Заволжского
муниципального района

Ивановской области 

от 19.12.2024 № 755-п
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2043 года
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 

 на период до 2043 года 

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Заволжского городского поселения

	Соисполнители программы
	Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и организации, осуществляющие обращение с твердыми коммунальными отходами в Заволжском городском поселении

	Цели программы
	1) создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Заволжского городского поселения;

2) разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи программы 
	1. Обеспечение жителей и предприятий Заволжского городского поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с твердыми коммунальными отходами;

2. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Целевые показатели
	Перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения:
- в сфере электроснабжения – электропотребление – 10,2 млн. кВт-ч/год;

- в сфере теплоснабжения – выработка тепловой энергии – 47,11813 тыс. Гкал/год;

- в сфере водоснабжения – водопотребление – 234,938 тыс. куб.  м/год;
- в сфере водоотведения – объём хозяйственно-бытовых стоков – 235,673 тыс. куб. м/год;
- в сфере утилизации твердых коммунальных отходов – объем твердых коммунальных отходов – 6,72 тыс.куб. м/год

	
	Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов:

- в сфере электроснабжения - доля потребителей в жилых помещениях, обеспеченных доступом к электроснабжению, аварийность системы электроснабжения, перебои в снабжении потребителей, продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, износ сетей, доля ежегодно заменяемых сетей.

- в сфере теплоснабжения - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, износ тепловых сетей, Протяженность сетей, нуждающихся в замене, доля ежегодно заменяемых сетей, уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, удельный расход электроэнергии.

- в сфере водоснабжения - протяженность сетей, нуждающихся в замене, аварийность (с учетом повреждения оборудования), износ водопроводных сетей.
- в сфере обращения с отходами - доля потребителей в жилых помещениях, обеспеченных доступом к централизованной системе обращения с отходами, продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг.

	
	Качества коммунальных ресурсов:

- в сфере электроснабжения – количество жалоб абонентов на качество электрической энергии;
- в сфере теплоснабжения – количество жалоб абонентов на качество услуг;

- в сфере водоснабжения – доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам, количество жалоб абонентов на качество питьевой воды;

- в сфере утилизации твердых коммунальных отходов – соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, Количество жалоб абонентов на качество услуг, количество несанкционированных свалок.

	Срок и этапы реализации программы
	Сроки реализации программы: на период до 2043 года

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Общий объём финансирования программных мероприятий за период 2024-2043 гг. составляет 89170,34 тыс. руб., из них:

· системы теплоснабжения – 68778,07 тыс. руб.;

· системы водоснабжения – 20392,27 тыс. руб.;

· система водоотведения – нет данных;

· системы электроснабжения – 0 тыс. руб.;
· система газоснабжения – 0 тыс. руб.;

· система утилизации твердых коммунальных отходов – 0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на период до 2043 года (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов». 
При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и её утверждение закреплены за Администрацией Заволжского городского поселения. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуются и предоставляются в орган регулирования или утверждаются представительным органом Заволжского городского поселения.

На основании утвержденной Программы Администрация Заволжского городского поселения может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Заволжского городского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого Администрация Заволжского городского поселения и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей Заволжского городского поселения. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на временном интервале – до 2043 года и в соответствии с генеральным планом развития (положением о территориальном планировании) Заволжского городского поселения.

Целью разработки (актуализации) Программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных системы, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории Заволжского городского поселения на период до 2043 года включительно.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения.

Основными задачами Программы Заволжского городского поселения являются:

· обеспечение жителей и предприятий, организаций, учреждений Заволжского городского поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО);
· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

· взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Формирование и реализация Программы базируются на следующих принципах:

· целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

· системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

· комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Заволжского городского поселения.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:
· «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024);

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.05.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 26.02.2024) «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «Об электроэнергетики»; 

· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «О газоснабжении в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об охране окружающей среды»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 (ред. от 28.11.2023) «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

· постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 (ред. от 06.05.2024) «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; 

· постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 (ред. от 28.11.2023) «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов;

· приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

· приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на период до 2043 года, являются:

· тенденции социально-экономического развития Заволжского городского поселения, характеризующиеся развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2043 года;

· состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

· перспективное строительство жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

· сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования. 

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения разработан по следующим направлениям:

· строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

· строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в Заволжском городском поселении и срокам реализации.

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются областной бюджет, районный бюджет, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе).

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Заволжское городское поселение – административный центр Заволжского муниципального района Ивановской области, расположенного в северной части области за р. Волгой. Район граничит с Островским и Красносельским районами Костромской области, Кинешемским, Вичугским и Приволжским районами Ивановской области. 

Заволжск расположен у южной границы района, на левом берегу р. Волги, и является сателлитом второго по значению в области города – Кинешмы. С Западной стороны к городу примыкают земли Волжского сельского поселения, с северной и восточной – Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района.

Площадь территории 985,2 га, протяженность города вдоль реки составляет 7,25 км.

От областного центра (г. Иваново) Заволжск находится на расстоянии 113 км, от центра Кинешмы по автодороге до г. Заволжск – 18 км, до Костромы – 90 км. 

Город расположен на главной водной магистрали центрального экономического района России – р. Волге. Водный путь по р. Волге соединяет Заволжский район вверх по течению с Костромой, Ярославлем, Рыбинском и далее с Москвой, а вниз по течению – с Нижним Новгородом, Ульяновском, Тольятти и др. 

Внешние транспортно-экономические связи Заволжска осуществляются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1. Система электроснабжения

4.1.1 Характеристика энергосистемы

Электроснабжение потребителей города Заволжск и прилегающего района осуществляется от Ивановской энергосистемы ВЛ 110кВ «Вичуга – Заволжск» и системы «Костромаэнерго» ВЛ 110 кВ «Александров – Заволжск». 

Основным источником питания является ПС 110/35/6 кВ, 35/10 кВ «Заволжск» с трансформаторами 16 МВт+15 МВА и 4+3,2 МВА. 
От ПС питаются: железнодорожная станция «Заволжск», ОАО «Фибровая фабрика», пос. Есиплево, Заречный, Жажлево, Васильево, Колшево.

Комплекс предприятий ОАО «ЗХЗ» имеет свой источник питания ГПП 100/6кВ с трансформаторами мощностью 2х25 МВА.

Резервное электроснабжение потребителей I категории осуществляется от дизельных электростанций. Распределительные линии 6-10 кВ выполнены кабельными и воздушными на деревянных опорах. Как воздушные, так и кабельные линии имеют большой процент износа (95-100) и требуют замены.

Общая протяженность линий составляет 59,59 км.

В настоящее время имеется часть распределительных сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии в связи с продолжительным сроком эксплуатации оборудования.

Перечень и характеристики ВЛ 10 кВ на территории поселения отсутствуют.

Электропотребление на территории поселения в 2023 году составляет 17,338 млн. кВт. 
Организация, осуществляющая электроснабжения на территории Заволжского городского поселения – ООО «Ивановоэнергосбыт».

4.1.2 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Ивановской области, на 2024 год представлены в таблице 4.1.1 (согласно постановлению департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2023 года № 54-э/1).
Таблица 4.1.1

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по ивановской области

	№ п/п
	Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток
	Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС)

	
	
	I полугодие
	II полугодие

	1
	Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей

	1.1
	Одноставочный тариф
	5,69
	6,19

	1.2

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток


	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	6,52
	7,41

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	1.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	6,53
	7,43

	
	Полупиковая зона
	5,69
	6,19

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	2
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей

	2.1
	Одноставочный тариф
	3,98
	4,33

	2.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,56
	5,19

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	2.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,57
	5,20

	
	Полупиковая зона
	3,98
	4,33

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	3
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей

	3.1
	Одноставочный тариф
	3,98
	4,33

	3.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,56
	5,19

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	3.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,57
	5,20

	
	Полупиковая зона
	3,98
	4,33

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	4
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей

	4.1
	Одноставочный тариф
	3,98
	4,33

	4.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,56
	5,19

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	4.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,57
	5,20

	
	Полупиковая зона
	3,98
	4,33

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	5
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей

	5.1
	Одноставочный тариф
	3,98
	4,33

	5.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
	

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,56
	5,19

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	5.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,57
	5,20

	
	Полупиковая зона
	3,98
	4,33

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	6

	Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей

	6.1
	Одноставочный тариф
	3,98
	4,33

	6.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,56
	5,19

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	6.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,57
	5,20

	
	Полупиковая зона
	3,98
	4,33

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	7
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей

	7.1
	Одноставочный тариф
	3,98
	4,33

	7.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,56
	5,19

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	7.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,57
	5,20

	
	Полупиковая зона
	3,98
	4,33

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	8
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей

	8.1
	Одноставочный тариф
	3,98
	4,33

	8.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,56
	5,19

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	8.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,57
	5,20

	
	Полупиковая зона
	3,98
	4,33

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	9
	Потребители, приравненные к населению:

	9.1
	Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда

	9.1.1
	Одноставочный тариф
	5,69
	6,19

	9.1.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	6,52
	7,41

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.1.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	6,53
	7,43

	
	Полупиковая зона
	5,69
	6,19

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.2
	Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества

	9.2.1
	Одноставочный тариф
	3,98
	4,33

	9.2.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,56
	5,19

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	9.2.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,57
	5,20

	
	Полупиковая зона
	3,98
	4,33

	
	Ночная зона
	2,61
	2,96

	9.3
	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

	9.3.1
	Одноставочный тариф
	5,69
	6,19

	9.3.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	6,52
	7,41

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.3.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	6,53
	7,43

	
	Полупиковая зона
	5,69
	6,19

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.4
	Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

	9.4.1
	Одноставочный тариф
	5,69
	6,19

	9.4.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	6,52
	7,41

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.4.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	6,53
	7,43

	
	Полупиковая зона
	5,69
	6,19

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.5
	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

	9.5.1
	Одноставочный тариф
	5,69
	6,19

	9.5.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	6,52
	7,41

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.5.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	6,53
	7,43

	
	Полупиковая зона
	5,69
	6,19

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.6
	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

	9.6.1
	Одноставочный тариф
	5,69
	6,19

	9.6.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	6,52
	7,41

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23

	9.6.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	6,53
	7,43

	
	Полупиковая зона
	5,69
	6,19

	
	Ночная зона
	3,73
	4,23


Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Ивановской области представлены в таблицах 4.1.2-4.1.4 (согласно постановлению Правительства Ивановской области от 30.12.2013 № 572-п).

Таблица 4.1.2

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа на территории Ивановской области (в редакции Постановления Правительства Ивановской области от 01.09.2016 № 284-п)

	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Количество комнат в жилом помещении
	Норматив потребления

	
	
	
	
	количество человек, проживающих в помещении

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	118
	73
	57
	46
	40

	
	
	
	2
	152
	94
	73
	59
	52

	
	
	
	3
	172
	107
	83
	67
	59

	
	
	
	4 и более
	186
	116
	89
	73
	63

	2.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	168
	104
	81
	66
	57

	
	
	
	2
	217
	134
	104
	85
	74

	
	
	
	3
	245
	152
	118
	96
	83

	
	
	
	4 и более
	265
	165
	127
	104
	90

	3.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период *
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	224
	139
	108
	87
	76

	
	
	
	2
	289
	179
	139
	113
	98

	
	
	
	3
	327
	203
	157
	128
	111

	
	
	
	4 и более
	354
	219
	170
	138
	120

	4.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода *
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	224
	139
	108
	87
	76

	
	
	
	2
	289
	179
	139
	113
	98

	
	
	
	3
	327
	203
	157
	128
	111

	
	
	
	4 и более
	354
	219
	170
	138
	120

	5.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения *
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	274
	170
	132
	107
	93

	
	
	
	2
	353
	219
	170
	138
	120

	
	
	
	3
	400
	248
	192
	156
	136

	
	
	
	4 и более
	433
	268
	208
	169
	147


Примечание:

* Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях многоквартирных домов, жилых домов, общежитий квартирного типа, оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с проектами.
Таблица 4.1.3

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов на территории Ивановской области (в редакции Постановления Правительства Ивановской области от 01.09.2016 № 284-п)

	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Количество человек, проживающих в помещении
	Норматив потребления

	1.
	Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	118

	
	
	
	2
	73

	
	
	
	3
	57

	
	
	
	4
	46

	
	
	
	5 и более
	40

	2.
	Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	168

	
	
	
	2
	104

	
	
	
	3
	81

	
	
	
	4
	66

	
	
	
	5 и более
	57

	3.
	Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период *
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	224

	
	
	
	2
	139

	
	
	
	3
	108

	
	
	
	4
	87

	
	
	
	5 и более
	76

	4.
	Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода *
	кВт·ч в месяц на человека
	1
	224

	
	
	
	2
	139

	
	
	
	3
	108

	
	
	
	4
	87

	
	
	
	5 и более
	76


Примечание:

* Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях общежитий, оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с проектами.
Таблица 4.1.4
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Ивановской области (в редакции Постановления Правительства Ивановской области от 01.09.2016 № 284-п)

	№ п/п
	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления

	1.
	Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных
	кВт·ч в месяц на голову животного
	0,83

	2.
	Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов)
	кВт·ч в месяц на кв. м
	-

	3.
	Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных
	кВт·ч в месяц на голову животного
	5,58


4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения

В настоящее время имеется часть распределительных сетей находящихся в неудовлетворительном состоянии в связи с продолжительным сроком эксплуатации оборудования.

4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения

Мероприятия не предусматриваются.

1.2. Система теплоснабжения

4.2.1 Характеристика системы теплоснабжения
На территории Заволжского городского поселения расположено 5 действующих источников тепловой энергии.
Услуги в сфере теплоснабжения на территории города Заволжска осуществляет предприятие ООО «СТЭК» (от котельной ЦРБ) и предприятие ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (от 4-х БМК). Теплоснабжение населения осуществляется от четырех котельных принадлежащих ООО «Газпром теплоэнерго Иваново».

Состав и технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения

	Наименование источника тепловой энергии
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива источника тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал

	Основное топливо - природный газ

	Котельная по ул. Герцена ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	GKS Dynatherm 3200
	2
	2011
	2,76
	9,34
	155,3
	92
	155,9

	
	GKS Dynatherm 4000
	1
	2011
	3,82
	
	155,3
	92
	

	Котельная по ул. Спортивная ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	GKS Dynatherm 3200
	2
	2011
	2,76
	7,93
	155,3
	92
	156,1

	
	GKS Dynatherm 2500
	1
	2011
	2,41
	
	155,3
	92
	

	Котельная по ул. Фрунзе ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	GKS Eurotwin 600
	2
	2011
	0,515
	1,03
	155,3
	92
	154,2

	Котельная по ул. Калинина ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	DUOTHERM 6000
	2
	2016
	5,16
	10,32
	155,3
	92
	155,9

	Котельная ЦРБ ООО «СТЭК»
	Е – 1/9
	1
	2006
	
	2,4
	
	88,4
	161,1

	
	Е – 1/9
	1
	2006
	
	
	
	87,9
	

	
	Е – 2,5 – 0,9ГМ
	1
	2006
	
	
	
	89,8
	


Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. 
Центральные тепловые пункты на тепловых сетях котельных отсутствуют. 

Прокладка водяных тепловых сетей выполнена в надземном исполнении и подземном в бесканальном исполнении. Тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты, покрытая рубероидом и ППУ ПЭ. Состояние изоляции удовлетворительное.
Сводные данные по сетям от котельных представлены в таблице 4.2.2.
Таблица 4.2.2

Данные по протяженности сетей от котельных

	Наименование котельной
	Единица измерения
	Протяженность тепловых сетей

	Котельная по ул. Герцена ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	м
	2062,9

	Котельная по ул. Спортивная ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	м
	3696,2

	Котельная по ул. Фрунзе ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	м
	928,2

	Котельная по ул. Калинина ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	м
	6578,8


Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях представлен в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Тепловая мощность располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная по ул. Спортивная ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	7,93
	7,93
	0,08
	7,85
	0,044
	2,179

	2
	Котельная по ул. Герцена ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	9,34
	9,34
	0,09
	9,25
	0,019
	2,432

	3
	Котельная по ул. Фрунзе ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	1,03
	1,03
	0,01
	1,02
	0,029
	0,279

	4
	Котельная по ул. Калинина ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	10,32
	10,32
	0,1
	10,22
	0,149
	3,714

	5
	Котельная ЦРБ ООО «СТЭК»
	2,4
	2,4
	0,04
	2,36
	0
	0,524


Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке отсутствует.

Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по источникам представлена в таблице 4.2.4.
Таблица 4.2.4

Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по источникам теплоснабжения за 2023 год

	№ п/п
	Адрес или наименование источника теплоснабжения
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	Котельная по ул. Спортивная ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	11901,88
	109,97
	11791,91
	Природный газ/ диз.топливо
	1845,453

	2
	Котельная по ул. Герцена ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	13364,378
	125,868
	13238,51
	Природный газ/ диз.топливо
	2043,223

	3
	Котельная по ул. Фрунзе ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	1525,344
	13,844
	1511,5
	Природный газ/ диз.топливо
	242,36

	4
	Котельная по ул. Калинина ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	20227,012
	220,027
	20006,985
	Природный газ/ диз.топливо
	2951,401

	5
	Котельная ЦРБ ООО «СТЭК»
	1392,79
	
	1392,79
	Природный газ/ мазут
	122,6


4.2.2 Тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения
Действующие тарифы на тепловую энергию в 2024 году представлены в таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.4

Действующие тарифы на тепловую энергию в 2024 году

	Наименование организации, месторасположение источника тепловой энергии, вид тарифа
	Период действия тарифа (цены)
	НДС
	Тариф на тепловую энергию для потребителей (без НДС)
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС)
	Реквизиты постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, которым утвержден тариф (цена)

	
	
	
	Тариф на 2024 год, руб./Гкал **
	Тариф на 2024 год, руб./Гкал **
	

	
	
	
	1 пг
	2 пг
	1 пг
	2 пг
	 

	ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от 27.10.2023 № 41-т/4

	для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, от котельных на ул. Герцена, ул. Спортивная, ул. Фрунзе, ул. Калинина
	01.01.2024-31.12.2024
	без НДС
	1 812,94
	2 211,70
	 
	 
	

	для потребителей г. Заволжск, от котельных на ул. Герцена, ул. Спортивная, ул. Фрунзе, ул. Калинина
	01.01.2024-31.12.2024
	без НДС / с НДС
	2 651,40
	2 807,79
	3 181,68
	3 369,35
	

	ООО «СТЭК» (котельная ЦРБ)
	01.01.2024-31.12.2024
	без НДС
	5 962,62
	5 962,62
	 
	 
	от 06.10.2023 № 38-т/4

	МБУ «Волга»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	услуги по передаче тепловой энергии (с 25.09.2023 г.)
	01.01.2024-31.12.2024
	без НДС
	353,63
	407,59
	-
	-
	от 25.09.2023 № 36-т/1 (в ред. от 27.10.2023 № 41-т/7)


Ниже в таблице приведены нормативы отопления в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения при отсутствии приборов учета на территории г. Заволжск.
Таблица 4.2.5

Нормативы отопления в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения при отсутствии приборов учета

	Наименование объекта
	Количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период (Гкал.на 1 кв. м в отопительный период)
	Норматив отопления из расчета платы за отопление равными долями в течение календарного года (Гкал на 1 кв. м в месяц)
	Норматив отопления из расчета платы в течение отопительного периода (Гкал.на 1 кв. м в месяц)

	Жилые многоквартирные дома
	
	0,018391
	

	ул.Социалистическая, д.1,2,3
	0,206
	0,017
	0,029

	ул.Чкалова, д.24а
	0,199
	0,0166
	0,0284

	ул.Мира, д.26а
	0,140
	0,012
	0,020

	пер. Бредихина, д.5
	0,107
	0,009
	0,015


4.2.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения
Все системы теплоснабжения г. Заволжск находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода. Однако, согласно проведенного анализа существующего положения систем теплоснабжения, был выявлен ряд причин, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения города, такие как: 
- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов (таблица 1.13.1), что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя, основная причина плохого состояния тепловых сетей заключаются в применении подземной канальной прокладки трубопроводов и использовании недолговечных теплоизоляционных материалов, фактический срок службы таких трубопроводов для магистральных сетей составляет 12-15 лет, распределительных и квартальных сетей — 7-8 лет, то есть значительно ниже нормативного, равного 25 годам

Отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя;

Высокий износ внутридомовых систем (большое количество отложений) и наличие внутренней разрегулировки в отдельных системах теплопотребления (в основном в многоквартирных домах);

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 4.2.6

	№ п/п
	Участок
	Необходимые мероприятия

	сеть от БМК по ул. Спортивная

	1
	пер.Строителей, д.7; Ø273мм, 340 п.м, сталь
	Требуется замена трубопровода, замена изоляции на ППУ

	2
	замена трубопровода теплосети от центральной теплосети до ул.Садовая д.5 в подземном исполнении, Ø57, 80 п.м, с заменой запорной арматуры Ду50 2шт.
	

	3
	замена теплосети от теплового колодца до врезки во внутридомовую сеть ул.Спортивная д.9а, Ø57мм, 15п.м с заменой шаровых кранов 2шт. Ду50
	

	4
	замена теплосети от центральной теплосети до лицея (ул.Мира, д.20) в подземном исполнении, Ø89, 96 п.м
	

	сеть от БМК по ул. Калинина

	5
	ул.Социалистическая, д.5, Ø57, 26п.м
	Необходимы работы по изолированию трубопровода в ППУ.

	6
	ул.Калинина, д.5, Ø57мм, 146 п.м
	Требуется замена трубопровода, замена изоляции на ППУ

	7
	ул.Мира, д.29, Ø133мм, 24п.м
	Необходимы работы по изолированию трубопровода в ППУ.

	8
	ул.Мира, д.27 – д/с №1, Ø76мм, 70 п.м
	Необходимы работы по изолированию трубопровода в ППУ.

	9
	пер.Бредихина, д.3 – д/с №1, Ø133мм, 190 п.м
	Необходимы работы по изолированию трубопровода в ППУ.

	10
	д/с №2 – школа №3, Ø219мм, 444 п.м
	Требуется замена трубопровода надземной прокладки на исполнение в надземном варианте Ø133мм 444 п.м.

	11
	от теплового колодца школы №3 до узла учета т.э. школы №3, Ø89, 85 п.м
	

	12
	ремонт трубопроводов теплосетей в тепловом колодце у дома №;26а по ул.Мира с заменой арматуры 2шт. Ду80
	

	13
	прокладка надземной теплосети на ж/б блоках по ул.Мира от д.40 до д.28, Ø89, н/ст
	

	сеть от БМК по ул. Герцена

	14
	замена теплосети от запорной арматуры на теплосети до дома №6 по ул.Герцена, Ø89, 134 п.м, с заменой запорной арматуры 2шт. Ду80
	

	15
	прокладка компенсатора в подземном исполнении Ø89, 18 п.м, н/ст по ул.Мира, д.19а
	

	16
	изоляция ППУ трубопровода у компенсатора ул.Герцена д.8а
	

	17
	замена подземного компенсатора, ул.Герцена, д.6а, Ø219, 22 п.м
	


4.2.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
Подключение новых абонентов к источникам централизованного теплоснабжения на территории поселения не ожидается.

Сведения о финансовых потребностях на реализацию мероприятий в системе теплоснабжения приведены в таблице 4.2.7.

Таблица 4.2.7

Оценка финансовых потребностей в системе теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник информации (наименование программы)
	Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2043 годы

	1
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область г. Заволжск, ул. Спортивная, 1а в части замены пластинчатых сетевых теплообменных аппаратов в количестве 2 штук
	Схема теплоснабжения
	15 891,639
	
	15 891,639
	
	
	
	

	2
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Герцена, 21б в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Схема теплоснабжения
	13 429,477
	
	13 429,477
	
	
	
	

	3
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Спортивная, 1а в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Схема теплоснабжения
	13 429,477
	
	13 429,477
	
	
	
	

	4
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Фрунзе, 2а в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Схема теплоснабжения
	12 175,678
	
	12 175,678
	
	
	
	

	5
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Калинина, 15 в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Схема теплоснабжения
	12 175,678
	
	12 175,678
	
	
	
	

	6
	Программа модернизации серверного оборудования
	Схема теплоснабжения
	1 676,12
	
	1 676,12
	
	
	
	


1.3. Система газоснабжения

4.3.1 Существующее положение в сфере газоснабжения 
Природный газ к г. Заволжск подведен в 2006 году. На въезде в город с западной стороны построены газорегуляторные пункты блочные, характеристика пунктов представлена в таблице 4.3.1.

Подача газа к ГРПБ осуществляется по газопроводу высокого давления от ГРС г. Наволоки. 
Таблица 4.3.1
Информация ГРПБ
	Наименование 
	Территория покрытия (питающиеся нас. пункты)
	Мощность, м3/ч

	ГРПБ №1
	г. Заволжск
	7150

	ГРПБ №2
	г. Заволжск
	15650


Протяженность сетей газоснабжения на территории Заволжского городского поселения составляет 106,747 км.

4.3.2 Тарифы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения 
Тарифы на газ для Ивановской области на 1 и 2 полугодие 2024 года принятые на основании приказа от 18.11.2022 № 51-г/1 представлены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2
Тарифы на природный газ на 2024 год
	Направление использования природного газа
	Норматив потребления газа, куб. м
	с 01.01.2024

	
	
	Розничные цены,

руб. за 1 куб. м,

с НДС
	Размер платежа, руб./месяц

	Отопление жилых помещений, за 1 кв. м <*>:
	
	
	

	при высоте помещений до 2,5 м
	8
	6,05
	48,40

	при высоте помещений более 2,5 м
	9,6
	6,05
	58,08

	Приготовление пищи на 1 человека

(при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)
	12
	9,66
	115,92

	Приготовление пищи и горячей воды на

1 человека (при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя)
	20
	9,66
	193,20

	Приготовление пищи и горячей воды на

1 человека (при наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
	30
	9,66
	289,80


* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.

4.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения
Технические и технологические проблемы, возникающие в системах газоснабжения не выявлены.
4.3.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения
В рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2030 годы (Постановление Правительства Ивановской области от 28 декабря 2020 года № 678-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2030 годы» (с изменениями на 15 сентября 2023 года)) мероприятия на территории Заволжского городского поселения не планируются.
В таблице 4.3.3 приведены сведения о финансовых потребностях в системе газоснабжения.
Таблица 4.3.3

Сведения о финансовых потребностях в системе газоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник информации (наименование программы)
	Общий объем финансирования, тыс. руб. 
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2043 годы

	1
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	


1.4. Система водоснабжения

4.4.1 Характеристика системы водоснабжения
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

Источником водоснабжения г. Заволжск является р. Волга.

В 2023 году выполнено строительство водопроводного дюкера от г. Кинешмы до г. Заволжска. Проложенная под Волгой труба снабжает жителей питьевой водой со станции в г. Кинешме, которая расположена на другом берегу реки. На территории г. Заволжска оборудованы – насосная станция, камеры переключений водопроводных колодцев и подземные емкости для чистой воды.

Водозаборные сооружения мощностью 30,0 тыс. м3/сут. (I очередь) расположены на правом берегу р. Волга за пределами города выше по течению на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода. Забор воды осуществляется насосными агрегатами Д2500 насосной станции I подъёма по двум заборными магистралям L=120 м,  1020 мм. 

В состав ГВС входят:

· русловой оголовок — 2 ед.;

· насосная станция 1-го подъема;

· очистные сооружения (контактная камера, горизонтальные отстойники с камерами хлопьеобразования — 6 ед., скорые фильтры — 7 ед.);

· резервуар РЧВ V=10000 м3 (ж/б исполнении); 

· резервуар РЧВ V=500 м3 (ж/б исполнении);

· насосная станция 2-го подъема (1985 года постройки);

· насосная станция 2-го подъема (1962 года постройки).

Насосы первого подъёма подают речную воду на очистные сооружения ГВС, после которых очищенная вода поступает в накопительные резервуары. Всего на предприятии в эксплуатации находится два накопительных резервуара чистой воды: один - пятьсот кубических метров и один - десять тысяч кубических метров. Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доводится до воды питьевого качества. Из накопительных резервуаров питьевая вода насосными агрегатами Д2000-100 насосной станцией II подъёма подаётся по трем магистральным трубопроводам  400, 600 и 900 мм в распределительную сеть г. Кинешма, г. Наволоки и г. Заволжск. Отпуск холодной воды потребителям с ГВС осуществляется на основании показаний приборов учета.

Характеристика насосных централизованных станций г. Заволжска представлена в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

Характеристика насосных централизованных станции г. Заволжска

	Наименование
	Адрес объекта
	Год ввода в эксплуатацию станции
	Насосное оборудование
	Напор, м
	% износа

	ПНС
	г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	2023
	CNP NIS100-65-200G/37 – 4 шт.
	67
	0


Водопроводные сети г. Заволжска проложены из асбестоцементных, чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром 20-300 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 52052 метров.
Основной эксплуатирующей организацией централизованной системы водоснабжения г. Заволжск с 12.12.2023 года является АО «Водоканал». Протяженность водопроводных сетей, являющихся объектом концессионного соглашения №39-с от 06.12.2023 г., составляет 45175 метров по состоянию на 17.06.2023 г.

4.4.2 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения
Действующие тарифы на питьевую воду в 2024 году представлены в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2

Действующие тарифы на питьевую воду в 2024 году
	Сокращенное наименование организации
	Вид тарифа
	Тариф экономически обоснованный, руб/м3
	Тариф для населения, руб/м3. 
	Реквизиты постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области об установлении (корректировке) тарифов на 2024 год

	
	
	1 пол. 2024
	2 пол. 2024
	1 пол. 2024
	2 пол. 2024
	

	
	
	без учета НДС
	без учета НДС
	без учета НДС
	с НДС
	без учета НДС
	с НДС
	

	АО «Водоканал»
	Питьевая вода
	32,05
	35,73
	27,35
	32,82
	31,10
	37,32
	Постановление №50-к1 от 11.12.2023


Согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ивановской области от 25.05.2011 № 374-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению населением Заволжского муниципального района при отсутствии у потребителей приборов учета» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению населением при отсутствии у потребителей приборов учета (таблица 4.4.3).

Таблица 4.4.3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению населением Заволжского муниципального района при отсутствии у потребителей приборов учета
	№ п/п
	Степень благоустройства
	Единицы измерения
	Норматив потребления в месяц на 1 человека по холодному водоснабжению
	Норматив потребление в месяц на 1 человека по водоотведению

	
	
	
	с 01.07.2011
	с 01.01.2012
	с 01.07.2011
	с 01.01.2012

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными
	куб. мет
	4,2
	6,0
	4,2
	6,0

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми кабинами
	куб. мет
	4,2
	5,3
	4,2
	5,3

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные ванными (душевыми кабинами)
	куб. мет
	2,5
	3,5
	2,5
	3,5

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, не оборудованные ванными (душевыми кабинами)
	куб. мет
	1,5
	2,8
	х
	х

	5
	Многоквартирные и жилые дома без централизованного холодного водоснабжения, без водоотведения (из водоразборных колонок)
	куб. мет
	0,8
	1,1
	х
	х


4.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей г. Заволжска являются: 

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- невозможность качественного обслуживания участков сетей, выполненных из асбоцементных и чугунных материалов, ввиду прекращения выпуска сортамента и комплектующих для проведения ремонтных работ;

- неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы, ПВХ, полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

4.4.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения
Схемой водоснабжения предлагаются следующие мероприятия:

1. Водопровод по ул. Социалистическая от д.24 до д.18 построен в 1970 г. из чугунных труб Ø100 и Ø150 мм. Постоянные аварии на данном участке, отключения при ремонтных работах, обрастание чугунных труб изнутри не позволяет обеспечить качественными услугами по бесперебойному водоснабжению населения в количестве 950 человек, детский сад №2, школу №3.
При замене водопровода из труб ПНД жители мкр. Фибра полностью будут обеспечены качественной питьевой водой.

2. Водопровод по пер. Строителей от д.4 до д.6 построен в 1961 г. из чугунных и стальных труб Ду 100 мм. В результате коррозии стальные трубы Ø100 находятся в ветхом состоянии. Сквозные свищи на стальном водопроводе, переломы на чугунном водопроводе приводят к частым отключениям на время аварий. В результате забитости трубопроводов из стали, чугуна изнутри, частых отключений, при устранении аварий 1050 жителей мкр., не получают качественной услуги по питьевой воде.

При замене данного водопровода население и прочие потребители будут обеспечены качественной питьевой водой, количество аварий на данном участке будет полностью сокращено, снизятся потери питьевой воды.

3. Водопровод по ул. Мира от ул. 8-е Марта до ул. Дзержинского построен из асбоцементных труб Ø 150 в 1950 г. За время эксплуатации асбестоцементные трубы трескаются, отслаиваются, на водопроводе происходят постоянные утечки из-за разрыва трубы вдоль. Из длительного ремонта водопровода в связи с заменой отдельных разорванных участков труб потребители, население 530 чел. остаются без водоснабжения. Необходима замена водопровода из труб ПНД Ø 160 протяженностью 160 м.

4. Водопровод по ул. Мира от д.29 до д.31 построен в 1989 г. из чугунных и стальных труб Ø200 мм. В результате коррозии стальные трубы Ø219 находятся в ветхом состоянии. Сквозные свищи на стальном водопроводе, переломы на чугунном водопроводе приводят к частым отключениям на время аварий. В результате забитости трубопроводов изнутри, отключений, при устранении аварий 9500 жителей, 3 БМК, 2 школы, 4 детских сада не получают качественной услуги по питьевому водоснабжению.

При замене данного водопровода население и прочие потребители будут обеспечены качественной питьевой водой, количество аварий на данном участке будет полностью сокращено, снизятся потери питьевой воды.

5. При введении в эксплуатацию комплекса объектов «водопроводного дюкера» вывод из эксплуатации линии центрального водоснабжения от станции подготовки питьевой воды, расположенной на территории химического завода, до водопроводной камеры на ул. Куйбышева. На данный момент к этому участку подключен 1 потребитель холодной воды. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения данного потребителя необходимо провести реконструкцию водопровода от камеры до границы эксплуатационной ответственности потребителя.

6. Установка приборов учета воды позволит:

· контролировать соответствие параметров предоставляемых ресурсов нормативным показателям; 

· фиксировать факты утечки в системах водоснабжения жилого дома; 

· исключить потери воды от ЦС до дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями: убытки за потери на магистральных сетях будут нести ресурсоснабжающие организации; 

· обязать компенсировать потери ресурсов в домовых сетях свою управляющую компанию, в случае если все собственники жилья установят индивидуальные приборы учета;

· получить реальные возможности для ресурсосбережения.

В таблице 4.4.4 приведена оценка финансовых потребностей в системе водоснабжения.
Таблица 4.4.4

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник информации (наименование программы)
	Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2043 годы

	1
	Строительство водопровода к объектам капитального строительства Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение
	311,21
	43,70
	73,82
	83,76
	109,930
	
	

	2
	Строительство водопроводных колодцев на водопроводных сетях в г. Заволжск
	Концессионное соглашение
	1110,62
	140,08
	0,00
	474,82
	495,72
	
	

	3
	Строительство водопровода по ул. Социалистическая, д. 24 через ул. Калинина (прокладка методом ГНБ) L=200м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	5928,68
	569,16
	3829,40
	581,75
	948,37
	
	

	4
	Строительство водопровода от д.4 до д.6 по пер. Строителей (прокладка методом ГНБ) L=140м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	5020,09
	481,92
	4538,17
	
	
	
	

	5
	Реконструкция водопровода по ул. Мира от ул. 8-у марта до ул. Дзержинского (асбестоцемент), открытый способ, L=165м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	1512,17
	174,29
	1337,88
	
	
	
	

	6
	Реконструкция водопровода по ул. Мира, д. 29 (прокладка методом ГНБ) L=45м, Д=200мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	2123,67
	323,47
	1800,20
	
	
	
	

	7
	Установка приборов учета Ду15 -50 мм с радиомодулями на существующих сетях водоснабжения (134 шт. на весь период)
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	4385,83
	1537,21
	196,31
	1283,08
	1369,30
	
	

	
	ИТОГО
	
	20392,27
	3269,93
	11775,61
	2423,41
	2923,32
	
	


1.5. Система водоотведения

4.5.1 Характеристика системы водоотведения 
Система водоотведения г. Заволжск представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку сточных вод в отстойник. 

Сточные воды поступают на станцию биологической очистки сточных вод самотеком по двухтрубному коллектору (стоки с центральной части города), идущему с ул. Комсомольской Правды, и по напорному коллектору (стоки с ул. Фрунзе, ЦРБ, мкр. «Литера») с КНС, располагающейся на территории химзавода. Сточные воды с мкр. «Фибра» самотеком поступают на КНС, располагающуюся на ул. Кирова, а с неё по напорному коллектору в центральный городской коллектор на ул. Калинина и далее в коллектор по ул. Комсомольской Правды.

В г. Заволжске на очистных сооружениях для удаления крупных загрязнений служат решетки, установленные перед песколовками. Отбросы собираются с решеток с помощью граблей в барабаны, обрабатываются хлорной известью (200 гр. на 10 кг отбросов) и выносятся в отвал.

После решеток сточная жидкость направляется на песколовки, в которых улавливаются тяжелые примеси (песок, гравий, шлак). Скорость движения жидкости в песколовках устанавливается 0,1-0,3 м/сек. Удаление песка из песколовок осуществляется вручную с помощью лопат, осадок выносится в отвал, хлорируется, затем вывозится на свалку.

После песколовок сточная вода направляется в распределительную камеру. Для равномерного распределения жидкости в камере предусмотрены водосливные шиберы.

В первичных отстойниках удаляются из сточных вод вещества, способные оседать, и жироподобные вещества, плавающие на поверхности. Выпадающий осадок из конусной части отстойников удаляется при помощи насоса в аэробные сбраживатели. Всплывающие вещества с поверхности воды удаляются в аэробные сбраживатели с помощью жиросборников или вручную.

Осветленная вода из первичных отстойников собирается в лотки и по трубопроводам поступает в аэротенки. В аэротенках сточная вода проходит биологическую очистку с помощью активного ила, образованного бактериями и микроорганизмами.

Биологическая очистка сточных вод проходит только в присутствии кислорода, поэтому в аэротенки постоянно подается воздух от воздуходувок через дырчатые трубы на дне аэротенков. Аэрация производится постоянно и должна обеспечить определенное содержание кислорода в иловой смеси (не менее 4 мг/л). Активный ил подается в аэротенки из распределительного лотка в начало первого коридора, очищенная сточная вода с илом (иловая смесь) в конце второго коридора собирается в лоток и через трубу поступает во вторичные отстойники.

Во вторичных отстойниках происходит разделение иловой смеси: активный ил оседает на дно и с помощью насоса перекачивается в распределительный лоток, а осветленная вода переливом поступает в лотки и через трубы – в контактные резервуары.

В контактных резервуарах сточная вода обеззараживается хлорной известью. Для лучшего контакта очищенной сточной воды с хлорной известью в резервуары подается воздух через дырчатые трубы.

Спецификация основного технологического оборудования представлена в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

Спецификация основного технологического оборудования

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Материал
	Кол-во
	Технологическая характеристика
	Основные габариты, вместимость

	1
	Решетка
	Ст. 3
	2
	
	

	2
	Песколовка
	Ж/бетон
	2
	Горизонтальная с прямолинейным движением воды Q=2700 м3/сутки
	

	3
	Распределительная камера первичных отстойников
	Ж/бетон
	1
	-
	Д=1,5м

Ш=9м

	4
	Первичный отстойник
	Ж/бетон
	4
	Вертикальный резервуар с коническим днищем, центральной трубой и отражательным щитом
	Д=9м

Ш=9м

	5
	Аэротенк
	Ж/бетон
	4
	Горизонтальный двух коридорный резервуар
	Д=21м

Ш=9м

	6
	Вторичный отстойник
	Ж/бетон
	4
	Вертикальный резервуар с коническим днищем, центральной трубой и отражательным щитом
	Д=9м

Ш=9м

	7
	Контактный резервуар
	Ж/бетон
	4
	Прямоугольный резервуар
	Д=3м

Ш=9м

	8
	Аэробный сбрасыватель
	Ж/бетон
	4
	-“-
	Д=9м

Ш=9м

	9
	Воздуходувка
	Сборн.
	2
	Q=840 м3/час

Перепад давления не более 0,5 кгс/см2 Wэл_дв. 22 кВт
	Д=560мм

Ш=730мм

В=870мм

	10
	Насос 3Ф12
	Сборн.
	2
	W=4 кВт

п =1450 об/мин

Q=27,5-77,5 м3/час

Н=10,5-6,6м
	

	11
	Насос 5Ф6
	Сборн.
	2
	W=40 кВт

п =1450 об/мин

Q=79,2-162 м3/час

Н=50-44 м
	

	12
	Резервуар дренажный вод
	Ж/бетон
	1
	Прямоугольный резервуар
	V=50 м3

	13
	Насос «Эрлифт»
	Сборн.
	8
	Воздушный инжектор
	

	14
	Гидроэлеватор
	Сборн.
	3
	Водяной инжектор
	

	15
	Воздуходувка немец. типа «Рутса»
	Сборн.
	3
	N=11 кВт

п=1500 об/мин

Q=575 м3/час
	


Очистные сооружения пущены в эксплуатацию в 1973 г. Проектная производительность очистных сооружений 5,0 тыс. м3/сут. (4 секции). В 2004-2006 гг. производился капитальный ремонт 3-х секций, в настоящее время 4-я секция не работает, требуется ремонт. Фактическая производительность 3-х секций – 3,5 тыс. м3/сут.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов. Сети и сооружения канализации г. Заволжска имеют высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения коммунальными услугами. 

Эксплуатирующей организацией централизованной системы водоотведения г. Заволжск является МБУ «ВОЛГА».

Характеристика водоотводящих (канализационных) сетей муниципального образования представлена в таблице 4.5.2.
Таблица 4.5.2

Характеристика водоотводящих (канализационных) сетей муниципального образования

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал

исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Примечания

(современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	напорная канализация от КНС № 2 ул. Тимирязева до БОСВ
	970 /

200
	сталь, чугун
	–
	не действующая,

не рабочая

	ул. Фрунзе до дет. яслей № 5 (ул. Мира д.10)
	1320 /

350
	чугун
	1972 / 90
	рабочая

	ул. Калинина д.33, пер.Октябрьский, ул. Калинина до ул. Комсомольская Правда
	565 /

300
	чугун
	–
	рабочая

	От жил. зданий ,школы №3 до КНС №1
	560 /

300-100
	чугун, керамика
	–
	рабочая

	Напорная канализация от КНС №1 до КНС №2
	1350 /

200
	чугун

ПВХ
	–

2014
	КНС №2 (на территории фибр. фабрики) выведена из эксплуатации, ликвидирована. Напорная канализация от ул. Социалистическая д.22 проложена до ул. Калинина д.33

	по ул. Мира, ул. Комсомольской Правды, ул. Заводская до приемной камеры БОСВ(ул. Заводская д.1 Вл.25Б)
	1920 /

600-273
	Чугун, ж/б, сталь, керамика
	1988 / 90

2014
	рабочая

	От Дома Культуры (ул. Фрунзе д.1) до КНС (ул. Заводская д.1 стр.25б)
	610 /

400-273
	Сталь,

керамика,

чугун
	1999 / 82
	рабочая, необходима замена надземного участка труба сталь ø 273 по склону оврага от ДК до заводоуправления 100м

	от ул. Герцена д.8 по пер. Парковый , ул. Щербакова , ул. Ватутина до ул. Комсомольская Правда
	1990 / 300
	чугун,

керамика
	1968 / 95
	рабочая

	от ул. Мира д.12,14,16,18/65,20/44 до ул. Фрунзе ,ул. Садовая
	435  /250-100
	чугун, керамика
	1961 / 95
	рабочая

	Канализационная сеть г. Заволжск
	8291/350-100
	Чугун, керамика
	–
	рабочая

	от ул. Мира д.80 по ул. Мира, ул. Почтовая до ул. Почтовая д.2
	910/200
	Чугун, керамика
	1980 / 90
	рабочая

	от пер. Бредихина д.3, пер. Бредихина до ул. Мира
	310/200-100
	Чугун, керамика
	1996 / 82
	рабочая

	от ул. Калинина д.29
	250/200
	Чугун, керамика
	1992 / 80
	рабочая

	от ул. Мира д.29 , от  дет. сада №1 (ул. Мира д.29А) до канал. коллектора ул. Мира д.27
	450/250
	Чугун, керамика
	1978 / 90
	рабочая

	ул. Мира д.31,27
	354/200-100
	Чугун, керамика
	1989 / 85
	рабочая

	Итого
	20285
	
	
	


Характеристика сооружений на водоотводящих (канализационных) сетях муниципального образования представлена в таблице 4.5.3.
Таблица 4.5.3

Характеристика сооружений на водоотводящих (канализационных) сетях муниципального образования

	Наименование сооружения системы водоотведения / адрес
	Краткое описание сооружения

(основное и дополнительное оборудование, материал исполнения, характеристики насосного оборудования и др.)
	Производительность существующая (фактическая) / проектная (по паспорту)

м3/сут.
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная, тыс. руб.
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	Очистные сооружения ул. Заводская д. 1 вл.25Б
	Площадь застройки 3660 м2
Приемная камера, песколовки, распред. камера, первич. отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, котакт. резервуары , сбраживатели, иловые карты, песковая площадка
	2800 / 5000
	1973 / 95
	398,045
	Необходим ремонт секции №2: замена аэрационной линии в аэротенке, замена центральных труб,лотков в первичном, вторичном отстойниках

	Канализационная насосная станция ул. Заводская д.1 корп.25А
	Погружной насос «Иртыш ПФ2 125/400.406-15/6»

130 м3/час, 15 кВт, 1000 об/мин
	500 / 9600
	1973 / 95
	436,301
	Удовлетворительное состояние

	Канализационная насосная станция ул. Заводская д.1 стр. 25б
	Насос СМО 160-125-315 – 2шт.

200 м3/ч, 30 кВт

Насос цб 180 м3/, 15 к Вт

Насос вакуумный ВВН «Sigma» 18,0 м3/ч, 11 кВт, 1500 об/мин

Насос вакуумный ВВН 21,3 м3/ч,  8 кВт,1450 об/мин
	500 / 9600
	1998 / 52
	290,862
	Удовлетворительное состояние.

В 2024г. перевод на работу в автоматическом режиме с установкой погружных насосов ЦМК 130-22 – 2шт. и шкафа управления 

	Канализационная насосная станция №1 ул. Кирова д.31
	Насос СД 100/40 100 м3/ч, 15кВт

Насос СМ 125 -100 , 100 м3/ч , 15 кВт
	250/4800
	1977 / 94
	195,484
	Удовлетворительное состояние


4.5.2 Действующие тарифы и нормативы отведения сточных вод
Действующие тарифы в сфере водоотведения в 2024 году представлены в таблице 4.5.4.

Таблица 4.5.4

Действующие тарифы в сфере водоотведения в 2024 году
	Сокращенное наименование организации
	Вид тарифа
	Тариф экономически обоснованный, руб/м3
	Тариф для населения, руб/м3. 
	Реквизиты постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области об установлении (корректировке) тарифов на 2024 год

	
	
	1 пол. 2024
	2 пол. 2024
	1 пол. 2024
	2 пол. 2024
	

	
	
	без учета НДС
	без учета НДС
	без учета НДС
	с НДС
	без учета НДС
	с НДС
	

	МБУ «Волга»
	Водоотведение
	56,17
	56,17
	40,43
	48,52
	45,97
	55,16
	Постановление №53-к8 от 19.12 2023


Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ивановской области представлены в таблице 4.5.5 (установлены постановлением департамента энергетики и тарифов ивановской области от 31 мая 2017 г. № 144-н/1).

Таблица 4.5.5

Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ивановской области

	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>
	от 1 до 5
	0,0616

	
	
	
	от 6 до 9
	0,0496

	
	
	
	от 10 до 16
	0,0398

	
	
	
	более 16
	0,014

	2
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>
	от 1 до 5
	0,0394

	
	
	
	от 6 до 9
	0,016

	
	
	
	от 10 до 16
	0,0089

	
	
	
	более 16
	0,0067

	3
	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>
	от 1 до 5
	0,0291

	
	
	
	от 6 до 9
	0,0407

	
	
	
	от 10 до 16
	х

	
	
	
	более 16
	х

	4
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>
	
	0,0148

	5
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением и самостоятельным  производством исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>
	
	0,0286


<*> Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

4.5.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства в г. Заволжске является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях и, как следствие, образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

- Пятиэтажный многоквартирный дом по ул. Мира, 80 подключен к центральной канализации и по проекту, разработанному проектным институтом «Ивановогражданпроект» в 1976 г., хоз. фекальные стоки сливаются без очистки на поля фильтрации у бывшего Училища №21.

- Хозяйственно фекальные стоки по 2- м коллекторам ул. Фрунзе, ул. Садовая самотеком поступают в КНС №1 на территории хим. Завода и перекачиваются по напорному коллектору на биологические очистные сооружения. Напорный хоз. Фекальный коллектор находится в ветхом состоянии, при возникновении аварии на нем отключается часть города от водоснабжения.
4.5.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоотведения
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Заволжска представлен в таблице 4.5.6.

Таблица 4.5.6

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Заволжска

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Техническое обоснование
	Период реализации

	1
	Строительство КНС ул. Мира д.80
	Пятиэтажный многоквартирный дом по ул. Мира д.80 не подключен к центральной канализации и по проекту, разработанному проектным институтом «Ивановогражданпроект» в 1976 году, хоз. Фекальные стоки поступают по самотечному коллектору на поля фильтрации у бывшего училища №21.

При строительстве автономной КНС появляется возможность направить стоки МКД на биологические очистные сооружения с возможностью подключения МКД по ул. Мира и жилых жомов частного сектора к центральной канализации.
	2026

	2
	Реконструкция КОС. Установка двух воздуходувок, производительностью 1000 м3/ч
	Воздуходувки немецкого производства 1984,1987 годов выпуска. Воздуходувки служат для подачи воздуха в аэротенки для подержания ила во взвешенном состоянии, для работы насосов «эрлифит» для откачки ила из первичных и вторичных отстойников.

За время работы воздуходувок из-за пыли в воздухе поверхность рабочих роторов подверглась механическому абразивному воздействию. Зазоры между роторами, между роторами и торцевой крышкой превышают нормативно допустимые, что привело к падению производительности воздуходувок и невозможности обеспечить необходимый её уровень.

Из-за недостаточности концентрации растворённого кислорода для активного ила на аэротенках не обеспечивается достаточный уровень очистки сточных вод.

Замена воздуходувок на компрессоры позволит обеспечить бесперебойным водоотведением потребителей г. Заволжска без отключения холодной воды, а также снижение объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Волга.
	2025

	3
	Реконструкция канализационных сетей на склоне ул. Фрунзе
	Безнапорный хоз. фекальный коллектор выполнен из стальных труб Ø273 мм и проходит по склону оврага на территории химического завода. Из-за абразивного износа от сточной воды и паров стоков стальная труба Ø273 мм полностью находится в ветхом состоянии при частичном полном отсутствии верхней части трубы. При выходе трубы из строя хоз. фекальные сточные воды попадут на рельеф, затопят заводоуправление химического завода и далее в р. Волга, что приведет к экологической катастрофе.
	2024-2025

	4
	Модернизация ОСК. Установка прибора учета
	Установка прибора учета сброшенных сточных вод на очистных сооружениях необходима для выполнения природоохранного и водного законодательства, оформления разрешения на пользование водным объектом, учёт стоков
	2024

	5
	Модернизация ТП 6/0,4 кВ 1шт, в том числе замена кабельных линий 6 кВ 1200 м
	Электроснабжение биологических очистных сооружений осуществляется от заводской ТП №3 по 2м кабелям 6 кВ на ТП №14, находящуюся в производственном здании БОСВ. Оба кабеля эксплуатируются с 1973 г. с момента ввода в эксплуатацию очистных сооружений. По территории хим. Завода кабеля проходят в подземном исполнении и после забора поднимаются на колоннах. В воздушной части, в подземной части на кабелях происходили обрывы с установкой муфт из-за износа изоляции от атмосферных осадков, перепада температур. Выход из строя кабелей приведет к останову очистных сооружений и выход стоков без очистки через очистные сооружения в р. Волга. После замены кабеля отпадает угроза останова водоотведения и холодного водоснабжения в г. Заволжске у 11410 потребителей, в садиках, школах, ЦРБ, БМК.
	2025

	6
	Модернизация КНС. Установка погружных фекальных насосов на КНС №1
	Сточные воды перекачиваются двумя погружными насосами «Иртыш». Один вышел из строя в 2018 году из-за обрыва обмоток статора и выкрашивания керамических колец на торцевых уплотнениях. Второй насос «Иртыш» эксплуатируется с момента установки с 2007 года. Выход из строя единственного рабочего погружного насоса повлечет за собой вынужденное отключение от центрального водоотведения жителей и прочих потребителей г. Заволжск.

Необходима замена насосного оборудования на КНС на новые, что позволит обеспечить бесперебойным водоотведением 2500 жителей.
	2024-2025

	7
	Модернизация КНС. Установка погружных фекального насоса на КНС №2
	Сточные воды на КНС перекачиваются двумя насосами СМ 125-100-250-4 и СД 100/40. На насосе СД 100/40 выработаны посадочные места под подшипники на валу и в корпусе. Чугунная турбинка расколота. Насосы не обеспечивают необходимой производительности. Выход из строя повлечет за собой вынужденное отключение мкр. Фибра от сети водоснабжения во избежание затопления машинного зала КНС.
	2024-2026

	8
	Модернизация ОСК. Установка фекальных насосов на БОСВ
	Насосы 3Ф-12, 5Ф-6 установлены и эксплуатируются с 1973г. Насосами производятся откачки сброженного ила из аэробных сбраживателей на иловые карты, опорожнение аэротенков, промывка водопроводов осветленной сточной водой из вторичного отстойника №4. На насосах выработаны посадочные места под подшипники на валу и корпусе, чугунные рабочие колеса имеют сколы и выбоины. Насосы не обеспечивают необходимой производительности.
	2024-2025


В таблице 4.5.7 приведена оценка финансовых потребностей в системе водоотведения.
Таблица 4.5.7

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник информации (наименование программы)
	Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2043 годы

	1
	Строительство КНС ул. Мира д.80
	Схема водоснабжения
	н/д
	
	
	н/д
	
	
	

	2
	Реконструкция КОС. Установка двух воздуходувок, производительностью 1000 м3/ч
	Схема водоснабжения
	н/д
	
	н/д
	
	
	
	

	3
	Реконструкция канализационных сетей на склоне ул. Фрунзе
	Схема водоснабжения
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	

	4
	Модернизация ОСК. Установка прибора учета
	Схема водоснабжения
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	

	5
	Модернизация ТП 6/0,4 кВ 1шт, в том числе замена кабельных линий 6 кВ 1200 м
	Схема водоснабжения
	н/д
	
	н/д
	
	
	
	

	6
	Модернизация КНС. Установка погружных фекальных насосов на КНС №1
	Схема водоснабжения
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	

	7
	Модернизация КНС. Установка погружных фекального насоса на КНС №2
	Схема водоснабжения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	

	8
	Модернизация ОСК. Установка фекальных насосов на БОСВ
	Схема водоснабжения
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	


1.6. Система утилизации твердых коммунальных отходов

4.6.1 Система утилизации ТКО
На территории Заволжского муниципального района находится один полигон твердых бытовых отходов (далее полигон ТБО), расположенный в 500 м к западу от западной границы д. Михайловская (население на территории деревни не проживает). 

Таблица 4.6.1

Государственный реестр объектов размещения отходов

	Объект размещения отходов Заволжский район, Ивановская область

	Номер объекта
	37-00006-З-00592-250914

	Наименование эксплуатирующей организации
	МП Заволжского района "Заволжское районное многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства"
Ивановская область, г. Заволжск, ул. Спортивная, д.6

	Ближайший населенный пункт
	д. Михайловское

	ОКАТО
	24205501000

	Назначение ОРО
	Захоронение

	Наличие негативного воздействия на окружающую среду
	Присутствует

	Номер приказа о включении
	592

	Дата приказа о включении
	25.09.2014


Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от жилищного фонда, организаций и учреждений осуществляет региональный оператор Ивановской области – ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» по договорам на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, заключенными отдельно с каждым заказчиком.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от жилищного фонда, организаций и учреждений осуществляет региональный оператор Ивановской области – ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» по договорам на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, заключенными отдельно с каждым заказчиком.
Система сбора и удаление отходов представлена в таблице 4.6.2.

Таблица 4.6.2
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (на 01.02.2024 год)
	Населенный пункт
	Наличие системы сбора и удаления отходов (да/нет)
	Количество контейнерных площадок
	Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера
	Периодичность вывоза ТКО
	Место вывоза ТКО

	г. Заволжск
	да
	49
	1-3 конт.,  

1 конт.-0,75 куб.м
	Ежедневно
	Полигон ТБО

Ивановская область, Заволжский район, Междуреченское сельское поселение, сооружение № 1


Места накопления отходов I-III класса опасности на территории Заволжского городского поселения отсутствуют.
Население, проживающее в многоквартирных и частных жилых домах, выносят коммунальные отходы в металлические контейнеры. На контейнерных площадках количество мусоросборников не превышает допустимое санитарно-гигиеническими нормами количество. Площадки для мест накопления ТКО имеют бетонное покрытие, вид площадки – открытая, материал ограждения – металл, вид контейнеров – поверхностный.
Оборудование на всех контейнерных площадках соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (есть ограждений, контейнера стоят на твердом водонепроницаемом покрытии). Все площадки расположены на расстоянии 20-100 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения.
Система сбора КГО – бесконтейнерная. Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТКО и вывозятся специализирующейся организацией транспортом для вывоза коммунальных отходов. 
4.6.2 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере утилизации ТКО
Тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Заволжского городского поселения представлены в таблице 4.6.3.

Таблица 4.6.3

Тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	Сокращенное наименование организации
	Тариф экономически обоснованный, руб./м3
	Тариф для населения, руб./м3. 
	Реквизиты постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области об установлении (корректировке) тарифов на 2024 год

	
	1 пол. 2024
	2 пол. 2024
	1 пол. 2024
	2 пол. 2024
	

	
	без учета НДС
	без учета НДС
	без учета НДС
	с НДС
	без учета НДС
	с НДС
	

	ООО "Полигон ТКО" 
	105,94
	117,82
	 
	 
	 
	 
	Постановление №44-к6 от 10.11.2023


Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, установленные Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20 февраля 2017 г. № 133-н/1 на территории Ивановской области, представлены в таблице 4.6.4.

Таблица 4.6.4
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов

	№ п/п
	Наименование категории объектов
	Расчетная единица
	Среднемесячный норматив накопления твердых коммунальных отходов

	
	
	
	кг/расчетную единицу в месяц
	куб.м/расчетную единицу в месяц

	ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	1.
	Административные здания, учреждения, конторы:

	1.1
	административные, офисные учреждения, научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро
	1 сотрудник
	21,910
	0,121

	1.2
	банки, финансовые учреждения
	1 сотрудник 
	17,679   
	0,099   

	1.3
	отделения связи
	1 сотрудник 
	39,306   
	0,205   

	2.
	Предприятия торговли:

	2.1
	продовольственный магазин
	1 кв. метр общей площади
	13,256   
	0,075   

	2.2
	промтоварный магазин
	1 кв. метр общей площади
	3,364   
	0,017   

	2.3
	павильон
	1 кв. метр общей площади
	23,734   
	0,140   

	2.4
	палатка, киоск
	1 кв. метр общей площади
	19,681   
	0,134   

	2.5
	супермаркет (универмаг)
	1 кв. метр общей площади
	7,141   
	0,037   

	2.6
	рынки продовольственные
	1 кв. метр общей площади
	4,086   
	0,017   

	2.7
	рынки промтоварные
	1 кв. метр общей площади
	1,738   
	0,009   

	3.
	Предприятия транспортной инфраструктуры:

	3.1
	автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания
	1 машино-место
	14,743   
	0,073   

	3.2
	автозаправочные станции
	1 машино-место
	110,003   
	0,661   

	3.3
	автостоянки и парковки
	1 машино-место
	3,047   
	0,016   

	3.4
	гаражи, парковки закрытого типа
	1 машино-место
	4,007   
	0,018   

	3.5
	автомойка
	1 машино-место
	0,660   
	0,003   

	3.6
	железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты
	1 пассажир
	6,821   
	0,032   

	4.
	Дошкольные и учебные заведения:

	4.1
	дошкольное образовательное учреждение
	1 ребенок
	8,033   
	0,042   

	4.2
	общеобразовательное учреждение
	1 учащийся
	4,477   
	0,026   

	4.3
	учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс
	1 учащийся
	3,960   
	0,019   

	4.4
	детские дома, интернаты
	1 место
	28,723   
	 0,160   

	5.
	Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:

	5.1
	клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки
	1 место
	3,480   
	0,020   

	5.2
	библиотеки, архивы
	1 место
	11,119   
	0,058   

	5.3
	выставочные залы, музеи
	1 посетитель
	1,159   
	0,006   

	5.4
	спортивные арены, стадионы
	1 место
	2,574   
	0,090   

	5.5
	спортивные клубы, центры, комплексы
	1 место
	2,417   
	0,012   

	5.6
	пансионаты, дома отдыха, туристические базы
	1 место
	36,161   
	0,220   

	6.
	Предприятия общественного питания:

	6.1
	кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
	1 место
	11,989   
	0,047   

	7.
	Предприятия службы быта:

	7.1
	мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники
	1 кв. метр общей площади
	0,423   
	0,005   

	7.2
	мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.
	1 кв. метр общей площади
	12,231   
	0,030   

	7.3
	ремонт и пошив одежды
	1 кв. метр общей площади
	13,999   
	0,064   

	7.4
	парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
	1 место
	4,642   
	0,030   

	7.5
	гостиницы
	1 место
	32,467   
	0,175   

	7.6
	общежития
	1 место
	30,294   
	0,184   

	7.7
	бани, сауны
	1 место
	13,532   
	0,075   

	8.
	Предприятия в сфере похоронных услуг:

	8.1
	кладбища
	1 место
	7,147   
	0,03   

	8.2
	предприятия иных отраслей промышленности
	1 сотрудник 
	36,953   
	0,136   

	ДОМОВЛАДЕНИЯ

	1.
	многоквартирные дома,  индивидуальные жилые дома
	1 проживающий 
	39,200
	0,180   

	
	
	
	в т.ч. крупногабаритные отходы

	
	
	
	8,891   
	0,026   


Примечание:

Средняя плотность нормативов накопления твердых коммунальных отходов - 182 кг/куб.м.

4.6.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут использоваться в качестве вторичного сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных отходов с учетом экономической целесообразности.

Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуется проведение комплекса мероприятий, предусматривающих не только создание необходимых производственных мощностей, но и реализацию превентивных действий:

· по снижению объемов накапливаемых отходов;

· рециклингу и повторному использованию отходов;

· безопасному размещению невозвращаемых остатков;

· полезное использование отходов в качестве вторичных ресурсов более 20% (по массе) составляющих указанных отходов;

· уменьшению объёма захораниваемых отходов.

4.6.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО

Мероприятия не предусматриваются.

1.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений муниципального образования, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1
Оснащенность приборами учета на 01.01.2023 год
	Показатель
	Оснащенность приборами учета, %

	
	Население
	Объекты социально-культурного и бытового назначения
	Прочие объекты

	Электрическая энергия
	100
	100
	100

	Тепловая энергия 
	38,3
	100
	н/д

	Водоснабжение
	46,0
	100
	н/д

	Природный газ
	87,1
	100
	100


5. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
1.8. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Население и трудовые ресурсы

Как и в целом в Ивановской области, население Заволжского муниципального района в постсоветский период значительно сократилось, что обусловлено низким уровнем рождаемости, высоким уровнем смертности, недостаточной миграционной привлекательностью района.

Заволжский муниципальный район относится к числу районов с высокой долей жителей старше трудоспособного возраста, и до 2020 года этот показатель увеличивался. На 01.01.2017 люди старше трудоспособного возраста составляли 34,9% жителей района, а 01.01.2020 – 36,6 %. В связи с поэтапным повышением пенсионного возраста в рамках проводимой пенсионной реформы начиная с 2022 года численность людей старше трудоспособного возраста начала снижаться и в 2022 году составила 34,0%.

Уровень смертности населения в Заволжском муниципальном районе имеет традиционно высокий показатель. За 2022 год уровень смертности населения составил на 9,5% выше показателя 2017 года. В пик распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 2020-2021 г.г., показатель смертности в 4 раза превышал показатель рождаемости.

Рождаемость в Заволжском муниципальном районе продолжает снижаться.  Снижение рождаемости обусловлено в первую очередь сокращением числа женщин ранне- и средне- репродуктивного возраста (20-34 года), а также тенденцией к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний период. В целом в возрастной структуре населения Заволжского муниципального района отмечается сокращение численности молодых жителей 16-29 лет на 35,7% (2022 г. к уровню 2017г.), что обуславливается в первую очередь неблагоприятной демографической ситуацией 90-х годов прошлого столетия и начала 2000 годов.

Кроме того, важной составляющей, влияющей на демографические процессы, остается миграция населения в регионы с более высоким уровнем жизни (Москва, Санкт-Петербург, а также соседние города - Ярославль, Владимир, Нижний Новгород и др.). Также в последние годы наблюдается нарастающая тенденция образовательной миграции молодежи. При этом необходимо принимать во внимание, что по итогам 2020 года миграционные процессы сдерживались из-за введения ограничительных мероприятий на территории Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Таблица 5.1.1
Демографические характеристики Заволжского городского поселения

	Показатель
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Численность населения
	9622
	9472
	9224
	8989
	8833

	Родилось
	67
	87
	73
	71
	63

	Умерло
	233
	219
	288
	228
	178

	Прибыло
	301
	242
	225
	172
	192

	Выбыло
	338
	260
	258
	250
	233

	Мужчины
	4175
	4098
	3999
	3663
	3895

	Женщины
	5462
	5386
	5239
	4869
	4938

	Дети до 18 лет
	1844
	1827
	1790
	1629
	информация отсутствует

	Трудоспособное
	4551
	4444
	4453
	4238
	информация отсутствует

	Старше трудоспособного
	3242
	3213
	2995
	2665
	информация отсутствует


Расчетная численность населения к 2030 году принимается равной 7700 человек, к 2043 году 6000 человек.

Жилищный фонд.

За последний период с 2019 по 2023 год многоквартирное жилищное строительство не велось, в эксплуатацию вводились только объекты индивидуального жилищного строительства:

· в 2019 году – 400 м²;

· в 2020 году – 400 м²;

· в 2021 году – 410 м²;

· в 2022 году – 1000 м²;

· в 2023 году – 2180 м².

По состоянию на 2022 год общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании 322,39 тыс. м², из них:

· в собственности физических лиц – 286,94 тыс. м²;

· в собственности юридических лиц – 7,3 тыс. м²;

· в государственной собственности – 3,3 тыс. м²;

· в муниципальной собственности – 24,85 тыс. м².

На территории города признано аварийными 20 многоквартирных жилых дома, общей площадью – 7287,3 м², по следующим адресам: ул. Фрунзе д.20, ул. Фрунзе д.22, ул. Фрунзе д.24, ул. Фрунзе д.26, ул. Фрунзе д.28, ул. Фрунзе д.30, ул. Фрунзе д.41, ул. Фрунзе д.43, ул. Фрунзе д.45, ул. Фрунзе д.23, ул. Фрунзе д.37, ул. Фрунзе д.17, ул. Мира д.74, ул. Мира д.78, ул. Октябрьская д.1, ул. Октябрьская д.3, ул. Октябрьская д.9, ул. Горького д.7, ул. Дубинина д.1, ул. Фрунзе д.32

На территории муниципального образования 86 человек значится на получение жилой площади, 302 человека подлежит расселению из аварийного жилого фонда.

Социальная инфраструктура поселения

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне городского округа обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.

Экономическая база поселения.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов населения. Развитая экономика способствует сохранению расселения, сохранению и улучшению образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Производственная сфера представлена блоком предприятий химической промышленности, расположенных на территориях, площадью более 70 га, бывшего ОАО «Заволжский химический завод имени М.В. Фрунзе». В настоящее время на данных территориях осуществляют деятельность 5 предприятий химического профиля: ООО «Кеметсорб», АО «Синтема», ООО «Заволжский химический завод органического синтеза», ООО «Заволжский пигмент». Производственная территория обладает необходимой инфраструктурой – имеются подъездные пути, железная дорога, водозабор, ремонтно-строительная организация, уникальный комплекс закачки промышленных сточных вод в глубинные горизонты, свободные производственные помещения.

На протяжении многих лет химические предприятия являлись определяющими состояние экономики всего района. Основные производства специализировались на выпуске синтетических красителей, химикатов, добавок, стабилизаторов, полупродуктов, текстильно-вспомогательных веществ (ТВВ), которые находили применение в текстильной, полиграфической, анилинокрасочной, лакокрасочной и других отраслях промышленности.

1.9. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Объемы коммунальных услуг до 2043 года представлены в таблице 5.2.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

· прогнозная численность постоянного населения;

· установленные нормативы потребления коммунальных услуг.
Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального образования.
Таблица 5.2.1
Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Существующее положение 

2023 год
	Перспектива 

2043 год

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Электропотребление
	млн. кВт-ч/год
	17,338
	10,2

	2. 
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Объем выработанной тепловой энергии
	Гкал
	48596,06
	47118,13

	2.2. 
	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	9,128
	9,128

	3. 
	Газоснабжение

	3.1. 
	Объем подачи газа потребителям
	млн. м3
	12,836
	8,7

	4. 
	Водоснабжение

	4.1. 
	Водопотребление, всего
	тыс. м3/год
	287,242
	234,938

	5. 
	Водоотведение

	5.1. 
	Объём хозяйственно-бытовых стоков
	тыс. м3/год
	256,736
	235,673

	6. 
	Система утилизации ТКО

	6.1. 
	Общий объем твердых коммунальных отходов, всего, в том числе:
	тыс. м3
	23
	6,72


6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1.10. Перечень мероприятий
Общая программа инвестиционных проектов включает: 

· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 

· программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО; 

· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 

· программу установки приборов учета у потребителей. 

Общая программа инвестиционных проектов Заволжского городского поселения до 2043 года представлена в таблице 6.1.
Таблица 6.1

Общая программа инвестиционных проектов

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия
	Источник информации 
	Годы реализации

	1.
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	1.1.
	-
	-
	-

	2
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	2.1.
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область г. Заволжск, ул. Спортивная, 1а в части замены пластинчатых сетевых теплообменных аппаратов в количестве 2 штук
	Схема теплоснабжения
	2025

	2.2
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Герцена, 21б в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Схема теплоснабжения
	2025

	2.3
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Спортивная, 1а в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Схема теплоснабжения
	2025

	2.4
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Фрунзе, 2а в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Схема теплоснабжения
	2025

	2.5
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Калинина, 15 в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Схема теплоснабжения
	2025

	2.6
	Программа модернизации серверного оборудования
	Схема теплоснабжения
	2025

	3
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	3.1
	-
	-
	-

	4
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	4.1
	Строительство водопровода к объектам капитального строительства Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение
	2024-2027

	4.2
	Строительство водопроводных колодцев на водопроводных сетях в г. Заволжск
	Концессионное соглашение
	2024-2027

	4.3
	Строительство водопровода по ул. Социалистическая, д. 24 через ул. Калинина (прокладка методом ГНБ) L=200м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	2024-2025

	4.4.
	Строительство водопровода от д.4 до д.6 по пер. Строителей (прокладка методом ГНБ) L=140м, Д=160 мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	2024-2025

	4.6
	Реконструкция водопровода по ул. Мира от ул. 8-у марта до ул. Дзержинского (асбестоцемент), открытый способ, L=165м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	2024-2025

	4.7
	Реконструкция водопровода по ул. Мира, д. 29 (прокладка методом ГНБ) L=45м, Д=200мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	2024-2025

	4.8
	Установка приборов учета Ду 15-50 мм с радиомодулями на существующих сетях водоснабжения 134 шт. на весь период)
	Концессионное соглашение, Схема водоснабжения
	2024-2027

	5
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	

	5.1
	Строительство КНС ул. Мира д.80
	Схема водоснабжения
	2026

	5.2
	Реконструкция КОС. Установка двух воздуходувок, производительностью 1000 м3/ч
	Схема водоснабжения
	2025

	5.3
	Реконструкция канализационных сетей на склоне ул. Фрунзе
	Схема водоснабжения
	2024-2025

	5.4
	Модернизация ОСК. Установка прибора учета
	Схема водоснабжения
	2024

	5.5
	Модернизация ТП 6/0,4 кВ 1шт, в том числе замена кабельных линий 6 кВ 1200 м
	Схема водоснабжения
	2025

	5.6
	Модернизация КНС. Установка погружных фекальных насосов на КНС №1
	Схема водоснабжения
	2024-2025

	5.7
	Модернизация КНС. Установка погружных фекального насоса на КНС №2
	Схема водоснабжения
	2024-2026

	5.8
	Модернизация ОСК. Установка фекальных насосов на БОСВ
	Схема водоснабжения
	2024-2025

	6
	УТИЛИЗАЦИИ ТКО
	
	

	6.1
	-
	-
	-


1.11. Перечень целевых показателей
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, к которым относятся:
· критерии доступности для населения коммунальных услуг;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

· величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

· показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

· показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

· показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м3, на 1 чел.);

· показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надёжность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Заволжского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной:

· интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей);

· износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

· долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

· обеспечение энергосбережения;

· повышение качества и надежности электроснабжения;

· снижение уровня потерь;

· снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

· минимизация воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения являются:

· повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счёт уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

· повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

· обеспечение энергосбережения;

· снижение уровня потерь и неучтённых расходов тепловой энергии;

· снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

· минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение энергосбережения;

· снижение уровня потерь и неучтённых расходов воды;

· минимизации воздействия на окружающую среду;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоотведения являются:

· обеспечение возможности подключения объектов к системе водоотведения при гарантированном объёме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по развитию системы газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения.
Реализация программных мероприятий по развитию системы захоронения (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.

Целевые показатели (таблица 6.2) устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 6.2

Целевые показатели Программы
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2043
	

	Система электроснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват потребителей приборами учета

	Доля объемов электрической энергии, потребляемой промышленными объектами, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов электрической энергии, потребляемой населением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем электроснабжения

	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений)
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	н/д
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7

	Износ сетей
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Показатели качества обслуживания абонентов

	Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Система теплоснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Показатели качества поставляемых услуг

	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Охват потребителей приборами учета

	Охват населения приборами учета
	%
	38,3
	38,3
	38,3
	50
	70
	90
	90
	100
	100
	100

	Охват объектов соц.-культурного и бытового назначения приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват прочих потребителей приборами учета
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем теплоснабжения

	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ тепловых сетей
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Система водоснабжения

	Охват потребителей приборами учета

	Охват населения приборами учета
	%
	46,0
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	100
	100

	Охват объектов соц.-культурного и бытового назначения приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват прочих потребителей приборами учета
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100
	100
	100

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Показатели качества воды

	Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ водопроводных сетей
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Система водоотведения и очистки сточных вод

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля сетей, нуждающихся в замене
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30

	Качество обслуживания абонентов

	Обеспеченность потребителей приборами учета воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Эффективность использования ресурсов
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Качество очитки сточных вод

	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Система газоснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению
	%
	7,61
	7,61
	7,61
	7,61
	7,61
	7,61
	7,61
	7,61
	7,61
	7,61

	Охват потребителей приборами учета

	Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в жилом секторе
	%
	87,1
	87,1
	90
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в промышленном секторе
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в социально-культурном и бытовом секторе
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем газоснабжения

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Износ коммунальных систем
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Система обращения с отходами

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системой обращения с отходами
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели надежности системы

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории поселения, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.
В таблице 7.1 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 7.1

Источники инвестиций по каждому проекту программы
	Наименование
	Источник финансирования

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	-
	-

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область г. Заволжск, ул. Спортивная, 1а в части замены пластинчатых сетевых теплообменных аппаратов в количестве 2 штук
	Средства, привлеченные на возвратной основе

	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Герцена, 21б в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	Собственные средства предприятия

	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Спортивная, 1а в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	

	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Фрунзе, 2а в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	

	Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Калинина, 15 в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное
	

	Создание Комплексной системы защиты информации (КСЗИ)
	

	Программа модернизации серверного оборудования
	

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	-
	-

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Строительство водопровода к объектам капитального строительства Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы
	Собственные средства предприятия

	Строительство водопроводных колодцев на водопроводных сетях в г. Заволжск
	

	Строительство водопровода по ул. Социалистическая, д. 24 через ул. Калинина (прокладка методом ГНБ) L=200м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	

	Строительство водопровода от д.4 до д.6 по пер. Строителей (прокладка методом ГНБ) L=140м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	

	Реконструкция водопровода по ул. Мира от ул. 8-у марта до ул. Дзержинского (асбестоцемент), открытый способ, L=165м, Д=160мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	

	Реконструкция водопровода по ул. Мира, д. 29 (прокладка методом ГНБ) L=45м, Д=200мм в т.ч. проектно-изыскательские работы
	

	Установка приборов учета Ду15-50 мм с радиомодулями на существующих сетях водоснабжения (134 шт. на весь период)
	

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Строительство КНС ул. Мира д.80
	Районный бюджет, областной бюджет, собственные средства предприятия

	Реконструкция КОС. Установка двух воздуходувок, производительностью 1000 м3/ч
	

	Реконструкция канализационных сетей на склоне ул. Фрунзе
	

	Модернизация ОСК. Установка прибора учета
	

	Модернизация ТП 6/0,4 кВ 1шт, в том числе замена кабельных линий 6 кВ 1200 м
	

	Модернизация КНС. Установка погружных фекальных насосов на КНС №1
	

	Модернизация КНС. Установка погружных фекального насоса на КНС №2
	

	Модернизация ОСК. Установка фекальных насосов на БОСВ
	

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО

	-
	-


Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

1.12. Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет – Администрация Заволжского городского поселения. 

Координатором реализации Программы является Администрация Заволжского городского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

1.13. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в один этап с 2025 по 2043 год.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ивановской области, муниципальных нормативно-правовых актах Заволжского городского поселения.

1.14. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. 
Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения.

2. 
Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

1.15. Порядок корректировки Программы 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.







