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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2026 № 504-п
г. Заволжск

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Междуреченского  сельского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" администрация постановляет:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Междуреченского  сельского поселения Заволжского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава Заволжского 

муниципального района                                                                   Н.А. Костров
Кубова Г.Ю.,

т. 60040 (доб.111)

Приложение к постановленю
администрации Заволжского

муниципального района

от 21.07.2026 № 504-п
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2036  ГОДА
(разработка на 2026 год)
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502.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


502.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


512.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


512.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


522.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


532.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


532.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади


532.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


542.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


552.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


572.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ




ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения, водоотведения Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области  разработана на основании муниципального контракта и технического задания и выполнена на период до 2036  года. При разработке (актуализации) схемы использовались следующие документы: 

- Генеральный план Междуреченского сельского поселения; 

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Междуреченском сельском поселении  . 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

· в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

· в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется компенсировать за счет местного и федерального бюджета и отчасти денежных средств потребителей путем установления тарифов. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения в рамках существующих систем и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников.  

Цели схемы: 

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2036  года; 

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

· обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения; 

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2026 по 2036 годы. 
«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Междуреченское сельское поселение находится в восточной части Заволжского района Ивановской области. Поселение на севере граничит с Островским муниципальным районом  Костромской области, на востоке с Сосневским сельским поселением, на западе с Волжским сельским поселением, на юге – с Кинешемским районом Ивановской области. Граница поселения на севере и в западной части проходит по лесному фонду, в восточной части проходит по середине  р. Мера, а в южной части – по середине  р. Волги - Горьковского водохранилища. 

Законом Ивановской области от 18.06.2009 № 62-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Заволжском муниципальном районе» Чегановское и Заречное сельские поселения объединены в Междуреченское сельское поселение.

Административным центром Междуреченского сельского поселения является с. Заречный. Расположено поселение по берегам рек Мера и Волга. 

Расстояние от центральной усадьбы поселения – с. Заречный до районного центра –   г. Заволжска – 10 км, до областного центра – г. Иваново 105 км. Площадь поселения –   116,12  кв.км.

Междуреченское сельское поселение объединяет 24 населенных пункта: с. Заречный, д. Коротиха, д. Ананьино, д. Антропово, д. Бухарево, с. Бредихино, д. Вершинино, д. Долматово, д. Доронжа, д. Зубцово, д. Кинино, д. Комарово, д. Куницино, д. Маркуши, д. Мартыниха, с. Мера, д. Михайловская, д. Патракейка, д. Платково, д. Пырешево, д. Стёпаново, д. Холмы, д. Чеганово, д. Шерониха.
Промышленность Междуреченского сельского поселения представлена предприятиями текстильной промышленности и туризмом.

Главной водной артерией поселения является р.Мера, которая протекает с севера на юг. Все реки поселения относятся к бассейну р. Волга и характеризуются высоким, ясно выраженным весенним половодьем.
Климат Междуреченского сельского поселения умеренно-континентальный с холодной  зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом. Среднегодовая температура +2,7℃; среднемесячные температуры колеблются от -11,6℃ в январе до +18,4℃ в июле. Максимальная температура летом доходит до +35℃, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории поселения, равен -46℃. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней. Период с температурой воздуха выше 0℃ — 210 дней, а средняя температура лета достигает +16,6℃. Поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки.


Весной заморозки в среднем прекращаются в середине мая, средняя дата наступления первого заморозка осенью приходится на 17 сентября, а самый ранний заморозок отмечен 17 августа; самый последний весенний заморозок отмечен 11 июня. Продолжительность солнечного сияния за год — 1650 — 1680 часов. Число дней без солнца за год составляет в среднем 112 дней. В среднем за год выпадает 560-615 мм осадков. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града и т. п. - 196. Наиболее значительная облачность наблюдается осенью и зимой. Летом осадки чаще всего бывают в виде непродолжительных ливней. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь, их нередко сопровождают шквальные ветры со скоростью 20-25 м в секунду.



Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температур, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом — суховейные явления.



Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год.
1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Междуреченского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения. 

На территории Междуреченского сельского поселения система водоснабжения комбинированная (централизованная и децентрализованная). Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд населения и нужд промышленных предприятий. Централизованные сети водоснабжения Междуреченского сельского поселения состоят из водопроводных линий в д. Коротиха и с. Бредихино протяженностью около 5,299 км.

Источником водоснабжения с. Бредихино является р. Волга. Протяженность водопроводных сетей с. Бредихино – 1,25 км.

В 2023 году выполнено строительство водопроводного дюкера от г. Кинешмы до г. Заволжска. Проложенная под Волгой труба снабжает жителей г. Заволжска и с. Бредихино питьевой водой со станции в г. Кинешме, которая расположена на другом берегу реки. 
Источником водоснабжения д. Коротиха является артезианская скважина №1, находящаяся на территории деревни, на берегу р. Волги. Год ввода в эксплуатацию –  2008, глубина скважины – 14,0 м, дебет скважины – 308,8 м3/сут., фактический водоотбор

–
23,3 м3/сут. Рядом расположена артезианская скважина №2, которая находится на консервации. Год ввода в эксплуатацию – 2008, глубина скважины -20,0 м, дебит скважины – 268,8 м3/час.

Водоснабжение других населенных пунктов организовано от децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, шахтных колодцев.

Существующие в Междуреченском сельском поселении системы водоснабжения не отвечают современным требованиям, предъявляемым к сооружениям водоснабжения по надежности подачи воды, как на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, так и на нужды пожаротушения.

Существующие сети водопровода поселения развиты слабо, тупиковые, некоторые участки имеют недостаточный диаметр для пропуска требуемых расходов и обеспечения необходимых напоров у потребителя. В некоторых местах сети водопровода требуют ремонта и замены.

Централизованная система водоснабжения в д. Коротиха имеет подземные источники водоснабжения. В соответствии с Отчетом о результатах работ по объекту: «Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г. Заволжска Ивановской области» ОАО «Центргеология» (Москва, 2009 год), природная питьевая вода (Водоносный донской подморенный водно-ледниковый горизонт  - (f,lgIdns)) практически везде соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В некоторых источниках замечены небольшие превышения по содержанию железа и бора, которые практически не оказывают влияние на здоровье человека. Именно на водах данного водоносного горизонта построены водозаборные устройства - каптажи или скважины, в зависимости от коэффициента фильтрации водовмещающих песков.

Водопроводные сети   и  водозаборные устройства (далее ВЗУ) имеют большой износ из-за длительного срока эксплуатации, которые ремонтируются или заменяются за счет производственной программы ресурсоснабжающей организации.
Эксплуатирует водопроводные сети  МУП «РСО».
Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Междуреченского сельского имеется ряд населенных пунктов, территории которых не охвачены централизованными системами водоснабжения, в их числе: с. Заречный, д. Ананьино, д. Антропово, д. Бухарево, д. Вершинино, д. Долматово, д. Доронжа, д. Зубцово, д. Кинино, д. Комарово, д. Куницино, д. Маркуши, д. Мартыниха, с. Мера, д. Михайловская, д. Патракейка, д. Платково, д. Пырешево, д. Стёпаново, д. Холмы, д. Чеганово, д. Шерониха.
Водоснабжение данных населенных пунктов осуществляется из колодцев и бытовых скважин.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 23.03.2026)  и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. от 24.04.2025) (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»)  вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 
-
«технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

-
«централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

-
«нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Систему холодного водоснабжения условно можно разделить на 2 технологические зоны: 

1.
Водоснабжение д. Коротиха объединенное для хозяйственно- питьевых и пожарных нужд. Подземные воды, насосным оборудование, установленным на артезианской скважине, поднимаются и подаются в разводящую сеть деревни и далее к потребителям. 

2.
Водоснабжение с. Бредихино объединенное для хозяйственно- питьевых и пожарных нужд. По водопроводному дюкеру от г. Кинешмы до г. Заволжска вода поступает в накопительные резервуары. Из накопительных резервуаров питьевая вода насосными агрегатами подается в распределительную сеть г. Заволжска и с. Бредихино. 

В остальных населенных пунктах Междуреченского сельского поселения водоснабжение осуществляется из колодцев и бытовых скважин.

Артезианские скважины и водопроводные сети в Междуреченском сельском поселении находятся в собственности администрации Заволжского района.

Горячее централизованное водоснабжение на территории Междуреченского сельского поселения  не осуществляется.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.1.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории д. Коротиха Междуреченского сельского поселения.  Подача воды в сеть происходит  через водозаборы, от которых проложены сети водопровода к водоразборным колонкам. 

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  
Характеристики подземных водозаборов, используемых в качестве источников водоснабжения на территории Междуреченского сельского поселения , представлены в таблице 1.1.2. Характеристики насосного оборудования водозаборных устройств представлены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.2

Характеристика источников водоснабжения
	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник

	д. Коротиха
	Администрация Заволжского муниципального района

	-скважина
	14
	1984
	38,66
	Част.пр. ESQ-600 380В
	да
	нет
	МУП «РСО»
	


Таблица 1.1.3

Характеристика насосного оборудования водозаборных устройств

	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	д. Коротиха

	-скважина
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	     80
	2,2
	    8640
	80


Источником централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Бредихино является р. Волга. 

Водозаборные сооружения мощностью 30,0 тыс. м3/сут. (I очередь) расположены на правом берегу р. Волга за пределами города выше по течению на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода. Забор воды осуществляется насосными агрегатами Д2500 насосной станции I подъёма по двум заборными магистралям L=120 м,  1020 мм. 

В состав ГВС входят:

· русловой оголовок – 2 ед.;

· насосная станция 1-го подъема;

· очистные сооружения (контактная камера, горизонтальные отстойники с камерами хлопьеобразования – 6 ед., скорые фильтры – 7 ед.);

· резервуар РЧВ V=10000 м3 (ж/б исполнении); 

· резервуар РЧВ V=500 м3 (ж/б исполнении);

· насосная станция 2-го подъема (1985 года постройки);

· насосная станция 2-го подъема (1962 года постройки).

Насосы первого подъёма подают речную воду на очистные сооружения ГВС, после которых очищенная вода поступает в накопительные резервуары. Всего на предприятии в эксплуатации находится два накопительных резервуара чистой воды: один - пятьсот кубических метров и один - десять тысяч кубических метров. Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доводится до воды питьевого качества. Из накопительных резервуаров питьевая вода насосными агрегатами Д2000-100 насосной станцией II подъёма подаётся по трем магистральным трубопроводам ø 400, 600 и 900 мм в распределительную сеть г. Кинешма, г. Наволоки и г. Заволжск и с. Бредихино. Отпуск холодной воды потребителям с ГВС осуществляется на основании показаний приборов учета.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения. В соответствии с проектом для ГВС определена следующая граница зоны санитарной охраны I пояса: по берегу по границе территории водозаборных сооружений, по акватории вверх по течению – 200 м от водозабора, вниз по течению – 100 м от водозабора. Граница ЗСО II пояса определена следующая: по берегу – в 500 м к востоку от створа водозабора, далее граница в южном направлении вдоль объездной дороги до д. Велизанец и по шоссейной дороге Кинешма-Старая Вичуга, пересекает р. Сунжу и, поворачивая на северо-запад, идет параллельно р. Сунжа, соединяясь с ее водной границей, по акватории – боковая граница отнесена на 250 м от правого берега вдоль всего уреза воды и достаточна для второго пояса, вверх по течению на 21 км.

Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС представлена в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4
Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС

	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	износ, %

	Насосная станция 1 подъема ГВС
	Д(2500- 62)
	1980
	62
	250
	60

	Насосная станция 1 подъема ГВС
	Д(2500- 62)
	1980
	62
	250
	91

	Насосная станция 1 подъема ГВС
	Д(2500- 62)
	1980
	62
	250
	60


	Насосная станция 2 подъема (1962г) ГВС
	Д-630-90 
	560
	90
	225
	81

	Насосная станция 2 подъема (1962г) ГВС
	Д-630-90 
	630
	90
	250
	18

	Насосная станция 2 подъема (1962г) ГВС
	Д-630-90 
	630
	90
	250
	18

	Насосная станция 2 подъема (1985г) ГВС
	d-2000*100
	2000
	100
	800
	60

	Насосная станция 2 подъема (1985г)ГВС
	d-2500/65
	2500
	65
	
	81

	Насосная станция 2 подъема (1985г)(промывной)ГВС
	d-3200*33
	3000
	33
	250
	60

	Насосная станция 2 подъема (1985г)(промывной)ГВС
	d-3200*33
	3000
	33
	250
	60

	ПНС г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	CNP NIS100-65-200G/37
	100
	67
	37
	0

	ПНС г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	CNP NIS100-65-200G/37
	100
	67
	37
	0

	ПНС г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	CNP NIS100-65-200G/37
	100
	67
	37
	0

	ПНС г. Заволжск 175м на юго-восток от д.№8 по ул. Зеленая
	CNP NIS100-65-200G/37
	100
	67
	37
	0


1.1.1.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

В д. Коротиха сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

С. Бредихино.

Водозаборные сооружения расположены на правом берегу р. Волга за пределами города выше по течению на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода. 

В состав водозаборных сооружений входят очистные сооружения (контактная камера, горизонтальные отстойники с камерами хлопьеобразования – 6 ед., скорые фильтры – 7 ед.)
Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Таблица 1.1.5
Характеристика очистки и подготовки воды

	Наименование сооружения
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Режим работы
	Производительность, куб. м/час
	Способ очистки воды

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Данные лабораторных анализов воды предоставлены в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6
Данные лабораторных анализов воды
	Наименование источника водоснабжения, его местоположение
	Наличие водоподготовительных установок
	Качественная характеристика вод

(соответствие СанПиН 1.2.3685-21)

	
	
	

	д. Коротиха

	-скважина
	отсутствуют
	Соответствует СанПиН 1.2.3685-21. Отбор производится согласно Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды, согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области


1.1.1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Междуреченского сельского поселения  водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосы, описанные в таблице 1.1.3.

Энергоэффективность холодного водоснабжения определялась по фактическим показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора (давления).

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного водоснабжения представлены в таблице 1.1.7.
Таблица 1.1.7
Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения за 2025 год

	Арт. скважина, насосная станция
	Расход эл. энергии, кВт
	Поднято (перекачено) воды, м3
	Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3

	д. Коротиха
	
	
	

	скважина
	7356
	8125,0
	0,905


1.1.1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети являются муниципальной собственностью района. В частной собственности предприятий водопроводных сетей нет.
Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 1.1.8.

Таблица 1.1.8
Характеристика сетей водоснабжения
	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	д. Коротиха 
	50-100
	4,049
	полиэтилен
	подземн.
	1,8-2,0
	2011-2013
	20

	с.Бредихино
	100, 63-40
	1,25
	чугун, полиэтилен
	подземн.
	1,8
	1990-2012
	45


Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек.
1.1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении являются: 

· преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ;

· большинство действующих водозаборных узлов не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

· одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости;

· недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.
К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленных насаждений.

1.1.1.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Междуреченского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется. 
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория Междуреченского сельского поселения  не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Междуреченского сельского поселения все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности Администрации Заволжского муниципального района. Объекты, расположенные в д. Коротиха переданы в хозяйственное ведение МУП «РСО», объекты, расположенные в с. Бредихино находятся в концессии АО «Водоканал».
1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения сельского поселения разработана на период до 2036  года в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий района. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства; 

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Основные задачи развития системы водоснабжения:

реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Значения целевых показателей на 2025 год представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Базовые значения целевых показателей на 2025 год

	Группа
	Целевые показатели на 2025 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,%
	8,3

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,%
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	0

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед,/год
	3

	
	3. Износ водопроводных сетей,%
	д. Коротиха  20%

с. Бредихино 45%

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	17,1

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	78,9

	
	промышленные объекты
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	12,5

	
	2. Потери воды при транспортировке, %
	1,0

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	118,978

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку – кВтч/м3
	0

	
	
	на подачу –кВтч/м3
	0,905


Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения
На ближайшую перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию существующего водовода и разводящих сетей. Для развития централизованного водоснабжения в муниципальном образовании рекомендуется прокладка новых водопроводных сетей, строительство скважин и водонапорных башен на территориях, где оно необходимо. Обеспечение работоспособности и отказоустойчивости существующих сетей, на сегодняшний день, является перспективным. Проведение оценочных и разведочных работ на действующих водозаборах.

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализ существующего состояния систем водоснабжения в поселении установил наличие следующих особенностей:

· отсутствует система обеззараживания воды;

· имеется высокий износ водопроводных сетей.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на первую очередь требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести реконструкцию ветхих и прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.
1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды за 2025 год представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1
Баланс подачи и реализации воды за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 год

	
	
	
	ХВС
д. Коротиха
	ХВС
с. Бредихино
	ГВС

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. м3
	8,125
	5,978
	-

	
	в т.ч.
	
	

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. м3
	0
	5,978
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. м3
	8,125
	0
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. м3
	0
	5,978
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. м3
	0,101
	0
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	0
	
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. м3
	0,030 (0%)
	1,03(17%)
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. м3
	8,095
	4,948
	-

	
	в т.ч.
	
	

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. м3
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. м3
	-
	-
	-

	
	в т.ч.
	
	

	6.2.1
	-населению
	тыс. м3
	7,936
	4,948
	-

	6.2.2
	-бюджетные организации
	тыс. м3
	-
	-
	-

	6.2.3
	-прочие потребители
	тыс. м3
	0,159
	-
	-

	7
	Отпуск воды потребителям технического качества
	тыс. м3
	-
	-
	-


На территории Междуреченского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлена в таблице 1.3.2. Коэффициент суточной неравномерности принят Ксут.max=1,2.

Таблица 1.3.2
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2025 год
	Технологическая зона
	Объем подачи воды в сеть (с учетом потерь), Qфактгод, тыс. м3/год
	Qcут, м3/сут
	Qmaxcут, м3/сут

	
	ХВС
	ГВС
	Технич.
	
	

	д. Коротиха 
	8,125
	-
	-
	22,26
	26,71

	с. Бредихино
	5,978
	-
	-
	16,38
	19,65


Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)
Структура водопотребления по группам потребителей за 2025 год представлена в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3
Структура водопотребления по группам потребителей за 2025 год, тыс. м3
	Группа потребителей
	ХВС
	ГВС
	Технич.
	Итого

	Население
	12,884
	-
	-
	12,884

	Прочие потребители
	0,159
	-
	-
	0,159


Основным потребителем воды на территории Междуреченского сельского поселения является население.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 25.05.2011 № 374-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению населения заволжского муниципального района при отсутствии у потребителей приборов учета» ( в редакции от 10.11.2011 № 426-н/1), постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16.12.2013 № 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Ивановской области» » (в редакции от 31.03.2026  № 9-н/1), ), постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 31.05.2017 № 144-н/1 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории ивановской области» ( в редакции от 09.06.2017  № 145-н/1)  утверждены следующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению:

Приложение

к постановлению РСТ Ивановской области

от 25.05.2011№ 374-н/1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Заволжского муниципального района
	№ п/п
	     Степень     

 благоустройства 
	 Единицы 

измерения
	Норматив потребления 

в месяц на 1 человека

    по холодному     

    водоснабжению    
	Норматив потребления 

в месяц на 1 человека

  по водоотведению   

	
	
	
	    с     

01.07.2011
	    с     

01.07.2012
	    с     

01.07.2011
	    с     

01.07.2012

	1
	Многоквартирные и

жилые   дома    с

централизованным 

холодным         

водоснабжением,  

водоотведением,  

оборудованные    

ванными          
	куб. метр
	       4,2
	       6,0
	       4,2

	       6,0

	2
	Многоквартирные и

жилые   дома    с

централизованным 

холодным         

водоснабжением,  

водоотведением,  

оборудованные    

душевыми кабинами
	куб. метр
	       4,2
	       5,3
	       4,2
	       5,3

	3
	Многоквартирные и

жилые   дома    с

централизованным 

холодным         

водоснабжением,  

водоотведением,  

не  оборудованные

ванными (душевыми

кабинами)        
	куб. метр
	       2,5
	       3,5
	       2,5
	       3,5

	4
	Многоквартирные и

жилые   дома    с

централизованным 

холодным         

водоснабжением,  

без              

водоотведения, не

оборудованные    

ванными (душевыми

кабинами)        
	куб. метр
	       1,5
	       2,8
	    х     
	    х     

	5
	Многоквартирные и

жилые  дома   без

централизованного

холодного        

водоснабжения,   

без водоотведения

(из водоразборных

колонок)         
	куб. метр
	       0,8
	       1,1
	    х     
	    х     


Приложение 4

к постановлению РСТ Ивановской области

от 16.12.2013 № 586-н/1

Нормативы коммунальной услуги по холодному водоснабжению при отсутствии приборов учета коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек
	Направление использования
	Единица измерения
	Норматив потребления в месяц

	1
	2
	3

	1. Полив земельного участка из водоразборной колонки
	куб. м в месяц на кв. метр
	0,025 <*>

	2. Полив земельного участка с использованием  централизованной системы водоснабжения
	куб. м в месяц на кв. метр
	0,036 <*>

	3. Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных
	куб. м в месяц на голову животного
	1,155

	4. Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных птиц
	куб. м в месяц на голову птицы
	0,026

	5. Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих  к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке
	куб. м в месяц на человека
	0,23

	6. Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов
	куб. м в месяц на человека
	-


Приложение 

к постановлению Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области

31.05.2017 № 144-н/1
Нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ивановской области
	№ п/п
	Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов
	Единица измерения
	Норматив потребления в месяц

	
	
	
	холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
	отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами


	куб. м на 1 кв. м. кв. м. общей площади помещений, входящих состав общего имущества в многоквартирном доме <*>
	0,0291
	0,0291


<*> - Общая плошаль помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных плошадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Исходя из общего количества реализованной воды населению за 2025 год удельное потребление воды представлено в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4
Удельное потребление воды за 2025 год
	Показатель
	Ед. измерения
	Снабжающая организация

	
	
	МУП «РСО»
	АО «Водоканал»

	Количество абонентов, чел.
	чел.
	283
	107

	Общее количество реализованной воды населению
	тыс. м3
	7,936
	4,948

	Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека
	л/сут
	76,83
	126,69

	
	м3/мес.
	2,34
	3,85


Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Физические лица – потребители питьевой и технической воды осуществляют расчеты за потребленную воду:

а) по нормативам, установленным Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области (ранее- Региональной службы по тарифам Ивановской области), исходя из степени благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета.

Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую воду по приборам учета, при отсутствии приборов учета питьевой воды расчетным методом. 
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с действующим законодательством.

Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды на основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показаний приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в договоре. 

В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента.

Абоненты сельского поселения оснащены приборами учета водоснабжения.
Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 1.3.5.
Таблица 1.3.5
Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

	Объект
	Марка прибора учета

	д. Коротиха 

	-скважина
	СВМ-40Г   зав.№2700004963    уст. 19.03.2024г.

	г. Заволжск и с. Бредихино

	Городские водозаборный сооружения (ГВС), станция 1 подъема первый водовод Д = 600 мм
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 12 № 60021986

	Городские водозаборный сооружения (ГВС), станция 1 подъема второй водовод Д = 600 мм
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 11 № 60020425

	Городские водозаборный сооружения (ГВС), станция 2 подъема, водоводы Д = 400 мм, 700 мм
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 11 № 60020359

	Городские водозаборный сооружения (ГВС), станция 2 подъема, водоводы Д = 300 мм
	Расходомер — счетчик жидкости ультразвуковой US800 № 5353 11-А-Р

	Камера на врезке дюкера в г.п. Заволжск, ул. Г. Королева, у д.№ 11, водоводы (2 шт.)  Д =225мм
	турбинный счетчик Смарт Митер ВТ-200 (i) - 2 шт. (на каждом водоводе)


Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев: соответствие расчетного дебита скважины объему существующего водопотребления.

Таблица 1.3.6
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

	Населенный пункт
	Мощность (разрешенная) водозабора, м3/сут
	Объем подъема воды, м3/сут
	Резерв мощности водозабора, %
	Дефицит мощности водозабора, %

	д. Коротиха 
	38,66
	22,26
	42,42
	-


В с. Бредихино дефицита производственных мощностей не наблюдается, существующая структура централизованной системы водоснабжения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме. В 2023 году выполнено строительство водопроводного дюкера от г. Кинешмы до г. Заволжска. Проложенная под Волгой труба снабжает жителей питьевой водой со станции в г. Кинешме, которая расположена на другом берегу реки. 

Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 200);

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 60 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 2 раза в сутки по 2 часа).

В таблице 1.3.7 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением.

Таблица 1.3.7
Прогнозный баланс потребления воды в Междуреченском сельском поселении 
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Междуреченское сельское поселение
	тыс. м3
	14,103
	14,103
	14,103
	14,103
	14,103
	14,103


Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Междуреченского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды в Междуреченском сельском поселении   представлено в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8
Потребление воды Междуреченском сельском поселении  
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние на 2025 г.
	Расчетный срок на 2036 г.

	1
	Потребление питьевой воды
	тыс. м3
	14,103
	14,103

	
	- среднесуточное
	м3/сут
	38,64
	38,64

	
	- максимальное суточное
	м3/сут
	46,37
	46,37

	2
	Потребление горячей воды
	тыс. м3
	0
	0

	
	- среднесуточное
	м3/сут
	0
	0

	
	- максимальное суточное
	м3/сут
	0
	0

	3
	Потребление технической воды
	тыс. м3
	0
	0


Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам

На территории Междуреченского сельского поселения  водоснабжение осуществляется в д. Коротиха, с. Бредихино.

Технологические зоны водоснабжения Междуреченского сельского поселения  совпадает с зонами действия систем централизованного ХВС. 

В перспективе изменение технологических зон не предусматривается.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Междуреченского сельского поселения  приведено в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9
Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов, тыс. м3/год

	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Расход воды на водоснабжение всего
	12,884
	12,884
	12,884
	12,884
	12,884
	12,884

	Население
	12,884
	7,936
	7,936
	7,936
	7,936
	7,936

	Прочие потребители
	0,159
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037


Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения, позволит снизить потери от поданной в сеть воды.

Таблица 1.3.10
Плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние на 2025 г.
	Расчетный срок на 2036 г.

	1
	Подано воды в сеть
	тыс. м3/год
	14,103
	14,103

	2
	Потери воды при транспортировке
	тыс. м³/год
	1,06
	1,06

	3
	Потери воды в % к поданной воде
	%
	7,5
	7,5


Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения Междуреченского сельского поселения представлен в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11
Перспективный баланс водоснабжения

	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Подано воды в сеть, тыс. м3
	14,103
	14,103
	14,103
	14,103
	14,103
	14,103

	Расходы на технологические нужды водоснабжения, тыс. м3
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	Потери воды при транспортировке, тыс. м3
	1,06 (7,5%)
	1,06 (7,5%)
	1,06 (7,5%)
	1,06 (7,5%)
	1,06 (7,5%)
	1,06 (7,5%)

	Полезный отпуск воды, тыс. м3
	13,043
	13,043
	13,043
	13,043
	13,043
	13,043

	население
	12,884
	12,884
	12,884
	12,884
	12,884
	12,884

	прочие потребители
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	В том числе горячей воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе технической воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды, величины неучтённых расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления воды, резерва мощности. Расчётные показатели приведены в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12 
Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

	Наименование узла и его местоположение
	Установленная производительность сущ. ВЗУ, м3/сут
	Необходимая мощность ВЗУ, м3/сут
	Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/сут

	д. Коротиха 

	-скважина
	38,66
	-
	-

	г. Заволжск ,с. Бредихино
	1060
	-
	-


Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 23.03.2026) органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Постановлением администрации Заволжского муниципального района от 14.09.2023 № 484-П «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Заволжского муниципального района» (в редакции от 21.10.2024)  статус гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Междуреченского сельского поселения (кроме с. Бредихино) присвоен МУП «РСО», на территории с. Бредихино Междуреченского сельского поселения АО «Водоканал».
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности разработан комплекс мероприятий по реконструкции, строительству объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки

реализации

	
	
	
	

	1
	Проведение лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению
	-
	Постоянно


Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Модернизация существующей системы водоснабжения

Мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил. 

Реконструкция существующих сетей водопровода

Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей. 

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. 

Проведение мероприятий по замене сетей позволит не только снизить аварийность и расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом. 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения представлены в таблице 1.6.1.
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в целом находятся на низком уровне. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют. На некоторых объектах дежурит сменный персонал. Режим работы системы – свободный (регулирование системы не осуществляется). 

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения отсутствуют. 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность приборами учета воды водозаборных сооружений, а также потребителей представлена в п. 1.3.5.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути. 

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами. 

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде требований, предъявляемых к ним:

· требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к центру нагрузок;

· при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат;

· размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, регулирующего и пожарного запаса воды. 
Места размещений насосных станций, резервуаров остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения Междуреченского сельского поселения   прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Объекты водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема проектируемых сетей водоснабжения прилагается в электронном варианте, проектируемые сети водоснабжения и водозаборы нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.
1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Междуреченского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод. Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.
На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В муниципальном образовании отсутствует водоочистка хлором. Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.
1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки

реализации
	Затраты,

тыс. руб.

	1
	-
	-
	-
	-


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:
· показатели качества воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2025 год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	8,3
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./год
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	д. Коротиха  20%

с. Бредихино

45 %
	д. Коротиха  20%

с. Бредихино

45 %
	д. Коротиха  20%

с. Бредихино

45 %
	д. Коротиха  20%

с. Бредихино

45 %
	д. Коротиха  20%

с. Бредихино

45 %
	д. Коротиха  20%

с. Бредихино

45 %
	д. Коротиха  20%

с. Бредихино

45 %

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	население
	78,9
	78,9
	78,9
	78,9
	78,9
	78,9
	78,9

	
	промышленные объекты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	          100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	
	2. Потери воды при транспортировке, %
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	10
	1,0
	1,0

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	118,978
	118,978
	118,978
	118,978
	118,978
	118,978
	118,978

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	на подачу - кВтч/м3
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905


1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,

- Уставом муниципального образования.
На территории Междуреченского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.
2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

         Централизованный сбор и отвод сточных вод имеется только  д. Коротиха. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

 
В систему водоотведения д. Коротиха поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория двухэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100 мм и имеют неудовлетворительное состояние из-за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района составляет порядка 0,833 км. 

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Очистка сточных вод осуществляется следующим образом: отстаивание от ила в отстойниках, обеззараживание хлорной известью в отстойниках, чистка отстойников от ила с вывозом, сброс осветленной воды в ручей (безымянный).
2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В целом по сельскому поселению повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- отсутствие во всех населенных пунктов систем водоотведения с очистными сооружениями;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории Междуреченского сельского поселения организована только в д. Коротиха. 

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории Междуреченского сельского поселения можно выделить 1 технологическую зону: 

I технологическая зона – водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки д. Коротиха: В систему водоотведения д.Коротиха поступают стоки от населения и от объектов социального назначения.
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует, так как централизованных систем водоотведения не имеется. 
Сброс осветленной воды осуществляется в ручей (безымянный).
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы и прочие объекты систем централизованного водоотведения в Междуреченском сельском поселении  отсутствуют. 

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100 мм и имеют неудовлетворительное состояние из-за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района составляет порядка 0,833 км. 

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. 

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделять их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для  вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений (БОС) канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, будет обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения на расчетный срок.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

· строгим соблюдением технологических регламентов;
· регулярным обучением и повышением квалификации работников;
· контролем за ходом технологического процесса;
· регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
· регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
· внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.
Объекты систем централизованного водоотведения на территории Междуреченского сельского поселения  отсутствуют. 

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

         Централизованный сбор и отвод сточных вод имеется только  д. Коротиха. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
Отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Междуреченского сельского поселения влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания. 

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. 

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей. 

Также на территории населенных пунктов Междуреченского сельского поселения отсутствует система ливневой канализации. В связи с этим, возможно, загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков. 

2.1.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям, не охваченным системой централизованного водоотведения, относятся следующие населенные пункты: с. Заречный, с. Бредихино, д. Антропово, д. Бухарево, д. Вершинино, д. Долматово, д. Доронжа, д. Зубцово, д. Кинино, д. Комарово, д. Куницино, д. Маркуши, д. Мартыниха, с. Мера, д. Михайловская, д. Патракейка, д. Платково, д. Пырешево, д. Стёпаново, д. Холмы, д. Чеганово, д. Шерониха. 

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения
Основной проблемой является отсутствие централизованной системы водоотведения на большей территории Междуреченского сельского поселения. Также отсутствуют ливневые системы канализации. Преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными ямами и септиками. В связи с этим острой проблемой является попадание сточных вод, ливневых вод на рельеф поверхности и в водные объекты, что вызывает их дальнейшее загрязнение. Кроме того, попадание сточных и ливневых вод негативно влияет на окружающую среду, животный мир и растительный мир.
2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованной системе водоотведения поселения, , муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 28 ноября 2023 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

По совокупности соблюдения установленных критериев централизованная система водоотведения д. Коротиха и с. Заречный не представляет возможности отнести к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в виду отсутствия данных.
2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Балансы поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения Междуреченского сельского поселения за 2025 г., составленный на основании предоставленных отчетных данных, представлены в таблицах 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения за 2025 год
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	-

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	-

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	-

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	-

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в систему централизованной хозяйственно-бытовой канализации ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к системам хозяйственно-бытовой канализации.
Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Междуреченском сельском поселении  отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. 

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод

	Объект
	Марка прибора учета

	н/д
	н/д


В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» ( в ред. от 23.03. 2026).
2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения Междуреченского сельского поселения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 10 лет представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4
Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет 

	Наименование
	тыс.куб.м/год

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Объем стоков
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Станция биологической очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Дефицит/резерв мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения отсутствует.
Таблица 2.2.5
Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения
	Адрес подключения
	Планируемый год подключения
	Водоотведение ориентировочно, м3/сут

	-
	-
	-


2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Междуреченского сельского поселения  приведены в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1

Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние на 2025 г.
	Расчетный срок на 2032 г.

	1
	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3/в год
	0
	0

	2
	Среднесуточный приём сточных вод
	м3/в сутки
	0
	0

	3
	Максимальный суточный приём сточных вод
	м3/в сутки
	0
	0


2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Как было обозначено выше, на территории Междуреченского сельского поселения можно выделить 1 технологическая зона. 

I технологическая зона – водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки д. Коротиха: В систему водоотведения д.Коротиха поступают стоки от населения и от объектов социального назначения.

В централизованной системе водоотведения Междуреченского сельского поселения отсутствуют эксплуатационные зоны.

На расчетный срок планируется проектирование системы канализации и строительство КОС, КНС, магистральной сети канализации и подводящих сетей. 

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На расчетный срок планируется проектирование системы канализации и строительство КОС, КНС, магистральной сети канализации и подводящих сетей. 

Данные для расчетов отсутствуют.
2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Ввиду того, что в настоящее время в Междуреченском сельском поселении отсутствует электронная модель системы централизованного водоотведения, произвести анализ гидравлических режимов работы сетей и объектов централизованного водоотведения невозможно. 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения на территории Междуреченского сельского поселения  отсутствуют.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Междуреченского сельского поселения  разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

· строительство канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод поверхностного стока для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

· обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения.

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 2.7.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения Междуреченского сельского поселения до 2036 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.
Таблица 2.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

	№ п/п
	Наименование
	Сроки реализации
	Затраты, тыс. руб.

	-
	-
	-
	-


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения.

Реализация мероприятий по схемам водоотведения позволит решить следующие задачи: 

· повышение надежности системы водоотведения;
· организация централизованного водоотведения на территориях сельских поселений, где оно отсутствует;
· повышение качество сбрасываемых стоков.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в таблице 2.6.1.
2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На текущий момент системы диспетчеризации, телемеханизации, автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах водоотведения отсутствуют. 

При выполнении работ по реконструкции/строительству очистных сооружений рекомендуется внедрить систему диспетчеризации и автоматизации технологических процессов очистки стоков.

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Диспетчеризация КНС предполагает выполнение ряда проектов:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

-модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На данный момент отсутствует информация об описании вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование отсутствует.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 2.4.7.
Таблица 2.4.7
Санитарно-защитные зоны

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 2.4.2.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения отсутствуют.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенных пунктов – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем предлагается обеззараживать ультрафиолетом. Внедрение УФ оборудования позволит проводить автоматическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию обработанных ламп и повысить эффективность обеззараживания сточной воды. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-эпидемиололгическую и экологическую обстановку.

Индивидуальную жилую застройку рекомендуется подключать к централизованной системе водоотведения. В случае невозможности подключения, для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На территории Междуреченского сельского поселения на момент разработки схемы осадки сточных вод вывозятся на иловые карты биологических очистных сооружений сточных вод г. Заволжск.
2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения Междуреченского сельского поселения представлена в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки реализации
	Затраты, тыс. руб.

	-
	-
	-
	-
	-


2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения представлены в таблицах 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2025 год
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035-2036 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление
	на перекачку – кВт ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	на очистку – кВт ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,

- Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в Междуреченском сельском поселении   выявлено не было.
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