МОУ СОШ с. Козлово

Информация

за 2019 год о  вынесенных предписаниях надзорными органами в отношении образовательного учреждения

и об исполнении данных предписаний

| № п/п/ | Название надзорного органа | Наличие предписания | Выявленные нарушения | Отметка об устранении | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области | Предписание от 21.08.2019г. № 145/1/104 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. | Не разработаны специальные технические условия для здания многофункционального назначения (в здании расположены помещения Ф 1.1 и Ф 4.1). | Проводится работа о разработке специальных технических условий для здания многофункционального значения | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Помещения групп (групповые ячейки) дошкольного образования по функциональному назначению Ф1.1 не отделены от основных помещений школы по функциональному назначению Ф 4.1 ограждающей конструкцией (противопожарными стенами соответствующего типа) с нормируемым пределом огнестойкости. | Планируется провести выполнение работ март – апрель 2020г. | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Не проведено обучение пожарнотехническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, без отрыва от производства педагогического состава групп дошкольного образования. | Разрабатывается программа обучения по пожарно-техническому минимуму | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Приборы автоматических систем противопожарной защиты установлены в общедоступном помещении - холле, не в месте круглосуточного пребывания дежурного персонала (пожарном посту). | Определяется место для переноса приборов противопожарной защиты | 01.08.2020г. |
|  |  |  | В месте установки систем противопожарной защиты здания имеется дублирующий ручной пожарный извещатель. | Ожидается выезд сотрудников ООО «ИЦКБ» для выполнения работ | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный размещен в не соответствии требованиям эргономики по высоте. | Определяется место для переноса приборов противопожарной защиты | 01.08.2020г. |
|  |  |  | В местах прохождения труб отопления через стены в кабинете русского языка не выполнена работа по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости образовавшихся отверстий. | Выполнено | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Складские помещение по функциональному назначению Ф5 (овощная и склад сухих продуктов), не отделено от основных помещений школы (Ф 4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости. | Заказаны коммерческие предложения. | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Зазор между рамой двери и бетонным блоком стенного проема в складском помещении на втором этаже согласно паспорта изделия не заполнен материалом, с нормируемым пределом огнестойкости - «противопожарной пеной». | Выполнено | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Складские помещения (овощная и склад сухих продуктов) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. | Заказана проектная документация. Заказаны коммерческие предложения. | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Отсутствует дверное полотно предусмотренные проектом на кухне, препятствующие распространяю опасных факторов пожара | выполнено |  |
|  |  |  | Для складских и производственных помещений не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | выполнено |  |
|  |  |  | . Монтаж дымового пожарного из- вещателя в коридоре мастерских выполнен с нарушением требований законодательства (вплотную к стене). | Ожидается выезд сотрудников ООО «ИЦКБ» для выполнения работ | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Имеющаяся на объекте установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре не соответствует исполнительной документации (проект). | Обеспечена заявка на переделывание исполнительной документации | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Ширина эвакуационного выхода на втором этаже на лестничную клетку 3-го типа не соответствует требованиям с учетом геометрии эвакуационного пути (через дверь не пронести носилки с лежащим на них человеком). | Поручено Богословцевой О.Е. , Костровой Е.А. | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Ограждение площадки наружной лестницы менее 1,2 м. | Поручено Богословцевой О.Е. , Костровой Е.А. | 01.08.2020г. |
|  |  |  | В ограждении наружной лестницы вертикальные элементы имеют просвет более 0.1 м. | Поручено Богословцевой О.Е. , Костровой Е.А. | 01.08.2020г. |
|  |  |  | Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке систем вентиляции (воздуховодов) от горючих отходов с периодичностью проведения не реже одного раза в год. | Разработан план проведения работ по очистке систем вентиляции | 01.08.2020г. |
| 2 | Исковое заявление прокурора Спировского района Тверской области | Решение суда от 24.10.2019г. по гражданскому делу №2-1-22/2019 | Возложить обязанности провести обследование технического состояния здания | Заказана сметная документация 180798,00 | 29.07.2020г. |
| 3 | Исковое заявление прокурора Спировского района Тверской области | Решение суда от 12.11.2019г. по гражданскому делу №2-1-37/2019 | Возложить обязанности оборудовать здание образовательной организации вывеской с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. | Заказана вывеска с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне | 20.03.2020г. |