Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеёк» п. Березайка Бологовского района Тверской области
ОТЧЁТ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
предписание №19/1/20 от 11 марта 2021г.
Пункт 1. Отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания. Устранять не надо, так как количество человек на объекте менее 50.
Пункт 2. Не ведётся учёт осмотра и перезарядки огнетушителей. Устранено.
Пункт 3. Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций. Устранено. Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области от 05 августа 2021г.
Пункт 4. На кухне электропровода с нарушением изоляции. Устранено.
Пункт 5. Чердачное помещение не оборудовано АПС. Устранять не надо (предписание выписано ошибочно).
Пункт 6. В помещении охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного при пожаре. Устранено.
Пункт 7. Отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь лестничной клетки на 2 – ом этаже. Устранено. 
ОТЧЁТ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ  
(проверке готовности и приёмке образовательных организаций Бологовского района к новому 2021-2022 учебному году)
Пункт 1.В полу на путях эвакуации (центральный вход) отсутствует пандус. Устранено.
Пункт 2. Допущено снятие двери эвакуационного выхода из лестничной клетки на втором этаже. Не устранено. Нет средств.
Пункт 3. В полу на путях эвакуации (старшая группа) имеется перепад высот. Устранено. 
Пункт 4. На путях эвакуации (2 этаж, лестничная площадка) размещены стол и стул. Устранено.
Пункт 5. На 2-ом этаже (у пищеблока) двери в лестничную клетку не оборудованы устройствами для самозакрывания дверей. Устранено.
Пункт 6. Не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной безопасности помещения складского назначения. Устранено.
Пункт 7. Отсутствуют шлейфы на АПС у пульта. Устранено.

Заведующий МБДОУ детский сад «Ручеёк»     Е.В.Хренова

