Муниципальное

общеобразовательное учреждение

«Беляницкая средняя                                  В центральное управление

общеобразовательная школа

Сонковского района                                                    Ростехнадзора

# Тверской области»

171452, Тверская область,

Сонковский район, с.Беляницы,

ул.Школьная, д.2

Тел./факс: (8 48 246) 2-67-22

E-mail: belsosh@mail.ru

ИНН 6906007493  КПП 690601001

ОГРН 1026901544900

ОКПО 54555496

от_____________№____________

на №___________от___________

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах рассмотрения представления  об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 27.02. 2017 г.

В срок до 22.05. 2017 г. обязуюсь:

- Представить  перечень должностей и профессий, требующих присвоение  1 группы, неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы при которых может возникнуть опасность поражения током;

- Провести инструктаж и проверку знаний неэлектротехническому персоналу с оформлением результатов в журнале установленной формы;

- Представить график периодического осмотра электрооборудования;

- Представить общую схему электроснабжения по Потребителю в целом;

- Представить паспорт на кабельные линии 0,4 кВ;

- Представить перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- Представить паспорт  заземляющих устройств;

- Представить приказ «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок;

- Оператору газовой котельной Шарову А.Н. получить соответствующую группу по электробезопасности;

- Вывесить основную однолинейную схему при нормальном режиме работы электроустановок в электрощитовой школы;

- Ограничить доступ  к коммуникационным аппаратам в электрощитовой,  поставить механический замок  в электрощитовой школы,

- Повесить предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на двери электрощитовой;

- Убрать строительный мусор в электрощитовой;

- Устранить нарушения на вводном и распределительном шкафе при присоединении более 2 – х проводников рабочего зануления;

- В здании  школы  повесить надписи на лицевой и оборотной стороне панелей щитов (ЩС, ЩО по этажам), указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование и предупреждающие плакаты и знаки установленного образца;

- Повесить замок на ШС(РП) на втором этаже, около кабинета математики;

- В столовой правильно подключить холодильник и водонагреватель;

- Представить эксплуатационную документацию по готовности к пуску ТЭП;

- Провести периодические, профилактические испытания, измерения параметров электрооборудования: измерения сопротивления изоляции КЛ – 0,4кВ от ЗТП до ВРУ – 0,4 кВ школы.

27.03.2017 г.                                   Директор школы _______/Мингалеева М.В./