Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району

Муниципальное бюджетное дошкольное                                                                                     образовательное учреждение                                                                                                                                 «Детский сад № 17 «Сказка»

ОГРН1026102158004                                                                                                                                                       ИНН 6148011005 КПП6148010901                                                                                                              346350 Ростовская область,                                 г.Красный Сулин,                                                                                       ул.Первомайская, дом 12                                                                                                                                                                    тел: (86367)5-42-70, elenasad17@mal.ru

№  33    от «17» июля 2019 г.

Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности

| № | Выявленные нарушения | Принятые меры | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ковры и дорожки на путях эвакуации не имеют плотного крепления к полу ПП в РФ № 390 п.39 |  | выполнено |
| 2 | Руководителем учреждения не обеспечено содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, не проведено эксплуатационное испытание ПП в РФ № 390 п.24 |  | Выполнено |
| 3 | Ответственный за пожарную безопасность учреждения не прошел обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума ПП в РФ п.3 |  | Выполнено Удостоверение № 189 от 31.05.2018 |
| 4 | Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения. |  | Выполнено |
| 5 | Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначается указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения ПП в РФ п.55 |  | Выполнено |
| 6 | На путях эвакуации (коридоры) допускается применение ковров, которые не имеют сертификатов соответствия. ПП в РФ № 390 п.33 , ФЗ № 123, СП 1.13130.2009.п.4.1.3 п.4.3.2. |  | Выполнено Сертификаты прилагаются |
| 7 | На путях эвакуации (коридоры) допускается применение для отделки пола линолеума, который не имеет сертификатов соответствия. ПП в РФ № 390 п.33 , ФЗ № 123, СП 1.13130.2009.п.4.1.3 |  | Выполнено Сертификаты прилагаются |
| 8 | Дверь электрощитовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости, не противопожарная ФЗ № 123 ст. 59, ПП в РФ п.61 , СП 1.13130.2009.п.5.1.10, СНиП 31-06-2009 |  | Выполнено, сертификат прилагается |
| 9 | Основное здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения ПП в РФ п.70 |  | Выполнено Приобретено 3 огнетушителя |
| 10 | Модульное здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения ПП в РФ п.70 |  | Выполнено Приобретено 2 огнетушителя |

Заведующий МБДОУ                                                                                                                                                                                         «Детский сад № 17 «Сказка»  ______________Е.В.Грошенко